# Ф.7.03-03

# Турымбетова Г.Д.

дипломдық жұмыстың «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімін орындауға

# ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

# Шымкент, 2015

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

# М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

# «Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер» кафедрасы

# Турымбетова Г.Д.

дипломдық жұмыстың «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімін орындауға

# ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

# 5В071800- Электрэнергетика және 5В071700 - Жылуэнергетика мамандықтарының студенттеріне арналған

# Шымкент-2015 ж.

ӘОЖ_______

Құрастырушы: Турымбетова Г.Д. Дипломдық жұмыстың «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімін орындауға әдістемелік нұсқау.-Шымкент қаласы, М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2015.- 55 бет.

Әдістемелік нұсқау тіршілік қауіпсіздігі бөліміне қойылатын оқу жоспарының талаптарына сай құрылған және   бөлімнің тапсырмаларын  орындауға  қажетті барлық мәліметтерді қамтиды.

Әдістемелік нұсқау  кәсіби жұмыста ұйымдастырылатын өндірістік қауіпсіздіктің негізгі ережелерінен,жобаланатын технологиялық жабдықтарға қойылатын қауіпсіздік талаптарынан, электр және өртке қарсы қауіпсіздіктен, сонымен бірге қауіпті және зиянды факторларға сараптамалардан, өндірістік санитария мен есептеу бөлімнентұрады.Дипломдық жұмысты орындауға  қатысты ҚР қолданыста жүрген нормативтік құжаттар  келтірілген тізімдері мен әдебиеттер тізімі әдістемелік нұсқаудың соңында берілген.

Дәрістер жинағы 5В071800–Электрэнергетика мен5В071700 - Жылуэнергетика мамандықтарының студенттеріне арналған.

Пікір жазған: Казиев М.Т.-  т.ғ.к., «Мұнай-газ ісі» кафедрасының доценті

«Электрэнергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде («14» 01.2015ж. хаттама №6) мен

«Ақпараттық технологиялар және энергетика» жоғары мектеп әдістемелік комиссиясында   («16»01.2015 ж. хаттама № 4 ) қаралып, баспаға ұсынылды.

Баспаға М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың Оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған,

«__ »__________2015 ж. хаттама № ___

©  М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2015

Шығаруға жауапты: Турымбетова Г.Д

# Мазмұны

| Кіріспе 1 «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімін орындауға жалпы талаптар 2 «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімінің көлемі мен мазмұны 2.1 Қауіпті және зиянды факторларға сараптама 2.2 Электрқауіпсіздігі 2.3 Өндірістік санитария 2.4 Өрт пен жарылыс қауіпсіздігі 2.5 Есептеу бөлімі 3. Дипломдық жұмыстың «Тіршілік қауіпсіздігі » бөліміндегі жеке тапсырмалар тізімі Пайдаланылған әдебиеттер тізімі Қосымша 1. Табиғи жарықтандыруды есептеу Қосымша 2. Жасанды жарықтандыруды есептеу Қосымша 3. Желдетуді есептеу Қосымша 4. Табиғи желдетуді есептеу Қосымша 5. Механикалық желдету есептері Қосымша 6. Жерлендіруді есептеу Қосымша 7. Найзағайдан қорғаныс Қосымша 8. Күштік трансформатордан болатын шуды есептеу Қосымша 9. Жылытды есептеу Қосымша 10. Жылытуды есептеу үшін қажетті мәндер Қосымша11.Дипломдық жұмыстың «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімінде жұмыс істеу кезіндегі ұсынылатын, нормативті құжаттардың тізімі | # 6 # 7 # 10 # 12 # 13 # 16 # 19 # 21 # 22 # 24 # 26 # 31 # 33 # 35 # 36 # 39 # 42 # 45 # 47 # 52 # 54 |
| --- | --- |

Кіріспе

Дипломдық жобалау ЖОО-дағы студенттерді дайындаудың  соңғы кезеңі болып табылады, оның негізі  болашақ мамандардың тек қана таңдаған мамандықтары бойынша  емес, сонымен бірге тіршілік қауіпсіздігі аумағында да теориялық және кәсіби білімдерінің деңгейлерін анықтау болып табылады. Сондықтан әрбір дипломдық жұмыста  «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімі міндетті түрде болу қажет. Көбіне кәсіпорындарда орын алатын жазатайым жағдайлар жобалау кезінде ережелер мен нормалардан ауытқу, сәйкес техникалық регламент талаптарын бұзу  себептеріне байланысты болады, сәйкесінше ол қауіпсіздік шарттарының бұзылуына әкеліп соғады. Жобалау кезінде жіберілген жеке қателіктер мен кемшіліктер жазатайым жағдайлардың, техногенді апаттардың, өрттер мен кәсіптік науқастанудың жанама, тіпті тікелей себебі де болуы мүмкін. Бұл себептердің барлық ұйымдастырушылық және техникалық құралдармен алдын-алу олардың пайда болуының мүмкіндігін айтарлықтай төмендетеді және өндірістің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өндіріс басшылары мен мамандардың ең маңызды міндеттерінің бірі болып саналады.  Соңғы кәсіби жұмыста орындалатын қауіпсіздік бойынша техникалық және ұйымдастырушылық іс-шаралар оса салада қолданылып жүрген техникалық регламенттерге, қауіпсіздік бойынша міндетті нормалар мен жетекшілік ережелеріне сәйкес болуы қажет.

Жобалау кезінде, әсіресе жаңа технологиялық үрдістері көзделген нысандарды жобалау кезінде, жаңа қорғаныс құралдары мен қауіпсіздік бойынша белгілі әдістерді жаңа шарттарда пайдалануды негіздеу және өзіндік ұйымдастыру мәселелері аса маңызды.Соңғы кәсіби жұмысты орындау кезінде қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, өртке қарсы техника және ТЖ кезіндегі қорғаныс бойынша туындайтын сұрақтар ауыртпалылығы және мазмұны бойынша әртүрлі болуы мүмкін. Демек, аталған сұрақтар бойынша қабылданатын шешімдер қарастылып отырған кәсіпорынның немесе өндіріс цехының технологиялық үрдісімен тығыз байланысын айқын көрсетуі шарт.

Жоба тақырыбына байланысты қауіпсіздік талаптары мен шарттарын ұйымдастыру және жанжақты мұқият бағалау, кейбір мәселелер бойынша ерекше негізделген шешімдер, сәйкесінше жұмыстың құндылығын арттыра түседі, бітіруші студенттің университет қабырғасында алған теориялық білімі мен тәжірибелік икемін көрсетеді.Өндірістік қауіпсіздік талаптары қамтылмаған, толық ашылып қарастырылмаған немесе технологиялық үрдіспен байланыстырылмаған соңғы кәсіби жұмыс толыққанды және қорғауға жіберілген жұмыс деп таныла алмайды.

Дипломдық жобалау жұмысының тиімді әрі жүйелі түрде орындалуы үшін шығарушы кафедра ЭжДЭЖ  кафедрасымен соңғы курс студенттерінің тақырыптары мен ғылыми кеңесшілерін бекіткен сәтінен бастап тығыз байланыста жұмыс атқарулары қажет.

1«Тіршілік қауіпсіздігі»  бөлімін орындауға жалпы талаптар

Бөліммен жұмыс істеу өндірісті тереңдетіп үйренуді, техникалық құжаттар мен нормативті әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын талап етеді. Қабылданған шешімдерді негіздеу үшін, оларды есептеулермен көрсету қажет.

Ұйымдастырылатын және жоспарланатын қауіпсіздік іс-шараларының мазмұны мен сипаты соңғы кәсіби жұмысқа (СКЖ) берілетін тапсырма тақырыбына байланысты болады.  Осылайша өндірістерді жобалау кезінде аймақ территориясы мен бас жоспарға, ғимарат құрылысы мен құрылыс элементтеріне, цехтарды жобалауға, өндірістік үрдістерді орналастыру, көлік ағындарын ұйымдастыру, өртке қарсы су құбыры жүйесі мен оның қуатына, территорияның  көркейтілуіне, тұрмыстық үймереттерге және т.б. қатысты техника қауіпсіздігі мен өрттің алдын-алу шаралары едәуір маңыздылыққа ие болады.   Бұл мәселелердің әрқайсысы еңбек қорғау бойынша СКЖ-та жеке тақырып бола алады.

Цехтарды жобалау кезінде қауіпсіздік шарттарын өндірістің технологиялық үрдісінің сиапты мен ерекшеліктеріне сәйкес (шикізатты, жартылай фабрикаттарды, дайын өнімді, өндірістік қалдықтарды сақтау мен тасымалдауды қоса алып), жабдықтардың жинақталуына, жұмыс орнының ұйымдастырылуына, эвакуациалау жолдарының, тұрмыстық ғимараттардың орналасуына байланысты қарастырған жөн. Қандай да бір технологиялық үрдістің сұлбасын ұйымдастыра отырып, механикалық, химиялық, электрлік және басқа да жарақат түрлері мен кәсіптік зияндылық түрлерін, оның ішінде пайдалану кезіндегі апаттық шарттар мен қоршаған ортаға кері әсерлерін қоса алып зерттеу аса маңызды. Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып негізделген қорғаныс шараларын ұйымдастыру қажет.  Қолданыстағы өндіріс орынын немесе цехты қайта құру мақсатын қолға алған тапсырмаларды орындауда, ең басты еңбекті қорғау тұрғысынан нақты шарттардың дәл және толық сипаттамасын берген жөн секілді. Бұл жағдайда СКЖ алдында болған өндірістік тәжірибе барысында жүргізген өзіндік бақылау мен статистикалық мәліметтер бойынша кәсіби науқастану мен жарақаттану анализін беру ұсынылады.  Жүргізілетін зерттеуден жарақаттану себептерінің сипатын анықтауға болады және қорытынды ұсыныс ретінде олардың салдарын жою бойынша құрастырмалы-техникалық, сондай-ақ ұйымдастырушылық сипаттағы іс-шаралар ұсынуға болады.

Құрастырушылық сипаттағы тапсырмаларды орындауда (машина, аппарат, қондырғыны жобалауда) пайдалану шарттарына сәйкес қажетті қауіпсіздік құралдарының құрастырушылық ұсыныстарын ескеру қажет (қоршаулар, қауіпсіздіктің блокталуы, герметикалылық, ескертуші дабыл және т.б.). Егер соңғы кәсіптік тапсырманың тақырыбы зерттеушілік (эксперименталдық) жұмыс болса, онда мақсаттық бағыт пен зерттеу әдістері, орындау техникасы, зерттеу аппаратурасы мен құралдар оны жүргізудің қауіпсіздігін қамтамасыз ететіндей тұрғыдан қарастырылуы қажет. Бітіруші түлекпен ұсынылатын қорытындылар мен ұсыныстар еңбек шарттарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатына негізделеді.

Әдістемелік нұсқау құрамында есептеулердің мысалдары көрсетілген, оларды «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімінде бітіру біліктілік жұмысында өндірістік процестердің нақты шарттарында  өңдеп, қолдануға болады.

Бөлім Қазақстан Республикасының «Білім беру» заңының талаптарына сәйкес, яғни 5В071800 – Электрэнергетика және 5В071700 – Жылуэнергетика мамандықтарының студенттері үшін, білім беру үрдісінің соңғы кезеңінде бакалаврларды дайындауда оқу үрдісін табысты аяқтау мақсатында, сонымен бірге «Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер» кафедрасы жасаған бітіру біліктілік жұмысына арнаған әдістемелік нұсқау ескеріліп, құрылған.

«Тіршілік қауіпсіздігі»  бөлімінің мазмұны  дипломдық жұмыстың тақырыбына сәйкес болуы қажет, сонымен бірге оның құрамды бөлігі болып табылады. Қауіпсіздік мәселелері  дипломдық жұмыстың басқа тарауларында да шешілуі мүмкін, онда бұл бөлімде  қарастырылған шараларға дипломдық жұмыстың  бөлімін көрсететін сілтемелер жасалуы қажет. Бұл бөлімді қарастырғанда терминдер мен анықтамалар  нормативтік құжаттарға МЕСТ, Қауіпсіздік техникасы ережелері, Санитарлық нормалар мен ережелер (СНжЕ), Еңбек қорғаудың нұсқаулары, Еңбек қауіпсіздігі стандарттар жүйесі (ЕҚСЖ) сонымен бірге басқа да санитарлық ережелер мен нормаларға сәйкес  орындалуы тиіс.

Бұл әдістемелік нұсқау «Тіршілік қауіпсіздігі»  бөлімін бітіру біліктілік жұмысында орындаудың негізгі бағыттары мен мазмұнын анықтауда студент-дипломникке көмек көрсетуге арналған. «Тіршілік қауіпсіздігі»  бөлімінің мазмұны қысқа, дипломдық жұмыстың басқа бөлімінде көрсетілген мәліметтері қайталанбай, МЕМСТ талаптарына сәйкес рәсімделуі қажет.
Дипломдық жұмысты қорғауда  студент «Тіршілік қауіпсіздігі»  бөлімінің сұрақтарын   баяндамада қысқаша атап өтуі қажет.

Кеңес берулер  ЭжДЭЖ кафедрасының бекіткен күнтізбелерімен сәйкес жүргізіледі.

Бірінші кеңес берулерде студентпен бірге бөлімнің мазмұнын  шешу және есептеу бөлімінің көлемін анықтау қарастырылады, қажетті арнаулы әдебиеттер мен нормативті құжаттар ұсынылады. Басқа қосымша мәліметтерді студент-дипломник  диплом алды тәжірибеде материалдармен танысу және жинақтау, ғылыми-техникалық әдебиеттерді, нормативтік материалдар мен типтік техникалық құжаттарды сараптау арқылы дайындайды.

Келесі кеңес берулерде  студент-дипломникорындаған бөлімнің қолжазбалық нұсқасы  дипломдық жұмыс кеңесшісіне тексеруге ұсынылады. Дипломдық жұмыс кеңесшісі ұсынылған материалдармен танысып шыққан соң, өз ескертулерін білдіріп, студентпен бірге сәйкес шешімдер қабылдайды. Қажет болған жағдайда  бөлімнің ұсынылған нұсқасы  әрі қарай өңделеді, жаңадан көшіріліп, түзетілген нұсқа  қайта тексеруге тапсырылады.

«Тіршілік қауіпсіздігі»  бөлімінің түпкілікті нұсқасы соңғы тексерулерге беріліп, толық және дұрыс орындалғанда, сонымен бірге дұрыс рәсімделгенде дипломдық жұмыс кеңесшісінің қолы есептеу-түсіндірме жазбаның титульды бетіне және дипломдық жұмыстың тапсырма парағына қойылады. Кафедраның дипломдық жұмыс кеңесшісінің қолы болмаса  Мемлекеттік білім беру стандартының негізгі талаптарына сәйкес емес деп есептелініп, дипломдық жұмыс МАК қорғауына жіберілмейді.

2 «Тіршілік қауіпсіздігі»  бөлімінің көлемі мен  мазмұны

Түсіндірме жазбадағы  «Тіршілік қауіпсіздігі»  бөлімі  жеке бөліммен рәсімделеді және қажетт көлемдегі түсіндіретін эскиздері бар 5-7 беттермен шектеледі. Эскиз, график және сұлба түріндегі графикалық материалдар есептеу-түсіндірме жазбаға енгізілуі қажет.

«Тіршілік қауіпсіздігі»  бөлімін орындауда студент-дипломник  өндірістік қауіпсіздік мәселелерінде өз білімдері мен біліктіліктерін  көрсету қажет.

«Тіршілік қауіпсіздігі»  бөлімінде инженерлік-техникалық өңдеулерде ережелер мен нұсқаулардың, оқулықтар мен оқу құралдарының, мемлекеттік стандарттардың (МББС), санитарлық нормалардың (СН), санитарлық нормалар мен ережелердің  (СН ж Е) жалпы нұсқаулары  мен анықтамаларын көшіріп жазуға, сонымен бірге  жалпы сипаттамадағы пікірлер мен қызметкерлердің міндеттерін келтіруге рұқсат етіледі.

Егер тіршілік қауіпсіздігіне жататын жеке есептеулер мен қорғаныс шаралары дипломдық жұмыстың есептеу-түсіндірме жазбасының басқа бөлімдерінде кескінделген болса, онда «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімінде сәйкес сілтемелер жасалынуы тиіс.

Түсіндірме жазбаның соңында келтірілетін әдебиеттер тізімінде «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімін өңдегендестудент-дипломник пайдаланған әдебиеттер де келтірілуі қажет. Келтірілген сұрақтарға қатысты оқулықтар, нормативті құжаттар мен техникалық регламенттердің тізімдері әдістемелік нұсқаудың соңында берілген.

Орындалатын тапсырманың мазмұны мен тапсырмасы студенттің жеке өндірістік қызметтерге дайындығын, алған теориялық білімдері мен тәжірибелік біліктері мен іскерліктерін қолдана алатындығын көрсетеді.

Дипломдық жұмысты қорғау үшін баяндама тезистерін дайындауда студент-дипломник тіршілік қауіпсіздігі бойынша негізгі мәліметтерді қысқаша сипаттау үшін уақытты бөлуге міндетті.

Студент-дипломник бірінші кеңес беруге келер алдында дипломдық жұмыстың мазмұны мен көлемін нақты түсінуі, осы әдістемелік нұсқаумен танысуы, өндірістік қауіпті және технологиялық обьектілердің өрт және жарылыс болу мүмкіндіктерінің зияндыфакторларынаалдын ала сараптама жасауы қажет. Сонымен бірге  «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімінің есептеу бөлігінде 1-3 сұрақтарды өңдеуді есепке алу қажет.

Келесі кеңес берулерстуденттің орындап жатқан жұмысын  тексертуге арналады,  ал дипломдық жұмыс аяқталғанда титульдық бетте кеңесшінің қолын қойдыру қажет. «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімі болмаса дипломник қорғауға жіберілмейді.

5В071800-Электрэнергетика  мамандығы бойынша дипломдық жұмыста  «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімінің құрамына келесі бөлімшелер жатады:

1. Қауіпті және зиянды факторларға сараптама

2. Электрқауіпсіздігі

3. Өндірістік санитария

4. Өрт пен жарылыс қауіпсіздігі

5.Есептеу бөлімі

5В071700-Жылуэнергетика мамандығы бойынша  дипломдық жұмыста «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімінің  мазмұны дипломдық жұмыстың тақырыбына байланысты жоғарыда көрсетілген бөлімшелерден орындалуы қажет.Сонымен бірге  дипломдық жұмыста «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімі тақырыптық мазмұны бойынша әр түрлі тақырыптарға, яғни қазандықты жобалауға, қазанды агрегатты модернизациялауға, өндірістік жылыту қазандықтарының кеңеюіне, өндірістік аумақты жылумен жабдықтауға, шығатын газдардың жылуын жою бойынша кешендерді дамытуға немесе қайта жобалауға, газ-компрессорлы станцияны қайта құруға немесе жобалауға, бу қазанын қатты отыннан газ отынына ауыстыру және т.б. арналады. Сондықтан   «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімінің тапсырмасының мазмұны дипломдық жұмыстың негізгі тақырыбына сәйкес болуы қажет және оның құрамды бөлігі болып табылады.

«Өндірістік санитария»бөлімін студент-дипломник дипломдық жұмыстың жетекшісінің нұсқауымен, кафедраның кеңесші оқытушысынан кеңес алып орындайды.

Одан басқа студент дипломдық жұмыс кеңесшісі мен жетекшісінің кеңесімен жоғарыда аталып кеткен сұрақтарды қамтымай-ақ көлемі 5 тен кем емес өндірістік қауіпсіздік бойынша қажетті инженерлік есептеу жұмыстарын орындауына да болады, сәйкесінше олар дипломдық жұмыстың жеке бөлімі ретінде рәмізделуі қажет.

Аталған сұрақтарға қатысты қолданылған әдебиеттер тізімі, нормативтік құжаттар тізімі және техникалық регламенттер әдістемелік нұсқаулардың соңында келтірілген.

Бөлімді дер кезінде және сапалы түрде орындауы үшін студент дипломдық жұмыс жетекшісінен тапсырма алған соң кеңесшіге келуге міндетті.

Тапсырманы орындау барысында нормативтік ережелерді және т.б. ресми құжаттарды көшіріп алумен шектеліп қою рұқсат етілмейді.

Орындалған жұмыстың мазмұны мен сапасы студенттің өзіндік тәжірибелік қызметке дайындығын, алынған теориялық білімі және тәжірибелік икемі мен ептілігін шығармашылық түрде пайдалану қабілетін көрсетуі қажет.

Тапсырманы орындау барысында студент диплом алдындағы тәжірибеден жинаған материалдарын зерттеп, қажетті есептеу жұмыстарын жүргізеді және қауіпсіз, салауатты еңбек шарттарын, ТЖ кезінде нысандардың тұрақтылығын, жобаланатын нысанның жабдықтарының қауіпсіздік шараларын  қамтамасыз ететін іс-шаралар ұйымдастырады.

Төменде әрбір бөлімшелердің мазмұндары бойынша түсініктемелері келтірілген.

2.1 Қауіпті және зиянды факторларға сараптама

Қауіпті өндірістік фактор – кейбір белгілі жағдайларда жұмыс істеушіге тигізген әсері жарақатқа, болмаса лезде оның денсаулығының басқа түрде төмендеуіне әкеліп соғатын, өндірістік фактор. Жазатайым жағдай – жұмыс істеушіге өзінің еңбектік міндетін атқару, немесе жетекшінің тапсырмасын орындау кезінде қауіпті өндірістік факторлардың әсерін тигізу оқиғасы.

Өндірістік еңбек қорғаудың мақсаты тек адамның қауіпсіздігі ғана емес, оның денінің саулығын сақтау болып саналады.

Кәсіби сырқаттардың түрлері жұмыскерлерге зиянды өндірістік факторлардың әсерлерінен пайда болады.

Зиянды өндірістік фактор дегеніміз белгілі жағдайларда жұмыс істеушіге тигізген әсері ауруға, немесе оның жұмыс қабілетін төмендетуге әкеліп соғатын өндірістік факторларды білдіреді.

Зиянды өндірістік факторлардың әсерінен сақтану үшін өндірістік санитарияның талаптарын бұлжытпай орындап отыру керек.

Өндірістік жарақат – өндірістік жарақаттардың жиынтықтарымен сипатталатын құбылыс.

Жазатайым жағдайлар және өндірістік жарақаттар қауіпсіздік техникасының қамтамасыз етілмеуінің салдарынан туатын құбылыстар.

Бұл бөлімшеде қарастырылып отырған  өндірістік обьектіні, қолданылатын машиналар мен механизмдерінің тізімдерімен технологиялық процестерінің ерекшеліктерін  қысқаша суреттеу қажет. Сонан соң таңдалған жұмысшы персоналдардың категориялары үшін, «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімінің кеңесшісінің келісімімен адамға (немесе жұмысшылар топтарына) барлық әсер ететін жұмысшы ортаның қауіпті және зиянды факторлары мен еңбек процестерін  топтай отырып, оларды[4] келтірілген жіктелулерге сәйкес топтарға бөлу қажет.

Жұмысшылардың зақымдалуына себеп болатын обьектілерді көрсетіңіз. Жұмыс орындарындағы жарақатқауіпсіздігі факторларын бағалау  обьектілері ретінде төмендегілер болады:

- қозғалатын заттар, механизмдер немесе машиналар, сонымен бірге олардың жұмыс орнындағы қозғалмайтын элементтері (механикалық әсер етуде). Мұндай заттарға: тісті, тізбекті, белдікті тасымалдауыштар, кривошипті механизмдер, қозғалатын столдар, айналмалы детальдар, басқару органдары және т.б. жатады.

- электр тогы. Зақымдану көзі ретінде қорғалмаған және оқшауланбаған электр сымдары, ақау болған электр қозғалтқыштар, ашықкоммутаторлар, жерлендірілмеген жабдықтар және т.б. болады;

- агрессивті және улы химиялық заттар. Мысалы, күшті қышқылдармен, күйдіргіш сілтілермен және улы химиялық заттармен (хлор, аммиак және т.б.) химиялық күйіктер, яғни олардың теріге немесе дем алғанда өкпеге түсуі;

-жабдықтардың қыздырылған элементтері, өңделетін шикізат, басқа жылу тасымалдағыштар(термиялық әсердегі). Мұндай элементтердің мысалдары ретінде ыстық құбыр өткізгіштер, қазандардың қақпақтары, жабдықтардың корпустары, мұздатқыш қондырғыларының детальдары, балқытылған  шихтажәне т.б. жатады;

- құлағанда болатын жарақаттар. Құлау екі түрге бөлінеді: адамға әр түрлі заттардың құлауы және адамның сүріну нәтижесінде құлауы, биіктен құлауы немесе кенеттен денсаулықтың бұзылуынан құлау.

Мүмкін болатын апаттық жағдайларды көрсетіңіз, мысалы: ыстық бу құбыр өткізгіштерінің, жоғары қысымда жұмыс істейтін жарылуы, өрт, жарылыс және т.б.

2.2 Электрқауіпсіздігі

Электрлік токтың қауіпті әсері адамның электр қондырғылардың ток жүретін бөліктермен тікелей жанасу кезінде пайда болады. Адам денесі электр тогымен жарақаттанғанда - термиялық  терінің қызуы және күюі, қан жүретін жолдардың және қанның қызып кетуі, электролиздік – қанның және плазманың жіктелуі, биологиялық – ағза терісінің тітіркенуі т.б. әсерін тигізеді. . 0,05 А электрлі ток күші адам өміріне қауіпті деп саналады, ал 40-60 Гц-ті айнымалы ток адам өмірі үшін аса қауіпті ток көзіне жатады. Электр тоғымен зақымдану жергілікті электрожарақаттар (электрлі күю, электрлік таңба, терінің металдауы, электроортальмия) және электрлі соққылар (жалпы адам ағзасының зақымдануы). Адамның электр тоғымен зақымдану дәрежесі токтың күші және жиілігіне, адам денесінің кедергісі, электр токтың өту ұзақтығы, қоршаған ортаның жағдайларына байланысты болады. Электрлі күю – 1-2 кВ кернеулі электро қондырғылардың ток жүретін бөліктермен дененің контактісі жерінде терінің күюі деп аталады. Электрлі таңбалар – токтың әсерінен пайда болған адамның терісіндегі сұр түсті дақтар, жаралар т.б таңбалардың пайда болуына алып келеді.

Электр жабдықтарды пайдалану процесінде электр тогымен жарақаттану мүмкіндігі бар. Жобаланатын жабдықтың электр тогының қауіпті әсерінен болатын  әлеуетті қауіптілікке баға беріңіз.

ЭҚЕ сәйкес электр тогының әсерлігінің қауіптілігі бойынша бөлімшелердің категориялары мен сыртқы ортаның шарттарын көрсетіңіз.

Электр жабдықтарды  қызмет көрсететін персоналдарға зиянды әсер болдырмайтын, жерге тұйықталу немесе қысқа тұйықталудың пайда болуын, жабдықтардың ақауын болдырмайтындай етіп, таңдау және қондыру қажет.

Бұл бөлімді орындауда келесі нормативті құжаттарды қолдану қажет:

•	Электр қондырғыларының ережелері,

•	ҚР тұтынушыларының электр қондырғыларын пайдаланудағы техника қауіпсіздік ережелері.

•	Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы

қағидалары

Электр қондырғылардың ток жүретін бөліктері  кездейсоқ  жанасуға жақын болмауы, ал жақын орналасқан ашық және басқа ток өткізгіш бөліктері электр қондырғыларының қауіпті режимінде  және оқшаулама зақымдағанда электр тогының қауіпті әсерін тудыратын кернеуде болмауы қажет. Төменде көрсетілген қажетті қорғаныс шараларын таңдап, түсіндіріңіз.

Қалыпты режимде электр тогының әсерінен қорғану үшін, жеке немесе бірнеше құрамдағы төмендегі төмендегідей қорғаныс шаралары қарастырылуы қажет:

•	ток өткізгіш бөліктерінің негізгі оқшауламасы;

•	қоршаулар мен қабықшалар;

•	тосқауылдарды орналастыру;

•	қол жетпейтін аумақта орналастыру;

•аса төменгі кернеуді қолдану	.

Оқшаулама электр тогының әсерінен зақымданғанда қорғау үшін, жанама жанасқанда  жеке немесеүйлесімді түрде төмендегідей қорғаныс шаралары қарастырылуы қажет:

•	қорғанысты жерлендіру;

•	қоректендіруді автоматты сөндіру;

•	потенциалдарды теңестіру;

•	потенциалдарды тегістеу;

•	екі қабатты немесе күшейтілген оқшаулама;

•	аса төменгі (аз) кернеу;

•	тізбектің қорғанысты электрлік бөлінуі;

•	оқшаулағыш (өткізбейтін) бөлімшелер, аймақтар, алаңдар.

Электр қондырғыларында жұмыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұйымдастыру шаралары:

•	ағымды пайдалану тәртібінде орындалатын  жұмыс тізімдерін, өкімдерді немесе нарядтарды рәсімдеу,

•	жұмысқа рұқсат алу,

•	жұмыс жасау барысында қадағалау,

•	жұмыстағы үзілісті, басқа орынға ауысуды, жұмыстың аяқталуын рәсімдеу.

Кернеуді өшіру арқылы жұмыс орнын дайындауда келесі техникалық шаралар орындалуы қажет:

•	қажетті сөндірулер орындалуы және жұмыс орындарына кернеудің берілмеуіне әрекет жасайтын коммутациялық аппараттардың өздігінен немесе қателікпен қосылудың салдарына шаралар қабылдау,

•	қол және коммутациялық аппараттардың дистанциялық бақылау кілттерінің жетектерінде тыйым салатын плакаттарды ілу,

•	электр тогының әсерінен адамдарды қорғау үшін, жерлендірілетін ток өткізгіш бөліктерінде кернеудің болмауын тексеру,

•	жерлендіргіш орнату (жерлендіргіш пышақтары қосылған, ал олар жоқ жерде жылжымалы жерлендіргіштер орнатылған),

•	сілтеуіш плакаттар  «Жерлендірілген» ілінген, қажет болған жағдайда жұмыс орындары қоршалған, ал қалған ток өткізгіш бөліктеріне ескерту және сақтандыру плакаттарын орнату.

Бас төмендеткіш қосалқы станцияны жобалауда  электр қауіпсіздік бойынша шаралар  ашық (АТҚ) және жабық (ЖТҚ) тарату қондырғылары, трансформаторлар мен басқа электр жабдықтары үшін жеке өңделеді.

Тарату қондырғылары (ТҚ) үшін көрсету қажет:

•	блокировкалар түрлерін;

•	шиналар бояуы мен жердендіру пышақтарын.

АТҚ үшін:

•	ток өткізгіш бөліктерінен әр түрлі элементтерге дейін қашықтықтарды,

•	әуе тарату сымдарындағы оқшауламалар санын,

•	алаң жоспарын көрсету,

•	ажыратқыштар мен трансформаторлар арасындағы, автокөлік өткелдерінің арасындағы өлшемдерді көрсету.

ЖТҚ үшін:

•	ток өткізгіш бөліктерінен әр түрлі элементтерге дейін қашықтықтарды,

•	ғимарат биіктігін көрсету,

•	қызмет ету коридорының габариттерін,

•	ЖТҚ шығуды,

•	маймен толтырылған жабдықтар камерасының есіктерін,

•	бакты май ажыратқыштарының қондыруыну,

•	ғимаратты желдетуді.

Егер цех трансформаторлық қосалқы станция (ТҚС) жобалантын болса, онда міндетті түрде көрсету қажет:

•	қабатын,

•	кешенді трансформаторлық қосалқы станцияны (КТҚС) қондыруды,

•	майлы трансформаторларды қондыруды,

•	желдетуді,

•	маймен толтырылған жабдықтар камерасының есіктерін,

•	өту енін,

•	ғимарат биіктігін, едендер,

•	ғимараттың өртке тұрақтылығы

•	қоршалған құрылымдар.

Күштік трансформаторларды қондыруда қызмет ету ыңғайлылығы, жүру жолдары, трансформаторлар арасындағы қажетті қашықтық, тосқауылдар, ғимараттардағы трансформаторларға дейінгі қашықтық, камералардың желдетілуі, май қабылдағыштардың қондырылуы ескерілуі қажет.

Кабель сымдары үшін, қорғалатын аймақтың өлшемдері, белгілері, жерлендірілуі, өрт талаптары, жерге орнату тереңдігі, кабельдер арасындағы қашықтық, кабельдерден құбыр өткізгіштерге, жылу өткізгіштерге, әуе тарату сымдарына дейінгі қашықтық  көрсетілуі қажет.

Әуе тарату сымдары үшін трассаның бойындағы жол өлшемдері, тіректердегі белгілер, оқшауламалардың маркалары мен сандары, жерлендіру, әуе тарату сымдарынан ғимаратқа, тұрғылықты және тұрғылықсыз жерлерге  дейінгі қашықтық, әуе тарату сымдарының орман арқылы өту жолдарын көрсету қажет. Сонымен бірге электрлік тарату қондырғыларының қорғаныс құралдарымен, плакаттар мен қауіпсіздік белгілерімен толықтырылуын көрсету қажет.

Электр тоғымен зақымдалу дәрежесіне сәйкес электр қондырғыларымен жабдықталған ғимарат класын белгілеу қажет.

Белгіленген класс негізделген нышандарды көрсету қажет.

Электр тоғымен зақымдалудан қорғану іс-шараларын, электр желілерінде қысқа тұйықталудың нәтижесінде жарылыс пен өрттердің пайда болуынан қорғаныс (арнайы орындалған электр қондырғыларын пайдалану; қауіпсіз кернеулік, күштік және жарықтандырғыш желілердің тоқ өткізгіш бөліктерін оқшаулау; оларды қолмен ұстап қалудан жеткіліксіз жерге орналастыру; блоктауды, ескерту дабылдарын қолдану; қорғаныстық жерсіндіру мен өшіп қалуды; жеке қорғаныс құралдарын пайдалану т.с.с.).

# 1-кесте. Электр тоғымен зақымдану дәрежесі бойынша ғимараттарды топтастыру (ЭҚЕ нен таңдама)

| Ғимарат класы | Белгілері |
| --- | --- |
| Жоғары қауіптілігі жоқ | Өзге класс ғимараттарының белгілері жоқ |
| Жоғары қауіптілікті | -ылғал (меншікті ылғалдылық 75% дан жоғары); - тоқ өткізгіш шаң бөлінеді; - тоқ өткізгіш еденнің болуы (металл, жер, темір бетонды, кірпіш және т.б.); -жоғары температура (тұрақты түрде немесе оқтын-оқтын 35°С тан жоғары болып тұрады); - адамның бір мезетте бір жағынан ғимараттың жерсіндірілген метал жабдықтарымен, технологиялық қондырғыларымен, механизмдермен және т.б. екінші жағынан электр қондырғысының қаптамасымен жанасуы. |
| Аса қауіпті | - аса ылғалды (меншікті ылғалдылық 100% ға жақын); - химиялық активті немесе агрессивті орта; - жоғары қауіптілікті ғимараттың мір мезетте екі немесе одан да көп белгілерінің болуы. |

2.3Өндірістік  санитария

2.3.1 Өндірістік бөлімшелерді желдету

Жобаланатын өндірістіңжұмыс шартына байланысты табиғи және жасанды желдету қарастырылады. Ауа алмасудың қабылданған тәсілін негіздеу  және желдету тәсілдерін (ағынды, сору, ағынды-сору, жергілікті сору, апаттық, аэрация) суреттеу қажет. Берілген өндірістік кәсіпорын үшін, ауа алмасу үшін минималь еселігін, желдеткіштің түрі мен өнімділігін және олардың орналасу орнын көрсету қажет.

2.3.2Жылыту

Жылдың салқын және  жылы мезгіліндегі жылудың артықшылығынан жылытудың түрі мен сипаттамасы қарастырылады. Студент оның сәйкестігін өндірістік ғимараттың жұмысшы аумағындағы ауа ортасының параметрлері мен санитарлық нормалар талаптарының сәйкестігімен салыстырады.

2.3.3.Микроклимат

Жұмыс шарты мен орындалатын жұмысқа, сонымен бірге жұмыс істейтін жабдықтың тұрған орнына байланысты (жылытылатын бөлме, жылытылмайтын бөлме немесе көшеде тұрып жұмыс істеу) адам ағзасына суықтық жарақат туындататын кері температуралардың әсерін төмендету бойынша шаралар жасалынады: микроклиматтың көрсеткіштерін еңбек жағдайы бойынша қамтамасыз ету үшін, сонымен бірге жұмыскерлерді ЖҚҚ қамтамасыз ету үшін техникалық сипаттағы құрылыстық, жылыту жүйелері, калориферлерді пайдалану, жылулық шатырлар және т.б. пайдалану, қарастырылады.

2.3.4Жарықтандыру

Жобаланатын немесе қайта құрылатын объектілер немесе нақты тұрақты жұмыс орындары үшін, ажырату объектісінің ең кіші өлшемдері бойынша көру жұмыстары разряды мен сипаттамасын бекіту қажет. Фонмен бірге объекті контрасы мен фонның сипаттамасы бойынша жасанды жарықтандырудың нормативті мәндерін бекітуді лк және табиғиды –КЕО деп бекіту қажет.

Жобаланатын объектілер үшін табиғи жарықтандырудың рационалды түрін (жанындағы, жоғарғы немесе аралас), ал жасанды жарықтандыру үшін жарық көздерін және жарықшамдарды пайдалану қажет. Нақты жұмыс істеп тұрған өндірістерде жарықтандыру жүйесін жақсарту бойынша ұсыныс жасау қажет. Апаттық және эвакуациялық жасанды жарықтандыру сұрақтарын қарастыру қажет.

2.3.5Шу мен діріл

Ғимараттағы шу мен дірілдің пайда болу көздері белгіленеді және ғимараттағы діріл акустикалық активті қондырғыларды есепке ала отырып, жұмыс орындарындағы олардың нақты деңгейлері бағаланады.

Шекті рұқсат етілген дыбыс қысымдары, дыбыс деңгейлері, дыбыстың эквивалентті деңгейі (кесте 2), діріл үдетуінің және діріл жылдамдығының шекті деңгейлері, сонымен қатар оның түзетілген,  эквивалентті түзетілген деңгейлері (кесте 3) анықталады.

2-кесте. Өндірістік ғимарат жұмыс орындарындағы және кәсіпорын аймағындағы дыбыс қысымының деңгейлері, дыбыс деңгейлері және эквивалентті дыбыс деңгейлері

| Жұмыс орындары | Орташа геометриялық жиілікті октавты жолақтардағы дыбыс қысымының деңгейлері (дБ), Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Дыбыс деңгейлері және эквивалентті дыбыс деңгейлері, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2 | 93 | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 | 52 | 52 | 49 | 60 |
| 3 | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 4 | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
| 5 | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

Жұмыс орындарының тізімі:

1 – дирекция, жобалау-құрастырушы бюро, есептеушілер, есептеу машиналары, теориялық жұмыстар мен мәліметтерді өңдеу зертханалары, науқастарды қабылдау және емдеу пункттері ғимараттарында;

2- цехтық басқару аппаратының, кеңселер мен зертханалар ғимараттарында;

3- диспетчерлік қызмет, телефон желісі арқылы дауыстық байланыс арқылы қашықтықтан басқару және бақылау ғимараттарында, машиналы жазбалы бюроларда, нақты жинақтау аймақтарында, телефон және телеграф бекеттерінде, шеберлер ғимаратында, есептеу машиналарында ақпараттарды өңдеу залдарында.

4- телефон желісі арқылы дауыстық байланысы жоқ қашықтықтан басқару кабиналарының пульттарында, шулы қондырғылармен жабдықталған зертханаларда, сонымен қатар есептеу машиналарының шу шығарушы агрегаттары орнатылған ғимараттарда;

5 – өндірістік ғимараттардағы тұрақты жұмыс орындарында және кәсіпорын аумағында.

# 3-кесте. Өндірістік ғимараттардың тұрақты жұмыс орындарындағы технологиялық дірілдің санитарлық нормалары

| Жолақтардың ортагеометриялық жиіліктері, Гц | X0,Y0,Z0өстері бойынша шекті рұқсат етілген мәндері |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дірілүдету |  | дірілжылдамдық |  |
|  | м/с2 | дБ | м/с∙10-2 | дБ |
| 2,0 | 0,14 | 103 | 1,3 | 108 |
| 4,0 | 0,10 | 100 | 0,45 | 99 |
| 8,0 | 0,10 | 100 | 0,22 | 93 |
| 16,0 | 0,20 | 106 | 0,20 | 92 |
| 31,5 | 0,40 | 112 | 0,20 | 92 |
| 63,0 | 0,79 | 118 | 0,20 | 92 |
| Түзетілген және эквивалентті түзетілген мәндері мен деңгейлері | 0,10 | 100 | 0,20 | 92 |

Шу мен дірілдің шекті және одан жоғары деңгейлерінде оларды төмендетуге қажетті деңгейлер анықталады, осыған сүйене отырып шығару көздеріне әсер ету, дыбыс оқшаулауыш және дыбыс сіңіруші, діріл оқшаулауыш және діріл сіңіруші құралдарды, жеке қорғаныс құралдарын пайдалану іс-шаралары ұйымдастырылады.

2.4Өрт пен жарылыс қауіпсіздігі

Жобаланатын өндіріс ғимараттарының (4 және 5-кесте) жарылыс өрт қауіпсіздігі категориясына  және жарылыс- немесе өрт қауіпті ғимараттар аймағы класына, ғимараттар мен үймереттердің өрт тұрақтылық дәрежесіне жатқызуға болатындығын анықтау.

Осы мәліметтер негізінде жарылыс пен өрттің таралуы мен алдын-алу, жарылыстан қорғану құралдары, өртті сөндіру құралдары, электрлік және басқада арнайы жабдықтар түрлерін өшіру құралдары, майлар, жанғыш сұйықтар  бойынша шараларды жасау және дәлелдеу қажет.

# 4-кесте. Жарылыс өрт және өрт қауіпсіздігі бойынша ғимараттарды категорияға бөлу

| Ғимарат категориясы | Ғимараттағы заттар мен матриалдардың сипаттамалары |
| --- | --- |
| А Жарылысөрт қауіпті | а)Жанғыш газдар, тұтану температурасы 280С –дан жоғары жеңіл тұтанатын сұйықтар, осындай көлемде олар бу-газ ауалы жарылыс қауіпті қоспалар түзуі мүмкін, тұтану кезінде ғимараттағы жарылыстың артық есептік қысымы 5 кПа асып кетеді; б)сумен, ауадағы оттегімен немесе бір-бірімен өзара байланысқа түскен кезде жарылуыға қабілетті материалдар мен заттар, сондай мөлшерде ғимараттағы жарылыстың артық есептік қысымы 5 кПа асып кетеді. |
| БЖарылыс өрт қауіпті | Жанғыш шаңдар немесе мақта, тұтану температурасы 280С- дан жоғары жеңіл тұтанатын сұйықтар, сондай мөлшердегі сұйықтар жарылыс қауіпті шаң ауалы немесе бу ауалы қоспалар түзуі мүмкін, олар тұтану кезінде ғимаратта жарылыстың артық есептік қысымы 5 кПа асып кетеді |
| В1 – В4 Өрт қауіпті В1-В4 категориялары бойынша ғимараттарды бөлу НПБ 105-03 –мен сәйкес меншікті өрттік жүктеме шамасы бойынша жүргізіледі | Жанғыш және қиын жанатын жанғыш сұйықтар, қатты жанғыш және қиын жанғыш заттар мен материалдар (сонымен бірге шаңдар және талшықтар), сумен, оттегімен немесе бір-бірімен өзара байланысы кезінде жануға қабілетті заттар мен материалдар, ғимаратта ондай заттар болады және олармен жұмыс істеледі, А және Б категориясына жатпайды. |
| Г | а)Жанбайтын заттар мен материалдар жанған, еріген немесе балқыған күйінде өңдеу үрдістерінде сәулелі жылудың, жалынның, ұшқынның бөлінуімен қатар жүреді; б)отын ретінде жанатын және жойылатын жанғыш газдар, сұйықтар және қатты заттар. |
| Д | Суық күйіндегі жанбайтын заттар мен материалдар; Д категориясына жатқызуға болады. Майлау, салқындату және гидрожетекті жабдықтарда 60 кг бірліктегі 0,2 МПа мөлшердегі жанғыш сұйықтары бар ғимараттарды, жабдықтарды, жұмыс орындарындағы жеке мүліктік заттарды, кабельді электрлік желілерді |

# 5-кесте. Жарылыс қауіпті және өрттік аймақтарды топтау (ӨБЭ)

| Аймақтар класы | Аймақтардың сипаттамалары |
| --- | --- |
| Жарылыс қауіпті аймақтар |  |
| В-I | Ғимараттардағы орналасқан, аймақтарда белгілі мөлшерде және белгілі қасиеттерімен бөлінетін ЖТС булары немесе жанғыш газдар қалыпты жұмыс режимінде ауамен жарылыс қауіпті қоспалар түзуі мүмкін. |
| В-Iа | Ғимараттардағы орналасқан аймақтар, жарылыс қауіпті жанғыш газдар қоспаларын немесе ЖТС буларын қалыпты жағдайда пайдаланған кезде ауамен өзара байланысқан кезде жарылыс туындамайды, тек апат пен ақаулардың салдарынан ғана болуы мүмкін. |
| В-Iб | Ғимараттардағы орналасқан аймақтар, жарылыс қауіпті жанғыш газдар қоспаларын немесе ЖТС буларын қалыпты жағдайда пайдаланған кезде ауамен өзара байланысқан кезде жарылыс туындамайды, тек апат пен ақаулардың салдарынан ғана болуы мүмкін, ол келесі ерекшеліктерімен ерекшеленеді: - жанғыш газдар ЖТТКШ 15% және жоғары, тұншықтырғыш исі бар; - газ түріндегі сутегімен жұмыс істеумен байланысты өндіріс ғимараттарындатехнологиялық үрдістердің шарты бойынша жарылыс қауіпті қоспа ғимараттың бос көлемінен 5% асып кетсе ғимараттың жоғарғы бөлігінде ғана жарылыс қауіпті аймақ түзуі мүмкін |
| В-Iг | Сыртқы қондырғылардағы кеңістікте: жанғыш газдар немесе ЖТС бар технологиялық қондырғылар |
| В-II | Ғимараттағы орналасқан, шаңдар немесе талшықтар қалқыған күйінде бөлінетін, аймақтарда қалыпты жұмыс режимінде ауамен жарылыс қауіпті қоспа түзуі мүмкін. |
| В-IIа | Қауіпті жағдайы В-да көрсетілген, ғимаратта орналасқан, аймақ, апат немесе ақаулардың салдарынан ғана жарылыс болуы мүмкін. |
| Өрт қауіпті аймақтар |  |
| П-I | Жанғыш сұйықтармен жұмыс істейтін, ғимаратта орналасқан аймақ. |
| П-II | Ауа көлеміне 65г/м3-тан жоғары ТКПР –мен жанғыш шаңдар мен талшықтар бөлінетін, ғимараттағы орналасқан, аймақтар. |
| П-IIа | Қатты жанғыш заттармен жұмыс істейтін, ғимараттағы орналасқан, аймақтар. |
| П-III | Жанғыш сұйықтар немесе қатты жанғыш заттармен жұмыс істейтін, ғимараттың сыртындағы орналасқан аймақ. |

2.5Есептеу бөлімі

Бұл бөлім  «Тіршілік  қауіпсіздігі» бөлімініңесептеу бөлігіне жатады, онда дипломник дипломдық жұмыстың тақырыбына тікелей қатысы бар және маңызды жұмыс көлемі мен мазмұнына байланысты 1-3 сұрақтарды өңдейді.

Мұндай сұрақтар ретінде техника қауіпсіздігі бойынша шаралар, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі, сонымен бірге «Тіршілік  қауіпсіздігі»   аумағындағы құрылымдық және принципиалдық шешімдерді қарастыруға болады. Бұл «Тіршілік  қауіпсіздігі» бөлімінің есептеу бөлігі қажетті есептеулермен, сызбалармен және суреттермен өңделуі қажет, сонымен бірге күші бар нормативтік құжаттар мен ережелерге сілтеме жасалынуы қажет.

Бұл  есептеу бөлігіндегі есептеулер жоба тақырыбына байланысты студенттің өзіндік тәжірибелік қызметке дайындығын, алынған теориялық білімі және тәжірибелік икемі мен ептілігін шығармашылық түрде пайдалану қабілетін көрсетуі.

3. Дипломдық   жұмыстың  «Тіршілік  қауіпсіздігі» бөліміндегі    жеке  тапсырмалартізімі

Дипломдық   жұмыстың  «Тіршілік  қауіпсіздігі » бөліміндегі    жеке  тапсырманың тақырыбын таңдау үшін  бөлімнің кеңесшісімен келісу қажет.

Техникалық жүйелердің қауіпсіздігі

1. Балқымалы сақтандырғыштардың тоғының шамасын анықтау.

2. Жасанды жерлендірудің тиімділігін бағалау.

3. Табиғи жерлендірудің тиімділігін анықтау.

4. Сақтандыру  клапандарының өткізу қабілеттілігін анықтау.

5. Сақтандыру клапандарының өлшемдері мен санын есептеу.

6. Ажырату мембраналарының қалыңдығын есептеу.

7. Торапқа бір фазалы қосылған кезіндегі адамнан өткен тоқты есептеу.

8. Торапқа екі фазалы қосылу кезіндегі адамнан өткен тоқты есептеу.

9. Апаттық режимде торапқа қосылу кезіндегі адамнан өткен тоқты есептеу

10. Адым кернеуінде қосылу кезіндегі адамнан өткен тоқты есептеу.

11. Жанасу кернеуін есептеу.

12. Қорғаныстық жерлендіруді есептеу.

13. Қорғаныстық нөлденуді есептеу.

14. Балқымалы қойылатындарды таңдау және есептеу.

15. Жеке стерженді найзағайдан қорғауды есептеу.

16. Қорғаныс объектілеріндегі найзағайдан қорғау қондырғыларын орнату кезіндегі найзағайдан қорғанысты есептеу.

17. Мобильді машиналардың тежеуіш жолындарын есептеу.

18. Машиналардың жүк көтергіштігінің қауіпті аймағын анықтау.

Өрт жарылыс қауіпсізідігі

19. Сыртқы және ішкі өрт сөндіруге қажетті су көлемін есептеу.

20. Өрттік сумен жабдықтауға қажетті ыдыстардың өлшемдері мен көлемдерін есептеу.

21. Сыртқы қоршауыш құрылымдардың қажетті ауданын есептеу.

22. Жарылыс энергиясын есептеу.

23. Сумен жабдықтаудың айналым жүйесіндегі қоректендіру көлемін анықтау.

24. Өрт сөндіру құралдарын есептеу.

25. Адамдар мен жануарларды оқшаулау көрсеткіштерін есептеу.

26. Соққылы толқынның жылдамдық арынына қажетті жабдықтардың тұрақтылығын бағалау.

Өндірістік санитария

27. Сумен жылу беруді (булы) есептеу.

28. Сумен жылу (бумен) беруді қарапайым есептеу.

29. Калориферлі жылу беруді есептеу.

30. Бірдей бірнеше көздерден рұқсат етілген деңгейге дейінгі қажетті шу деңгейін төмендетуді анықтау.

31. Әртүрлі бірнеше көздерден рұқсат етілген деңгейге дейінгі қажетті шу деңгейін төмендетуді анықтау.

32. Ауадағы шаң немесе улы газдардың құрамының санитарлы нормаларын қамтамасыз етуге қажетті ауа алмасуды есептеу.

33. Аспирациялық жүйені есептеу.

34. Шаң аулауыш қондырғылардың тиімділігін бағалау.

35. Жасанды жарықтандыруды есептеу.

36. Өндірістік ғимараттағы жарықтық өткелдердің ауданын есептеу.

37. Артық жылу мен ылғалды жоюға арналған жалпы алмастыру желдеткішін есептеу.

38. Жылу оқшаулауыш жабдықтардан уақыт бірлігіндегі қоршаған ортаға бөлінетін жылу мөлшерін анықтау.

39. Суландырылатын қондырғыларды есептеу.

40. Шаңдану мен газдануды төмендетуге арналған желдетуді есептеу.

41. Ауа алмасудың қысқару коэффициенті бойынша желдетуді есептеу

42. Артық жылуды жоюға арналған желдетуді есептеу.

43. Артық ылғалды жоюға арналған желдетуді есептеу.

44. Табиғи желдетуді есептеу.

45. Жергілікті желдетуді есептеу.

46. Механикалық жалпы алмасу желдеткішін есептеу.

47. Жарықтық коэффициент бойынша табиғи жарықтандыруды есептеу.

48.Табиғи жарықтандырудың минималды коэффициенті бойынша табиғи жоғарғы жарықтандыруды есептеу.

49.Люменесцентті шамдардың жарықтық ағыны әдісімен жасанды жарықтандыруды есептеу.

50. Меншікті қуаттылық әдісімен жасанды жарықтандыруды есептеу.

51. Табиғи жарықтандырудың минималды коэффициенті бойынша табиғи қабырғалық жарықтандыруды есептеу.

52. Жарықтың электр көзі бар шамдармен жарықтық ағын әдісімен жасанды жарықтандыруды есептеу.

53. Жылулық сәулеленуден техникалық қорғаныс құралдарын есептеу.

54. Электромагниттік алаңдардан қорғаныс құралдарын есептеу.

55. Шудың қосынды деңгейін есептеу.

56. Қажетті шу деңгейін есептеу.

57. Шуды тұншықтырғыштарды есептеу.

58. Резеңке діріл оқшаулауыштарды есептеу.

59. Серіппелі оқшаулауыштарды есептеу.

60. Діріл бәсеңдеткіш негіздерді есептеу.

61. Діріл өлшеуіштің көрсеткішіне сүйене отырып, діріл деңгейін есептеу

Пайдаланылған  әдебиеттер тізімі

1.	Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2004 года № 528-II «О безопасности и охране труда».

2.	Закон Республики Казахстан о труде /В редакции Закона РК от 15 мая 2007 года №252.

3.	Пискарев В.И. Практикум по безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие.- Воронеж: ВГАУ, 2003. – 204 с.

4.	Безопасность жизнедеятельности. Сулейменов А.Т., Шакиров Б.С., Кондратенко В.И., Мирзаев А.А., Серкебаев М.К., Шертаев Е.Т., Шымкент, ЮКГУ им. М.Ауезова 2007.

5. Сулейменов А.Т. и др. «Безопасность жизнедеятельности» Учебное пособие, ЮКГУ, Шымкент 2000г.

6. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов/ С.В. Белов,  В.А. Девисилов, А.В. Ильницкая и др; под. общ.  ред. С.В. Белова. 4-е изд., испр. И доп. М.: Высш. Шк., 2004. 606 с.

7. Безопасность жизнедеятельности.  Безопасность технологических процессов и производств: учеб. пособие /П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев., Н.И. Сердюк М.: Высш. шк., 2001. 319 с.

8. Лагунов В.С. Безопасность и экологичность в дипломном проекте: учебное пособие. Воронеж. ВГТУ 2005 . 204 с.

9.Ю.М. Бурашников,  А.С .Максимов « Сборник задач по курсу «Безопасность жизнедеятельности» часть 1, М., Издательский комплекс МГУПП, 2007.

10.	Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов М. Высшая школа 2000 г.

11.	Т.А. Хван, П.А. Хван. Основы безапасности жизнедеятельности.   Учебник для студентов. Ростов на Дону «Феникс» 2000.

12.	Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов   М. «Дашков и К» школа 2006.

13.Пискарев В.И. Практикум по безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие.- Воронеж: ВГАУ, 2001. – 288 с.

14. ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. - М.: Изд-во Стандартов, 2002.

15.ГОСТ 12.1.012-90. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования. - М.: Изд-во Стандартов, 2002.

16.Зотов Б.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве / Б.И. Зотов, В.И. Курдюмов. - М.: Колос,2000 - 424с.

17. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: Минстрой России, 2000 (с изм. № 1, 2, 3). – 29 с...

18. Б.И.Зотов и другие.Безопасность жизнедеятельности на производстве. Москва.Высшая школа, 2000г.жизнедеятельности . М.2000г.

ҚОСЫМША 1

ТАБИҒИ ЖАРЫҚТАНДЫРУДЫ ЕСЕПТЕУ

Табиғи жарықтандыруды есептеуде  екі түрлі сұрақтар қарастырылады:

1. Жарық өткелдерінің ∑Fо – жаңа өндірістік және тұрмыстық бөлмелердіжалпы ауданы анықталады

, м2(1)

2. Табиғи жарықтандыру коэффициентінің нақты мәні – едбөлме қызметі ауысқанда немесе қайта жобалағанда қалыпты мәніменен салыстырылады. ед нақты мәні люксметр Ю-117 арқылы төмендегідей анықталады

ед = 100 · Eв / Eн ,  %,                                                  (2)

мұндағы Eв – ғимараттың ішіндегі  люксметрдің  көрсеткіші бойынша жарықтандыру (лк);

Eн – ішкі жарықтандыру.

Табиғи жарықтандыру коэффициентінің нақты мәнін есептеу жолымен  (1) арқылы анықтауға болады:

,                                                  (3)

мұндағыΣFо– терезелердің жалпы ауданы, м2;

τо–жарық өткізудің жалпы коэффициенті (2 кесте);

r1 –төбе мен қабырғаның шағылу жарығын ескеретін  коэффициент (3 кесте);

о – терезенің жарық сипаттамасы (кесте  4);

Sп–ғимарат еденінің ауданы, м2.

(3)  формула бойынша алынған  табиғи жарықтандыру коэффициентінің  мәнін 1 кестеде көрсетілгенен санитарлық нормасымен салыстыру  және табиғи жарықтандырудың жеткіліктілігі туралы сәйкес қорытынды жасау қажет.

(1)  формула бойынша  есепті шығаруда терезелердің жалпы ауданын ΣFо, олардың санын анықтайды

n = ΣFо / fo ,                                                                 (4)

мұндағыfо – бір терезенің ауданы, жарықтандырудың біркелкі шарты мен желілік ойықтарының биіктігі мен енінің өлшемдерінің еселігіне сәйкес  – 600 мм қабылданады.

SП, ΣFо, L0, В, h1 шамалары жеке тапсырмадан қабылданады, ал дипломдық жұмыста жарықтандырудың есебін тексеруде орындалатын ғимараттың өлшемдерінен алынады.

1-кесте.Өндірістік ғимараттар үшін табиғи жарықтандыру коэффициентінің нормаланған (eн) мәні (ҚНжЕ 11-4-79).

| Көру жұмысының сипаттамасы | Айыру объектісінің ең кіші өлшемі (мм) | Көру жұмысының разряды | Жарықтандыру кезіндегі eн-нің мәні |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Қабырға-лық | Төбелік және аралас |
| Ең жоғарғы дәлдік | 0,15 кіші | I | 3,5 | 10 |
| Өте жоғарғы дәлдік | 0,15 – 0,3 | II | 2,5 | 7 |
| Жоғарғы дәлдік | 0,3 – 0,5 | III | 2,0 | 5 |
| Орта дәлдік | 0,5 – 1 | IV | 1,5 | 4 |
| Кіші дәлдік | 1 – 5 | V | 1,0 | 3 |
| Дөрекі | 5-тен көп | VI | 0,5 | 2 |
| Өздігінен жарқырайтын материалдармен және ыстық цехтардағы бұйымдармен жұмыс істеу | 0,5-тен көп | VII | 1,0 | 3 |
| Өндірістік үрдістің жүрісін жалпы бақылау | - | VIII | 0,3 | 1 |
| Құрылғылардың күйін периодты бақылау (…) | - | VIII | 0,2 | 0,7 |
| Механизацияланған және механизацияланбаған қоймаларда жұмыс істеу | - | VIII | 0,1 | 0,5 |

Ескертулер:

- Келтірілген eн мәндерін шартты жұмыс беті үшін қабылдау керек.

- Әр түрлі дәлдікпен істелінетін жұмыс бөлмелерінде (е) мәнін берілген өндірістің ең көп жұмыс дәлдігімен алған дұрыс.

- Келтірілген eн мәндерін ІІ – V разрядпен жұмыс істеген кезде, жеткіншектерді оқытуға немесе олардың жұмыс істеуіне арналған бөлмелер үшін І – разрядқа жоғарылатуға рұқсат етіледі.

- Жарықтық климат (к) коэффициентінің мәні.

| Жарық климатының белдеуі | І | ІІ | ІІІ | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент (К) | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |

2-кесте. Жарық өткізу коэффиценттерінің мәндері (Т1, Т2, Т3, Т4,).

| Жарық өткізу материалының түрі | Т1 | ## Түптеу түрі | Т2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Әйнек түрі: |  | Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың терезелерінің түптеулері: |  |
| Бір қабат | 0,9 | Бірыңғай | 0,8 |
| Екі қабат | 0,8 | Қосарланған | 0,75 |
| Үш қабат | 0,75 | Екі бөлінген | 0,65 |
| Өрнекті | 0,65 |  |  |
| Жарық өткізу материалының ластану дәрежесі | Т3 | Алынбайтын конструкциялар түрі | Т4 |
| Жарық өткізгіш материалдарды орналастырған кездегі едәуір ластану: |  | Болатты форма | 0,9 |
|  |  | Темірбетонды және ағаш формалар мен аркалар | 0,8 |
| Тік | 0,65 | Тұтас арқалықтар және рамалар қималарының биіктігі келесідей болғанда: |  |
| Көлбеу немесе жазық | 0,5 |  |  |
| Жарық өткізгіш материалдары орналасқан кездегі орташа ластану: |  | 50 және жоғары | 0,8 |
|  |  | 50 – ден кіші | 0,9 |
| Тік | 0,7 |  |  |
| Көлбеу немесе жазық | 0,55 |  |  |
| Жарық өткізгіш материалдары орналасқан кездегі шамалы ластану: |  |  |  |
| Тік | 0,8 |  |  |
| Көлбеу немесе жазық | 0,65 |  |  |

Ескертулер: Шаң, түтін, күйе кезінде едәуір ластану 10 және жоғары мг/м3; орташа – 5-тен 10 мг/м3-қа дейін; шамалы – 5 мг/м3-тан көп емес.

Тазалау мерзімдерін ескере отырып, коэффициенттер мәндері орнатылған:

- едәуір ластану кезінде – жылына 4 реттен кем емес;

- орташа ластану кезінде – жылына 3 реттен кем емес;

- шамалы ластану кезінде – жылына 2 реттен кем емес.

3-кесте. Бір қырлы жарықтандыруда  шағылатын жарықты ескеретін коэффициент r1

| Төбе мен қабырғадан шағылу коэффициентінің орташа мәні |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бір қырлы жарықтандыру | Екі жақтама жарықтандыру |
| Белый 0,5 Серый 0,4 Темный 0,3 | 4 3 2 | 2,2 1,7 1,2 |

4-кесте. Терезенің жарық сипаттамасы, о

| Қабырға бойымен ғимараттың ұзындығының терезесінің оның тереңдігіне қатынасыL0 ∕ В | Горизонталь жұмыс беттерінен терезенің жоғары шетінен артуына ғимарат тереңдігінің қатынасында B / h1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 және одан жоғары 3 2 1,5 1 0,5 | – 9,5 11,5 13,0 16,0 – | – 8,5 10,0 11,5 15,0 – | 7,0 9,5 11,0 12,5 17,0 22,0 | 9,0 11,5 13,0 15,0 19,0 27,0 | 12 16 18 20 25 43 | 15 19 22 25 35 – | 17 23 26 30 42 – | 20 26 30 35 45 – |

Lо – ғимарат ұзындығы (қабырға бойымен) м,

В – ғимарат ені (терезеден қарама-қарсы қабырғаға дейінгі қашықтық) м,

h1 – терезенің жоғарғы нүктесінен столдың жазықтығына дейінгі қашықтық, м.

Сурет1. Табиғи жарықтандыруды есептеу үшін  жарық ойықтарының өлшемдерінің шартты сұлбасы:

А – жұмыс жазықтығының деңгейі; В – терезеден ұзартылған нүктеге дейінгі қашықтық; LО – ғимарат ұзындығы; h1 – жұмыс жазықтығынан терезенің жоғарғы шетінің биіктігі; h2 – жұмыс жазықтығынан терезенің төменгі шетінің биіктігі

Жарық ойықтарының ауданын анықтаудың жуық әдісі

Тәжірибеде терезенің ауданын жуық есептеу үшін, тәжірибелі жарық коэффициентін жиі қолданады, ол бойынша терезенің жалпы ауданы еденнің ауданына тең:

– дәлдіктері жоғары емес ғимараттар үшін  (қарастырылатын  объект > 10 мм)

ΣFо / SП = 0,1 ÷ 0,15                                                    (5)

– дәлдігі жоғары ғимараттар үшін  (қарастырылатын объект 0,3÷1 мм)

ΣFо / SП = 0,15 ÷ 0,25

(5) арқылы терезелердің жалпы ауданы, сонан соң  (4) бойынша бір терезенің ауданы анықталады.

ҚОСЫМША 2

ЖАСАНДЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУДЫ ЕСЕПТЕУ

Есептеу   төртібі:

1. Жарық көзінің типі және жарықтандырғыштардың типі таңдап алынады, олар бөлмеде орналастырып сандарын анықтайды.

2.  Нормаланған жарықталыну деңгейін анықтайды.

3. Қабырғалар  мен  төбенің шағылыстыру коэффициенттерін анықтайды.

4. Бөлменің индексін анықтайды.

5. Анықтамалық кесте бойынша жарық ағынын пайдалану коэффициентін анықтайды.

6. Қор және минимал жарықталыну коэффициенттерін анықтайды.

7. Жарық көзінің  қажетті  жарық ағынын анықтайды.

9. Каталогтан жарық ағынының мәні жақын келетін жарық көзін таңдап алады.

10. Жарықтандыратын қондырғы жарықтандырғыштарының, жалпы қуатын анықтайды.

Шырақтың іліну биіктігіНПмен шамдар санын жарықтандырудың біркелкі шарттарынан анықтайды

НП / ℓ = 1,4-1,8 м,

мұндағыℓ –бір қатардағы шамдар арасындағы қашықтық, м;

НП – шырақтың іліну биіктігі, қуаты  200 Вт-қа дейінгі шамдарда 2,5-4 м.

ℓ = НП / 1,4-1,8 м

Шамдар саны

,                                                           (6)

мұндағыk – шамдар қатарының саны

Lо – ғимарат ұзындығы, м.

Бір шамның жарық ағыны:

, лм,                                                (7)

мұндағыEн – жарықтандыру нормасы, 1 кесте бойынша қабылданады;

SП – еден ауданы, м2;

K3 – қор коэффициенті, K3 = 1,3 ÷1,5;

n   – шамдар саны;

η   – жарық ағынының қолдану коэффициенті,  η = 0,2÷0,6.

(7) формула бойынша алынған мәндерден  5 кесте бойынша  шамдар қуатын таңдау қажет, оларды шырақтарға орналастырады, себебі санитарлық нормаға сай  ғимаратта жарықтандыруды қамтамасыз ету қажет.

5-кесте.Шамдардың жарық сипаттамалары

| Шамдардың түрі | Шамдардың қуаты, WЛ, Вт | Жарық ағыны, лм | Шамның қуаты, WЛ, Вт | Жарық ағыны, лм | Жарық берілуі, лм/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қыздыру НБ-200-230-40 НБ-220-230-60 НБ-215-225-100 НБ-220-230-150 | 40 60 100 150 | 336 540 1000 1710 | 200 300 500 1000 | 2510 4100 7560 17200 | 12,56 13,65 15,1 17,2 |
| Люминесценттік ЛД ЛД | 20 40 | 760 2340 | 30 80 | 1380 4070 | 46 50 |
| ЛБ ЛБ ЛХБ | 20 40 80 | 980 2400 4440 | 30 80 - | 1740 5220 - | 58 65 - |

Меншікті қуат бойынша жарықтандыруды есептеудің  жуық әдісі

Меншікті қуат  шамдардың жалпы қуатының жарықтандырылатын ауданға қатынасын болып табылады .

Жарықтандырудың жалпы қуаты төмендегі формуламен анықталады

,    Вт,                                                     (8)

мұндағыЅП – жарықтандырылатын ғимараттың ауданы, м2;

ω  – меншікті қуат, Вт/м2. 1 кесте бойынша алынады.

Меншікті қуат бойынша өндірістік ғимаратты жарықтандыру үшін қажетті шамдардың санын есептейді, бір шамның қуатыWЛ  5 кестеден беріледі:

(9)

ҚОСЫМША 3

ЖЕЛДЕТУДІ ЕСЕПТЕУ

Жалпы мағлұматтар

Жұмыс орындарында микроклиматтың тиімді немесе рұқсат етілген көрсеткіштері қамтамасыз етілуі керек. Жұмыс шарты мен орындалатын жұмысқа, сонымен бірге жұмыс істейтін жабдықтың тұрған орнына байланысты (жылытылатын бөлме, жылытылмайтын бөлме немесе көшеде тұрып жұмыс істеу) адам ағзасына суықтық жарақат туындататын кері температуралардың әсерін төмендету бойынша шаралар жасалынады: микроклиматтың көрсеткіштерін еңбек жағдайы бойынша қамтамасыз ету үшін, сонымен бірге жұмыскерлерді ЖҚҚ қамтамасыз ету үшін техникалық сипаттағы құрылыстық, жылыту жүйелері, калориферлерді пайдалану, жылулық шатырлар және т.б. пайдалану, қарастырылады.

Желдету  ─ бұл ұйымдастырылған ауа ауыстыруға арналған, яғни, өндірістік орындардағы ластанған немесе өте ысытылған (салқындатылған) ауаны жойып және оның орнына жұмыс орнында таза және салқындатылған ауа ортасын қамтамасыз ететін өзара байланысқан процедуралар кешені. Өндірістік желдету  жүйесі механикалық және табиғи болып бөлінеді. Бұл екі желдету түрлерінің үйлесімі әр түрлі нұсқада болуы мүмкін. Бірінші  жағдайда ауа ауыстыру арнайы желдеткіштерді іске қосатын қоздырғыштар көмегімен, ал екінші жағдайда сыртқы және ішкі өндірістік орындарда ауа алмастырудың әртүрлілігі, сонымен қатар желдік жүктеме қысымы көмектерімен жүзеге асырылады.

Қажетті ауа алмасуын есептеу

Желдетуді есептеу қажетті ауа алмасудан Wо (м3/сағ)  басталады. Қажетті ауа алмасуды анықтау үшін бірнеше тәсілдері бар.

1.Егер өндірістің зиянды қалдықтары болмаса, мысалы, әкімшілік ғимараттарда, аудиториялар, онда

WО = n  VО ,  м3 / сағ,                                                  (10)

мұндағыn  – адамдар саны;

VО– 1 адамға санитарлық норма, 20-30 м3/сағ қабылданады.

2. Егер зиянды қоспалар көлемін анықтау мүмкіндігі болса, яғни өндіріс үрдісінде бөлінетін зиянды қалдықтар, онда қажетті ауа алмасу ды төмендегідей анықтайды

,  м3/сағ,                                           (11)

мұндағыB – бір сағатта бөлінетін зиянды қалдықтар көлемі,  мг;

Bпдк–рұқсат етілген  концентрация (ПДК), мг/м3;

ВП    – ауадағы бұл зиянды қалдықтардың құрамы. ВП, әдетте нөлге тең деп қабылдайды.

3. Қажетті ауа алмасуын анықтаудың жуық тәсілі ретінде  ауа алмасудың еселік коэффициентін – КВ қолданады, ол бір сағаттың ішінде бөлмедегі ауа қанша рет ауысатынын көрсетеді.

Қажетті ауа алмасуын төмендегідей анықтайды

WО = КВV,  м3/сағ,(12)

мұндағыКВ – ауа алмасудың еселік  коэффициенті, 6 кестеден алынады;

V  – бөлме көлемі, м3.

6-кесте. Ауа алмасудың еселік  коэффициентін

| Ғимараттар қызметі | КВ | Ғимараттар қызметі | КВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Моторлық, слесарлық, тұрмыстық | 2 | Медициналық, ұсталық,дәнекерлеу | 5 |
| Электр отынжөндеу | 3 | Аккумуляторлық батареяларды зарядтау, бояу | 10 |
| Малдарды ұстау | 4 |  |  |

ҚОСЫМША 4

ТАБИҒИ ЖЕЛДЕТУДІ ЕСЕПТЕУ

Соратын каналдардың жалпы ауданын  төмендегі формуламен анықтайды

S = WО / 3600 V,  м2,(13)

мұндағыWО – қажетті ауа алмасу, м³/сағ. Жоғарыдағы есептеулерден алынады;

V    – каналдағы ауа ағынының жылдамдығы, м/с:

,(14)

мұндағыμ – ойықтағы, каналдағы ауаның кедергісін ескеретін коэффициент, μ = 0,5;

Р – бөлменің ішіндегі және сыртындағы  ауа қысымдарының айырмашылығы,Па:

Р 9,8 h (γн – γв),(15)

мұндағыh – ауаны қабылдау нүктесі мен шығатын нүктесінің биіктіктерінің айырмашылығы, м;

γн, γв – ішкі және сыртқы ауаның тығыздықтары:

γн = 353 / (273 + tн),

γв = 353 / (273 + tв),

мұндағыtн, tв – ішкі және сыртқы ауалардың температурасы, С.

Ауа тартатын каналдар санын төмендегідей анықталады

nв = S / f ,

мұндағыf – ойықтың немесе бір каналдың қимасының ауданы, м2.

ҚОСЫМША 5

МЕХАНИКАЛЫҚ ЖЕЛДЕТУ ЕСЕПТЕРІ

Есептеулерді келесідей жүргізеді.

1. Айналымдары, өткелдері, жалюзи бар желдеткіш желісінің сұлбасын салу қажет. Оны екі бөлікке бөледі. Құбырлардың түзу сызықты бөліктерін  (I, II, ...), жергілікті кедергілерді (айналымдар, құбырлардың сығылуы) 1, 2, 3 және т.б. белгілеу қажет.Мұндай сұлбаның мысалы 2 суретте көрсетілген.

Сурет2. Желдету желісінің сұлбасы:

I, II, III, IV, V, VI – желі бөліктері; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 – ауа өткелдерінің  қатпарлары; 3 және 8 – өткелдер

2. Құбырлардың диаметрлерін таңдау (желдеткіштен ұзарған сайын құбыр диаметрі кішірейеді):

dт = 0,2÷0,8 м

3. Жоғарыда келтірілген формулалар бойынша  қажетті ауа алмасуды WОанықтап, желдеткіштің өнімділігін Wв анықтау

Wв = KзWО ,  м3/сағ,(16)

мұндағыKз – қор коэффициенті (1,3÷2,0).

4. Құбырдың тіке бөліктеріндегі қысым шығындарыНпп, Па:

,(17)

мұндағыψ – кедергі коэффициенті (темір құбырлар үшінψт = 0,02);

ℓт – құбыр бөлігінің ұзындығы, м;

– бөлме ішіндегі ауаның тығыздығы

= 353 / (273 + tв), кг/м3

Vср – құбырдың берілген бөлігіндегі ауаның жылдамдығы (желдеткішке жақын құбырлар үшін, 8-12 м/с, ұзартылған құбырлар үшін 1-4 м/с);

dТ   – құбыр диаметрі, м.

Өткелдердегі, каналдардағы, жалюзидегі қысымның жергілікті шығындапрын, Нм (Па) 11 кестені қолданып, анықтаңыздар

,

мұндағыψм – қысымның жергілікті шығындары (7 кесте).

7 кесте. Қысымның шығын коэффициентінің мәні

| Жергілікті кедергі | Коэффициент ψм |
| --- | --- |
| Айналым бұрышы: а = 90 а = 120 а = 150 | 1,10 0,50 0,20 |
| Кенттен сығылуы кеңеюі | 0,2 - 0,3 0,2 -0,8 |
| Жалюзи кірісте шығыста | 0,5 3,0 |

6. Тіке бөліктер мен айналымдардағы  қысымның жалпы шығынын, сонымен бірге барлық желдету сұлбасы бойынша анықтау:

,(18)

мұндағыn   – тіксызықты  бөлікер мен жергілікті кедергілер саны;

Нв – желдетудің барлық жүйесі бойынша  желдеткіш қысымы.

7. Номограмма (3 сурет) бойынша Нв, Wвмәндері мен желдеткіштің ең жоғарғы  ПӘК-ін η = 0,6 біле отырып, өлшемсіз сан А мен вертикаль және горизонталь сызықтардағы желдеткішNв анықтау қажет.

8. Желдеткіштердің айналым санын анықтау

n = A / Nв ,  об/мин

9. Желдеткіш үшін электр қозғалтқыштың есептеу қуатыРдв

,  кВт,

мұндағыηв – желдеткіштің ПӘК-і, ηв = 0,5÷0,65;

ηп – жетек ПӘК-і, ηп = 0,9÷0,95.

Сурет 3. Ортадан тепкіш желдеткіштің Ц4-70 номограммасы

ҚОСЫМША 6

ЖЕРЛЕНДІРУДІ ЕСЕПТЕУ

1000 В дейінгі  барлық электр қондырыларды міндетті түрде жерлендіреді және нөлдейді. Терең жерлендірілген бейтараптары бар электр желілеріндегі нөлдеу жерлендіру болып табылады, себебі нөлдік сым ауа арқылы жүргізгенде қосалқы станциядан әрбір 250 м-де жерленеді.

Жерлендіруді есептеу бір жерлендіргіштің кедергісін анықтауға тіреледі, егер оның кедергісі рұқсат етілетін  кедергімен Rq≥ 4-10 Ом  сәйкес болса, онда қажетті жерлендіргіштер санын анықтаймыз.

Жерлендіргішке талаптар.Барлық жерлендіру контурын жолақты болаттан дәнекерлеу арқылы орындайды. Жерлендіргіштердің өзін  диаметріd = 0,03-0,06 м болаттан немесе тең қырлы текше қалыңдығы В бұрыштық болаттан жасайды, сонда жерлендіру кедергісін есептеу формуласында d = 0,95 В қою қажет.

Жерлендіргіштер вертикальды және горизонтальды болуы мүмкін.

Горизонтальды жерлендіргіштер ұзындығыℓ, м және ені bжолақ тәрізді болады, ол жер бетінен қырымен h тереңдікте орналасады (4 б сурет).

Сурет4. Вертикаль (а) және горизонталь (б) жерлендіргіштер:

1, 2, 3 – болат жолақты, b = 30 мм

Мұндай жерлендіргіштің кедергісі төмендегі формуламен анықталады

,  Ом,

мұндағы – меншікті кедергінің есептеу мәндері (Омм) әр түрлі топырақтағы ылғалдылығы  10-20 % болатын мәндері 8 кестеде көрсетілген;

C – коэффициент,горизонталь сәуле үшін С = 1,7-2, вертикаль өзекше үшінС = 1, вертикаль өзекшелерді өз ара жалғайтын тұйық контур үшін С = 0,5-0,6.

8-кесте. Жер қыртысының меншікті кедергісі, Омм

| Почва |  | Почва |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Торф Балшық Саздақ | 20 50 100 | Қара топырақ Құм Тасты жер | 200 500 700 |

Бұл формуланы домалақ болаттан  горизонталь жерлендіргіш үшін де қолдануға болады, b = 2d қабылдаймыз.

Жерлендірудің тұрақты контуры вертикаль өзекшелерінің жоғарғы ұштары t ≤0,8 м  тереңдікте орындалады. Ол үшін t тереңдікте траншея қазады, ℓ = 3-5 м тереңдікте өзекшелерді қағады және оның жоғарғы жағын жолақпен 3 дәнекерлейді (4 а сурет).

Біреулік өзекшенің кедергісі  төмендегі формуламен анықталады

, Ом                  (19)

Жоғарғы ұшы жер бетінің деңгейінде орналасқан біреулік жерлендіргіштің  (өзекшенің)  кедергісітөмендегі формуламен анықталады

, Ом                                            (20)

Вертикаль жерлендіргіштегі өзекшелер саныnнемесе горизонталь сәулелер саны nлтөмендегі формуламен анықталады:

(21)

мұндағыRд – қажетті қауіпсіз кедергі (4 немесе 10 Ом);

ηс – маусымдық коэффициент, ηс= 1,6-2;

ηэ – экрандау коэффициент, ηэ = 0,5-0,85.

Жерлендіру контурындағы вертикаль электродтар өзінің электр өрісімен басқа электродтардан және электродтарды өз ара жалғайтын горизонталь жолақтан токтың жүруіне кедергі жасайды  (4 а сурет).

Бұл құбылыс вертикаль – ηвжәне горизонталь жерлендіргіштердің – ηг қолдану коэффициентімен ескеріледі.

Бұл коэффициенттердіэлектродтар саны  6 артық болмасаηв = 0,7-0,8; ηг = 0,4-0,6 қолдануға болады.

Коэффициенттердің жоғарғы мәндеріэлектродтардың аз мәнінде η< 3 жәнеолардың арасындағы қашықтық а едәуір болғанда, яғи а/е>1 қолданады. (Есептеу мысалы мен коэффициенттердің дәл мәндерін Луковников А.В.«Еңбекті қорғау»  практикумында (60-62 беттер) алуға болады.

Экрандауы ескерілген бір вертикаль жерлендіргіштің  нәтижелі кедергісі төмендегі формуламен анықталады

,  Ом                                                      (22)

горизонталь

,  Ом                                                     (22`)

Вертикаль электродтарды жалғайтын горизонталь шиналардың кедергісі ескерілгенде жасанды жерлендіргіштің жалпы нәтижелі кедергісі (4,а сурет):

Rрез = Rрез. в.·Rрез. г./ (Rрез. в.+ Rрез. г),  Ом                    (23)

ҚОСЫМША 7

НАЙЗАҒАЙДАН  ҚОРҒАНЫС

Найзағай дегеніміз ауада /бұлтта/ шоғырланған электр зарядтарының разряды. Ал бұлттардың электрленуі ауа қозғалысынан болады.

Тура түскен найзағай жолында секундтың жүздеген бөлігі арасында 200, 500 килоампер ток өтеді, қыздыру температурасы 30000С жетеді. Найзағай тоғы түскен жеріне электромагнитті және механикалық әсер етеді. Сондықтан ауаның лектрлік разряды адам, мал өміріне үлкен қауіп төндіріп, мекенді, ғимаратты, имараттарды  бұзып, өрт шығарады.

Тура түскен найзағайдан қорғайтын жайтартқыштардың әртүрлері болады.

Жайтартқыштардың міндеті найзағайдың зарядын өзіне қабылдап, оны қорғайтын объектіден бұрып, жерге жіберу.

Жайтартқыш- жайқабылдағыштан, токбұрыштан, жерге тұйықтаушы бөлімдерден тұрады.

Жайтартқыштар бір стерженьді, екі стерженьді, бір тросты, екі тросты болып бөлінеді. Әр жайтартқыштың айналасындағы кеңістік оның қорғау аумағы деп аталады.

Жайтартқыштар жеке негізге орналасып, қорғайтын объектілердің айналасына немесе мекен-жайдың төбесіне қойылады. Қора-жайды қорғауға әдетте стерженьді жайтартқыштар қолданылады.

Бір стерженьді жайтартқыштың қорғайтын аумағы кеңістікте /екі түзуден жалғанған/ қисық сызықтың центрде айналуымен пайда болған қос конус тәріздес қабатпен шектеледі. Жайтартқыштың биіктігі h  осы қорғау конусын биіктігіне тең, ал конустың табанының радиусы r=1,5 h. Белгілі бір биіктіктегі hx  (мысалы, жайдан қорғауға қажет мекен жайдың биіктігі деңгейінде) қорғау конусын горизонтальді кескіні, радиусы r-ке тең дөңкелек болып табылады.

Конус қабатын жасайтын қисық жақтау сызықтың графигін жасау конустың төбесін, жердегі конустың діңгегінен екі жаққа r/2=0,75 h қашықтықта тұрған нүктелермен қосамыз. Екінші конус төбесі жерден 0,8 h биіктікте, радиусы r=1,5 h тең болып сызылады.

Бiр стержендi жайтартқышты есептеу

Стержендi жайтартқыштың қорғау аймағы 5 суретте көрсетілген. Қорғалатын обьектінің белгілі мәндерінде hxжәнеrxстержендi жайтартқыштың биіктігі А зонасының қорғауында

,  м

А зонасының қорғауының параметрлерінің келесі өлшемдері бар:

ho = 0,85 h,     ro = 1,1 h - 0.002 h2;

rx = (1,1 – 0,002 h) (h - hx / 0,85)

Б зонасының қорғауында

h = (rx+ 1,63 hx) / 1,5,   м

Б зонасының қорғауының параметрлерінің келесі өлшемдері бар:

ho = 0,92 h;    ro = 1,5 h;    rx = 1,5(h - hx / 0,92)

Сурет5. Бiр стержендi жайтартқыштың қорғаныс аймағының сұлбасы:

1 – найзағай қабылдағыш; 2 – тірек; 3 – жерлендіргіш; 4 – өткізгіш

Бір тросты жайтартқышты есептеу

Тросты жайтартқыштың қорғаныс аймағының сұлбасы 6 суретте көрсетілген. Тростың қимасы 35-50 мм2 болады. Тіректер арасындағы а ≤ 120 м қашықтықта тростың созылуы  2 м.

H = hопоры – 2,   м.

Сурет6. Тросты жайтартқыштың қорғаныс аймағының сұлбасы

Б зонасының қорғауында rxжәне hx мәндері белгілі болғанда тростың бекіту биіктігін төмендегі формуламен анықтайды

h = (rx+ 1.85 hx) / 1.7 м

Параметры Б зонасының қорғауындатросты жайтартқыштың келесі өлшемдері бар:

ho= 0,92 h;     ro = 1,7 h;     rx = 1,7 (h - hx / 0,92)

А зонасының қорғауындаrxжәне hx мәндері белгілі болғанда тростың бекіту биіктігін төмендегі формуламен анықтайды:

rx = (1,35 – 0,0025 h)(h - hx / 0,85)

А зонасының қорғауында параметрлері

ho = 0,85 h;

ro = (1,35 h – 0,0025 h2).

ҚОСЫМША8

КҮШТІК ТРАНСФОРМАТОРДАН БОЛАТЫН  ШУДЫ ЕСЕПТЕУ

Шудың көзі ретінде суыту жүйесі мен трансформатор болып табылады. Трансформатор арқылы болатын шу төмендегідей есептелінеді:

L - суытылу жүйесі қосылған  трансформатордың  дыбыстық қысымының реттелген деңгейлері, дБА

NT - трансформатор қуаты, МВА

NT =Sномекі орамды трансформатор үшін

NT =2/3Sкомүш  орамды трансформатор үшін

NT =N автотрансформатор үшін,

мұндағыUB – жоғары кернеу,

Uc- орташа кернеу.

Суыту жүйесі арқылы болатын шу  төмендегідей есептелінеді:

L

- суыту жүйесінің дыбыстық қысымының реттелген деңгейлері, дБА

L - бір суыту қондырғысының дыбыстық қысымының реттелген деңгейлері, дБА

Түрі   Д         L

ДЦ      L

m- жүйедегі суыту қондырғыларының саны.

n=2  қырлы беттердегі суыту жүйесінің ілмелі орналасуында

n=1 жеке тұрақта  шығарылмалы орныдалуда.

Дыбыстық қысымның  (Lpa, дБА) жалпы деңгейі төмендегідей анықталады:

9-кесте. Күштік майлы трансформаторлардың дыбыстық орташа деңгейлерінің орташа мәндері

| Трансформатордың типтік қуаты, МВА | Дыбыстың рұқсат етілген деңгейіLA, дБА, трансформаторлардың кернеу кластарынан, кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6, 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 и выше |
| 0,1 | 47 | 52 | - | - | - | - |
| 0,16 | 49 | 54 | - | - | - | - |
| 0,25 | 51 | 55 | - | - | - | - |
| 0,4 | 53 | 57 | - | - | - | - |
| 0,63 | 55 | 59 | - | - | - | - |
| 1,0 | 57 | 60 | - | - | - | - |
| 1,6 | 59 | 62 | - | - | - | - |
| 2,5 | 61 | 63 | 66 | - | - | - |
| 4,0 | 63 | 65 | 68 | - | - | - |
| 6,3 | 65 | 67 | 70 | - | - | - |
| 10 | - | 68 | 71 | 73 | - | - |
| 16 | - | 70 | 73 | 75 | - | - |
| 25 | - | 72 | 75 | 77 | - | - |
| 40 | - | 74 | 76 | 78 | 79 | - |
| 63 | - | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| 100 | - | - | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 160 | - | - | 83 | 85 | 86 | 87 |
| 250 | - | - | 85 | 87 | 88 | 89 |
| 400 | - | - | 86 | 88 | 89 | 90 |
| 630 | - | - | - | 89 | 90 | 91 |
| 1000 | - | - | - | - | 91 | 92 |

ҚОСЫМША 9

ЖЫЛЫТДЫ ЕСЕПТЕУ

Жылыту жүйесі, жылу тасымалдағыштардың түрлері мен параметрлері және де қыздыру приборларының түрлерін жеке ғимараттардың, құрылымдар мен бөлімшелердің қызметтері мен сипаттамаларына сәйкес қабылдауы қажет.

Кез-келген жылыту жүйесін есептеуде ғимараттар, құрылымдар мен бөлімшелердегі барлық жылу шығындарын жылытумен толтырылуын қарастыру қажет.

Cумен (бу) жылытуды есептеу. Ғимараттың сыртқы тосқауылдары арқылы жылу мөлшері (кДж/с) келесі көрсеткіш – меншікті сипаттама арқылы төмендегі формула бойынша анықтауға болады:

Q0 = q0VП(tВ – tН)а ∙ 10–3(24)

мұндағы q0 – ғимараттың меншікті жылу сипаттамасы, Вт/(м3∙°С); VП – ғимараттың немесе оның жылытылатын бөлігінің көлемі, м3;tВ – ғимараттың ішіндегі  ауаның есептеу температурасы  (11 кесте, 10 қосымша); tН – сыртқы ауаның есептеу температурасы (жылытуды жобалауда tН = –32 °С; желдетуді жобалау үшін: жылы мезгілде tН = 23,4 °С, суық мерзімде tН = –21 °С); a – түзету коэффициент, ол жергілікті климаттық шарттардың  меншікті жылу сипаттамасына әсерін ескереді:

a=0,54+ 22/(tВ – tН)(25)

Инфильтрация арқылы жылу мөлшері бұл әртүрлі саңылаулар арқылы сырттан кірген ауаны жылытуға шығын болған жылу(кДж/с) төмендегідей анықталады:

QИН =0,3Q0(26)

Желдету жүйесінен берілетін сыртқы ауаны қыздыруға шығындалатын жылу мөлшері, кДж/с

QB=qBVH(tВ – tН)10-3(27)

мұндағы qВ– 1 м3қыздыруға  меншікті жылу сипаттамасы, Вт/(м3°С) (10 кесте,10 қосымша); tH–(24) формуладан белгісін қараңыз.

Ғимаратқа енгізілген материалдар мен жабдықтардың жұтылуынан жылу мөлшері, кДж/с:

QМ = KМ G(tВ – tИМ) /3600τ(28)

мұндағыКМ–материалдар мен жабдықтардың массалық жылу сиымдылығы, кДж/(кг∙°С): темір үшінКМ = 0,48; сабан үшін– 2,3; ағаш үшін– 2,52...2,8; су үшінКМ = 4,19; G –ғимаратқа енгізілетін материалдар мен жабдықтардың салмағы, кг; tИМ–ғимаратқа енгізілетін материалдар мен жабдықтардыңтемпературасы, °С: металдар үшін tИМ = tН, сусылмайтын материалдар үшін tИМ = tН + 10; сусылмалы материалдар үшін tИМ = tН + 20;τ – материалдар мен жабдықтардың ғимараттың температурасына дейін қызу уақыты, ч.

Технологиялық мұқтаждықтарға тұтынылатын жылу мөлшерін ыстық су немесе будың шығындары арқылы анықтайды, кДж/с:

Qτ = Q/3600( i – P/100 iв)(29)

мұндағы Q – су немесе бу шығыны, кг/ч; i – су немесе будың жылу құрамы, кДж/кг (12 кесте, 10 қосымша); iв – қазанға қайтатын конденсаттың жылу құрамы, кДж/кг; Р – қайтатын конденсаттың мөлшері, %: конденсат толық қайтқанда  Р = 70 %, жылыту жүйесінде конденсат болмаса  Р = 0.

Ғимараттарда жылу көздері ретінде  технологиялық жабдықтар саналады.

Электр қозғалтқыштар жұмысқа келтіретін  механикалық жабдықтардан бөлінетін жылу мөлшері, кДж/с:

QОБ=N∙KЗ∙KO∙KT(30)

мұндағы N – электр қозғалтқыштың қалыпты қуаты, кВт; К3 = 0,5...0,9 – – электр қозғалтқыштың жүктеме коэффициенті; КО = 0,5...1 –жабдықтар жұмысының бір уақыттылық коэффициенті; КТ = 0,1…1 – жылуға өтетін энергияның үлесін ескеретін коэффициент: мысалы, сораптар мен желдеткіштер үшін КТ = 0,1...0,3 металл кескіш станоктар үшін КТ = 1.

Механикалық және механикалық-жинақтау цехтарында бөлінетін жылу мөлшерін  жуықтап анықтау үшін  КТ = КО, КЗ = 0,25 қабылдауға болады.

Электр қозғалтқыштардан ғимаратқа бөлінетін жылу мөлшері, кДж/с:

QЭ =N∙K3∙KО∙1- η/ η                             (31)

мұндағы η – электр қозғалтқыштың ПӘК-і (η = 0,75.. .0,9).

Жасанды жарықтандыру көздерінен жылу мөлшерін  (кДж/с) шырақтардың жалпы қуаты бойынша анықтайды:

QOC=NOCηO(32)

мұндағы NОС – ғимараттта орналасқан шырақтардың жалпы қуаты, кВт;

ηО = 0,92...0,97 – ашық қыздыру шамдары үшін электр энергиясының жылу энергиясына өту коэффициенті. Шамдар жарықтандыру арматурасының (шыныдан, шағылдырғыштан кейін және т.б.) ішінде болғандалюминесценті шамдар үшін ηО = 0,15; қыздыру шамдары үшін ηО = 0,45.

Құбыр өткізгніштердің, жабдықтардың қыздырылған  жоғары беттерінен бөлінетін жылу мөлшері, кДж/с

QП =∑Siαi(tНПi- tВ)10-3 ,

мұндағы ∑Si – қыздырылған беттердің жалпы ауданы, м2; αi – i-ші беттердегі жылу беріліс коэффициенті, Вт/(м2∙°С): вертикаль  беттер үшін tНПi- tВ<5°С болғанда α=3.8-4.1Вт/(м2∙°С) және tНПi- tВ>5°С болғанда α=5.2-7.5Вт/(м2∙°С), tНП- i-ші беттердегі қыздыру температурасы.

Еңкіс немесе сфералық беттер болмайтын өндірістік жабдықтар мен механизмдердің қыздырылған беттерінен жылу бөлінудің (Вт) қосындыларын  (конвекция мен сәулелену) (33) және  (34) формулалардан анықтайды.

Вертикаль беттер үшін

(33)

Горизонталь беттер үшін

(34)

мұндағы FВ, FГ – жабдықтардың вертикаль және горизонталь беттерінің қыздырылған ауданы, м2; ΔT – қыздырылған бет пен ғимарат ауасының температуралар айырмашылығы, К; Т1 – қыздырылған беттің температурасы, К; T2 – ғимарат ішіндегі қабырғасының беттерінің температурасы, К, әдетте ауа температурасынан 3...5 Кесе төмен аламыз.

Қыздырылған беттердің температурасы  323 К аспаса, сәулелену көп болмайды, сондықтан тек қана конвекция арқылы болатын жылуды ескереді, сонда:

(35)

(36)

Адамдардан бөлінетін жылу мөлшері  (кДж/с) олар орындап жатқан жұмыстар мен ғимараттың температурасына байланысты болады:

QЛ=10-3 ngЯ(37)

мұндағы n – ғимараттағы жұмысшылар саны; gЯ – жылудың нақты мөлшері,Дж/с, бір адам бөлетін жылу (104 кДж/с).

Жылыту жүйесінің жылу қуаты, кВт,

∑Q=QО+QИН+QВ+QМ+QТ - QОБ - QЭ -QОС - QП -QЛ .(38)

Аудандық қазандық жылу қуатын (кВт), қазан қондырғыларының   10...15 % -ке ∑Q қарағанда көбірек қабылдайды, яғни  қазандықтың өзіндік мұқтаждығы мен  желілердегі жылу шығындары ескеріледі:

PK= (1,1...1,15)∑Q,(39)

Аудандық қазандықтың алынған мәндері бойынша қазанның түрі мен маркасын  (15 кесте, 10 қосымша) таңдайды. Бірдей жылу қуаттардағы бір түрдегі қазан агрегаттарын орналастыру ұсынылады. Болат агрегаттардың саны 2-ден төмен немесе 4-тен жоғары, ал шойын үшін – 6-дан жоғары болмауы қажет. Бір агрегат істен шыққан жағдайда  қалғандары  75…80 % қазан қондырғыларының есептеу жылу қуатында жұмыс істеулері тиіс.

Сонан соң қыздыру приборларының беттерінің жалпы ауданын анықтайды, м2,

(40)

мұндағы К – ауадағы қыздыру приборларының қабырғалары арқылы берілетін  жылу беру коэффициенті, Вт/(м2°С); tГ – қыздыру приборының кірісіндегі су немесе бу температурасы:төмен қысымды су радиаторлары үшін tГ = 85...95 °С, жоғары қысымды120...125 °С, бу радиаторлары үшін 110...115 °С; tХ – қыздыру приборының шығысындағы су немесе бу температурасы: төмен қысымды су радиаторлары үшінtХ = 65...75 °С, жоғарғы қысымды су және бу радиаторлары үшін tХ = 950С; tВ – ғимарат ішіндегі ауаның есептеу температурасы.

Белгілі аудан бойынша ∑F қыздыру приборларының қажетті санын анықтайды

n=∑F/ f                                              (41)

мұндағы f – бір қыздыру прибор бетінің ауданы, м2.

Бір жылдың жылыту мерзіміндегі  қажетті отын көлемін болжамды түрде келесі формуламен есептейді:

GT = gУ ∙ VП (tB- TH)∙KЗ.Н(42)

мұндағы gУ –температураны  1 °С-қа арттыру үшін  1 м3 жылытылатын бөлмедегі ауа үшіншартты отынның жылдық шығыны (13 кесте, 10 қосымша), кг/(м3°С); VП – бөлме көлемі, м3; КЗ.Н = 1,1...1,2 – ескерілмеген отын шығындарына қор коэффициенті.

ҚОСЫМША 10

ЖЫЛЫТУДЫ ЕСЕПТЕУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ МӘНДЕР

10-кесте. Әртүрлі қызметтегі ғимараттардың меншікті жылу сипаттамалдары

| Ғимараттар | Ғимарат көлемі, мың. м3 | Меншікті жылу сипаттамалары, Вт/(м3∙0С) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | жылыту qо | желдету qв |
| Жөндеу шеберхана | 5...10 | 0,7...0,6 | 0,23...0,17 |
| Ұсталық шеберхана | 5 төмен | 0,52 | 0,52 |
| Гараждар | 3 төмен 5 төмен | 0,7 0,58 | ескермейді 0,76 |
| Тұрмыстық және әкімшілік бөлмелер | 0,5...1 1...2 | 0,7...0,52 0,52...0,47 | ескермейді ескермейді |

11-кесте. Ғимараттардағы ауа температурасының есептеу мәндері

| Ғимараттар сипаттамасы | Категория работ | Жұмыс орнындағы ауаның тиімді температурасы, оС |  | Жұмыс орнында емес ауаның рұқсат етілетін температурасы, оС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жылдың суық мезгілінде | Жылдың жылы мезгілінде | Жылдың суық мезгілінде | Жылдың жылы мезгілінде |
| Нақты жылу артықтығы 23,26 Дж/(м3∙с) көп емес өндірістік бөлмелер | Жеңіл Орташа ауыр Ауыр | 18...21 16...18 14...16 | 22...25 20...23 17...20 | 15...20 13...15 12...14 | tв…tв +3 tв…tв +3 tв…tв +3 |
| Нақты жылу артықтығы 23,26 Дж/(м3∙с) көп емес өндірістік бөлмелер | Жеңіл Орташа ауыр Ауыр | 18...21 16...18 14...16 | 22...25 20...23 17...20 | 15...26 15...24 12...19 | tв…tв +5 tв…tв +5 tв…tв +5 |
| Қоғамдық және тұрғын ғимараттардағы бөлмелер | - | 19...21 | 22...25 | - | - |

12-кесте. Бу қысымы мен жылу құрамы

| Қысым, кПа | Температура, оС | Жылу құрамы, кДж/к |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | су | бу |
| 9,81 | 101,8 | 426 | 2680 |
| 19,62 | 104,2 | 438 | 2681 |
| 29,43 | 106,6 | 447 | 2688 |
| 49,05 | 110,8 | 465 | 2694 |
| 60,86 | 112,7 | 474 | 2698 |
| 98,1 | 119,6 | 508 | 2708 |
| 196,2 | 132,9 | 555 | 2728 |
| 981 | 183,2 | 765 | 2785 |

13-кесте. Ғимарат көлеміне байланысты  шартты отынның жылдық шығыны

| Ғимарат көлемі, м3 | gy мәндері, кг/(м3°С) |
| --- | --- |
| 1000 дейін | 0,32 |
| 1000…5000 | 0,245 |
| 5000…10000 | 0,215 |
| 10000…20000 | 0,2 |

14-кесте. Шартты отынды натуралдыға ауыстыру коэффициенттері

| Отын | Жылу өнімділігі, МДж/кг | Ауыстыру коэффициенті |
| --- | --- | --- |
| Шартты отын | 29,4 | 1 |
| Антрацит | 30,13 | 0,976 |
| Дизельді отын | 42 | 0,7 |
| Қоңыр көмір | 12,55 | 2,34 |
| Табиғи газ | 44 | 0,668 |
| Мазут | 41,48 | 0,702 |
| Орта сапалы ағаштар | 5,44 | 5,404 |

15-кесте. Су қыздырғыш қазандардың техникалық сипаттамалары

| Қазан маркасы | Құрылымдық ерекшеліктері | Жылу қуаты, кВт | Қыздырылған су температурасы, оС | Жұмысшы артық қысым, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЧ-1 | Чугунный секционный | 81.5...232 | 95 | 589 |
| КЧММ | Чугунный секционный, малометражный | 11,63 | 95 | 196 |
| НР-18 | Стальной, F=27м2 | 314...377 | 115 | 491 |
| ТВГ-4 | Стальной, F=53м2 | 5000 | 150 | 1275 |

ҚОСЫМША 11

# ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ  «ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ» БӨЛІМІНДЕ ЖҰМЫС  ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҰСЫНЫЛАТЫН, НОРМАТИВТІ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗІМІ

1.	СН РК 3.01-01-2011 "Генеральные планы промышленных предприятий"

2.	Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года №314-II «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.07.2007 г.);

3.	Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251-III;

4.	Закон Республики Казахстан «О безопасности и охране труда» от 28 февраля 2004 года

5.	ПУЭ "Правила устройства электроустановок".

6.	ПТЭ "Правила технической  эксплуатации электроустановок"

7.	ПТБ "Правила техники безопасности в электроустановках"

8.	Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 г. № 48 «О пожарной безопасности»;

9.	Закон Республики Казахстан от 5 июля 1996 г. № 19 «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»

10.	"Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением"

11.	Закон  Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603 « О техническом регулировании»

12.	 СНиП РК 2.04-05-2002 «Естественное и искусственное освещение»;

13.	Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

14.	CT РК 1348-2005 Государственный стандарт Республики Казахстан. Системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. Требования

15.	СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

16.	СН РК В.2.5-19-2001 «Инструкция по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий»

17.	СНиП РК  4.04-10-2002 «Электротехнические устройства»

18.	СН РК 4.04-23-2004 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

19.	ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны."

20.	ГН 2.2.5.1314-03 "Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ)   вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

21.	МСН 2.0410312005 Защита от шума

22.	СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату   производственных помещений"

23.	СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"

24.	СанПиН 2.2.1/2 1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному,  искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".   измен.№1 к СНиП 23-05-95

25.	НПБ 105-03 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности"

26.	НПБ 110-96 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара"

27.	СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

28.	СанПиН 2.2.4.0-95 "Гигиенические требования при работе в условиях воздействия постоянных магнитных полей".

29.	СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях".

30.	СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу   воздуха производственных и общественных помещений".

31.	СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике".

32.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы"

33.	Руководство Р 2.2./2.6.1.1195-03 "Гигиенические критерии и оценка условий труда и классификация рабочих мест при работах с источниками ионизирующих излучений". /дополнение № 1 к руководству Р 2.2.755-99 /

34.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

35.   СНиП РК 4.01-41-2006 Внутренний водопровод и канализация зданий.

36.  СП РК 4.02-17-2005 Проектирование тепловых пунктов.

37.  МСН 4.02-02-2004 Тепловые сети

Турымбетова Гульзухра Джурабековна

дипломдық жұмыстың «Тіршілік қауіпсіздігі» бөлімін орындауға

# әдістемелік нұсқау

____. ______ 2015 ж. баспаға қол қойылды.

Қағаз форматы XxY  1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі ___ б.т.

Тираж __ дана. Тапсырыс №

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қаласы, Тауке хан даңғылы, 5