Ф.7.03-03

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ.М.АУЭЗОВА

Кафедра "Промышленное, гражданское и дорожное строительство "

Усенкулов Ж.А.,Чалабаев Б.М., Звягина З.А.

Методические рекомендации

по выполнению СРС по дисциплине

"Энергоэффективное проектирование и строительство зданий и сооружений"

Форма обучения: очная, вечерняя

Шымкент, 2017

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ.М.АУЭЗОВА

Кафедра "Промышленное, гражданское и дорожное строительство "

Усенкулов Ж.А., Чалабаев Б.М., Звягина З.А.

Методические рекомендации

по выполнению СРС по дисциплине

"Энергоэффективное проектирование и строительство зданий и сооружений"

Форма обучения: очная, вечерняя

Шымкент 2017

УДК 624.135.6

Составитель: Усенкулов Ж.А., Чалабаев Б.М., Звягина З.А.

Методические рекомендации по изучению дисциплины "Энергоэффективное проектирование и строительство зданий и сооружений", Шымкент, ЮКГУ им. М. Ауэзова, - 32с.

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины "Энергоэффективное проектирование и строительство зданий и сооружений" и включает все необходимые сведения для изучения дисциплины.

Методические рекомендации предназначены для студентов специальности   5В072900 - "Строительство"

Перечисленные организационные формы обучения являются основополагающими в учебно-воспитательном процессе высшей школы и предусматриваются учебным планом и программой для данной специальности. Рекомендации позволяет студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Описана последовательность действия студента или "сценарий изучения дисциплины". Рекомендована организация процедуры контроля.

Рецензенты: Еримбетов Б.Т.,к.т.н доцент, кафедра «ПГиДС»

Сулейменов У.С. д.т.н. доцент, кафедра "Архитектура и дизайн"

Рассмотрено и рекомендовано к печати  заседанием кафедры "Промышленное, гражданское и дорожное строительство" (протокол №5 от "27" 12. 2016г.)

и методической комиссии факультета "Строительство и транспорт" (протокол №5 от "4" 01. 2017г.)

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ЮКГУ им. М. Ауэзова протокол №__ от "__" ___. 2017г.

© Южно-Казахстанский государственный университет

им.М.Ауезова, 2017г.

Ответственный за выпуск_Звягина З.А._____________________________

Содержание

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия энергосбережения | 7 |
| Пример заполнения энергетического паспорта | 10 |
| Методика расчета параметров здания в техническом отчете | 21 |
| Список рекомендуемой литературы | 32 |

Введение

Строительный  комплекс  и  средства  обеспечения  жизнедеятельности  потребляют  более  чем  40%  полезной  энергии  в  Р К  Сбереженная  энергия  в  несколько  раз  дешевле,  чем  вновь  добываемая  и  доставляемая       потребителю;   потребность  в  рациональном  управлении  потоками  энергии  и  в  оптимальном  снижении  доли  энергопотребления  строительным  комплексом  является	важнейшим  инструментом  влияющим  на  казахстанский  энергетический  рынок  и  на  безопасность  обеспечения  энергией  в  ближайший  и  долгосрочной  перспективе  и  соответствует  основным  принципам  государственной  политики  Республики  Казахстан в  области  энергосбережения

Жилой  сектор  Казахстана  является  третьем  крупнейшим  потребителем  тепло  и  электроэнергии  после  сектора  энергетики  и  производственного сектора .  В  среднем  здания в  Казахстане  потребляют  в  2-3  раза  больше  энергии  на  квадратный  метр,  чем  здания в  северных  странах  Западной  Европы.  В  5-этажных жилых  домах  старой  постройки  свыше  50.%

Теплопотерь  приходится  на  нагревание  инфильтрующегося  и        вентилируемого  воздуха,..  свыше  20%   теплоты  теряется  через  стены  здания : свыше  10%/  -через  окна  и  около 10%/- через  полы  первого  этажа  и  через  чердаки.  Ожидаемый  рост  жилищного  сектора  в  Казахстане  означает  повышение  энергопотребления  и  соответственно  выбросов  парниковых  газов.  Политики  и  другие  заинтересованные  стороны  в  Казахстане  признают  важность  и  потенциальные  выгоды  реализации  мер по  повышению  энергоэффективности  зданий  как  в  экологическом  так  и  в  экономическом  контекстах. Проект  ПРООН/ГЭФ   «Энергоэффективное  проектирование  и  строительство  жилых  зданий»  направлен  на   достижение  энергосбережения  с  наименьшими  затратами  в  рамках  существующих  национальных  программ  и  законодательства  в  области  энергоэффективности строительства и  жилищно-коммунальных  отношений.

Согласно  ст,10 Законопроекта  РК  « Об  энергосбережении  и  повышении энергоэффективности»   проектируемые  и  строящиеся  здания строения  сооружения  должны  соответствовать  требованиям  по  энергоэффективности, каждому  жилому  зданию  должен  быть  присвоен  класс  энергоэффективности.

Согласно  СНиП  3.02-43-2007г. «Жилые    здания» здание  должно  быть запроектировано и возведено таким  образом, чтобы  при  выполнении  установленных  требований к внутреннему  микроклимату  помещений и  другим условиям  проживания  обеспечивалось эффективное и экономное  расходование энергетических  ресурсов при его эксплуатации.

Показатель  нормируемой удельной  потребности  в  полезной  тепловой энергии  на  отопление зданий, закрепленный в СН, положен в основу классификации зданий. Класс определяется величиной отклонения расчетного значения удельной потребности  в тепловой энергии на отопление  здания от нормативного, выраженного в %.Под нормализацией понимается приведение измеренных значений  к расчетным условиям.

Классификация зданий включает семь классов А.Б,В.Г.Д,Е.Ж. Наивысший  класс энергетической эффективности  здания – А. «Очень высокий» последний – класс Ж «Чрезмерно низкий». Самостоятельная работа должна  заканчиваться  выполнением  раздела  проекта «энергоэффективность», т.е. заполнение энергетического  паспорта  здания.

Основные термины и понятия энергосбережения

1 Энергетическая эффективность здания - свойство здания и его инженерного оборудования обеспечивать заданную степень потребления тепловой энергии для поддержания нормируемых оптимальных параметров микроклимата помещений Building energy efficiency

2 Класс энергетической эффективности здания - обозначение уровня энергетической эффективности здания, характеризуемого интервалом значений удельной потребности здания в полезной тепловой энергии на отопление за отопительный период (по ГОСТ Р 51380) Building energy efficiency rating

3 Тепловая защита здания теплозащитные свойства совокупности наружных и внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие ограничение теплопотерь здания (теплопоступлений) с учетом воздухообмена помещений, не выше допустимых пределов при оптимальных параметрах микроклимата его помещений

4 Энергетический паспорт здания документ, содержащий геометрические,

энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов зданий, ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов (по ГОСТ Р 51387) Building energy passport

5 Удельная потребность в полезной тепловой энергии здания на отопление за отопительный период - количество тепловой энергии за расчетный отопительный период, необходимое для компенсации теплопотерь здания с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых оптимальных параметрах микроклимата помещений в нем, отнесенное к единице общей отапливаемой площади здания (или его отапливаемого объема) и градусо-суткам отопительного периода Heating building thermal unit content for cold season

6 Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем отопления и теплоснабжения - коэффициент, учитывающий потери в системах отопления и теплоснабжения здания и степень автоматизации регулирования их оборудования Heating and heat supply systems energy efficiency rated coefficient

7 Микроклимат помещения - состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха (по ГОСТ 30494) Space microclimate

8 Оптимальные параметры микроклимата помещений- сочетание значений показателя микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении (по ГОСТ 30494) Space microclimate optimum parameters

9 Дополнительные тепловыделения в здании - теплота, поступающая в помещения здания от людей, включенных приборов, оборудования, электродвигателей, искусственного освещения и др., а также от проникающей солнечной радиации Building extra heat emissions

10 Показатель компактности здания - отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему Building compactness index

11 Коэфициент остекленности здания - отношение площади светопроемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая светопроемы Building glazing factor

12 Отапливаемая площадь жилых и общественных зданий - суммарная площадь этажей (в т.ч. мансардного, отапливаемого, цокольного и подвального) здания, измеряемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь лестничных клеток и лифтовых шахт; для общественных зданий включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных залов Residential and public buildings heating area

13 Отапливаемый объем здания - объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания - стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале Building heating capacity

14 Холодный (отопительный) период года - период года, характеризующий средней суточной температурой наружного воздуха, равной и ниже плюс 10 или 8 °С варисимости от вида здания (по ГОСТ 30494) Cold (heating) season

15 Теплый период года - период года, характеризующийся средней суточной температурой наружного воздуха выше плюс 8 или 10 °С в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494) Warm season

16 Продолжительность отопительного периода расчетный период времени работы системы отопления здания, представляющий собой среднее статистическое число суток в году, когда средняя суточная температура наружного воздуха устойчиво равна и ниже плюс 8 или 10 °С в зависимости от вида здания Cold (heating) season duration

17 Средняя температура наружного воздуха отопительного периода - осредненная за отопительный период расчетная температура наружного воздуха по средним суточным температурам Ambient average temperature for cold (heating) season

Пример заполнения энергетического паспорта

Энергетический паспорт жилого

дома коттеджного типа

Исходные данные:

| Общая информация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заполнения (год, месяц, число); 15.02.2015г. Адрес здания; г. Балхаш. Разработчик проекта; ЮКГУ им М.Ауезова. Адрес и телефон разработчика; г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5 8-707-943-26-23. Шифр проекта здания; __________________. Год строительства; 2015. Расчетные условия |
| п.п. | Наименование расчетных параметров | Обозначение параметра |  | Ед. изм. | Расчетное значение |
| 1 | Расчетная температура внутреннего воздуха | tint |  | °C | +20 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха | text |  | °C | -31 |
| 3 | Расчетная температура теплого чердака | tc |  | °C | 14 |
| 4 | Расчетная температура подвала (техподполья) | tc |  | °C | 6 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода | Zht |  | сут | 189 |
| 6 | Средняя температура наружного воздуха зa отопительный период | tht |  | °C | -6,7 |
| 7 | Градусо-сутки отопительного периода | Dd |  | °C сут | 5235 |
| Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания |  |  |  |  |  |
| 8 | Назначение |  | жилое |  |  |
| 9 | Размещение в застройке |  | отдельно стоящее |  |  |
| 10 | Тип здания |  | В двух уровнях, с цокольным этажом высота этажа 3 м |  |  |
| 11 | Конструктивное решение здания Наличие узлов учета и регулирования энергии |  | Бескаркасное, стены из кирпича, отопление - автономное, однотрубная СО |  |  |

Разрез рассчитываемого здания

Планы первого и второго этажа

Последовательность расчета

1. Определение геометрических показателей здания:

Площадь наружных стен принимается как произведение периметра внутренней поверхности наружных стен этажа на высоту в пределах отапливаемой части здания за исключением площади заполнений. Площади покрытий и перекрытий равны площади этажа. Площадь окон определяется как сумма всех оконных и балконных заполнений. Отапливаемый объем здания определяется как произведение площади этажа на высоту отапливаемого объема здания. Коэффициент освещенности определяется по формуле:

=0,12

| Геометрические показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Показатель | Обозначение и размерность показателя | Нормативное значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 12 | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания в т. ч.: | Аesum, м2 | - | 247,08 |
|  | Стен | Aw | - | 207,78 |
|  | Окон и балконных дверей | АF | - | 28,95 |
|  | Входных дверей и ворот | Аed | - | 10,35 |
|  | Чердачных перекрытий | Ас | - | 143,65 |
|  | Перекрытия над подвалом | Аf | - | 143,65 |
| 13 | Площадь жилого дома | Ah | - | 174,52 |
| 15 | Площадь жилых помещений | Аl | - | 91,23 |
| 17 | Отапливаемый объем | Vh, м3 | - | 1258,6 |
| 18 | Коэффициент остекленности фасада | f | 0,18 | 0,12 |

2. Определение теплотехнических показателей:

Сопротивление теплопередаче наружных стен:

= = =1,46

Рис. 3. Расчетная схема.

| № | Наименование слоя | Расчетный коэффициент теплопроводности λ, Вт/м2∙°С | Толщина слоя δ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цементно-известковая штукатурка | 0,87 | 0,02 |
| 2 | Кирпичная кладка | 0,81 | 0,51 |
| 3 | Плита минераловатная «Термостена+» | 0,044 | 0,08 |
| 4 | Кирпичная кладка | 0,81 | 0,12 |

Аналогично рассчитывается сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия:

= =

Рис. 4. Расчетная схема.

| № | Наименование слоя | Расчетный коэффициент теплопроводности λ, Вт/м2∙°С | Толщина слоя δ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонная плита | 2,04 | 0,22 |
| 2 | Гидроизоляция один слой полиэтилен.пленки | 0,17 | 0,002 |
| 3 | Теплоизоляция из плит минераловатных «Термопол» | 0,043 | 0,05 |
| 4 | Цементно-песчаная стяжка | 0,93 | 0,02 |
| 5 | Гравий керамзитовый | 0,21 | 0,1 |

Сопротивление теплопередаче перекрытия над подвалом:

= =

Рис. 5. Расчетная схема.

| № | Наименование слоя | Расчетный коэффициент теплопроводности λ, Вт/м2∙°С | Толщина слоя δ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум | 0,33 | 0,003 |
| 2 | Мастика водостойкая | 0,18 | 0,001 |
| 3 | Сборная стяжка из гипсоволокнистых листов | 0,3 | 0,02 |
| 4 | Теплоизоляция из плит минераловатных «Термопол» | 0,043 | 0,03 |
| 5 | Железобетонная плита | 2,04 | 0,14 |

Остекление в здании выполнено из двухкамерного пластикового стеклопакета из обычного стекла с межстекольным расстоянием 6 мм с RF=0,51 м2∙°С/Вт. (ПВХ переплет)

Определяем коэффициент теплопроводности здания:

где:

| Теплотехнические показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатель | Обозначение и размерность показателя | Нормативное значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 1 | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: | R0r, м2.°С/Вт | - |  |
|  | Стен | Rw | 1,46 | 2,78 |
|  | Окон и балконных дверей | RF | 0,55 | 0,51 |
|  | Входных дверей и ворот | Red | 0,6 | 0,6 |
|  | Чердачных перекрытий | Rc | 1,32 | 1,98 |
|  | Перекрытия над подвалом | Rf | 0,59 | 1,05 |
| 2 | Приведенный (трансмиссионный) коэффициент теплопередачи здания | Kmtr, Вт/(м2.°С) | - | 1,23 |
| 3 | Условный (инфильтрационный) коэффициент теплопередачи здания | Kminf | - | 0,37 |
| 4 | Общий коэффициент теплопередачи здания | Кm | - | 1,6 |

3. Определение энергетических показателей:

Общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции за отопительный период

Бытовые теплопоступления за отопительный период

Теплопоступления от солнечной радиации за отопительный период

| Ориентация фасада здания | Площадь светопроемов, м2 | Интенсивность солнечной радиации за отопительный период, МДж/м2 |
| --- | --- | --- |
| С | 15,37 | 1970 |
| Ю | 14,4 | 2704 |
| З | 2,7 | 1434 |

Потребность в тепловой энергии на отопление здания

| Энергетические показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатель | Обозначение и размерность показателя | Нормативное значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 25 | Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период | Qh, МДж | - | 0,18∙106 |
| 26 | Удельные бытовые теплоповыделения в здании | qint, Вт/м2 | - | 10 |
| 27 | Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период | Qint | - | 0,15∙105 |
| 28 | Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период | Qs | - | 0,43∙105 |
| 29 | Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период | Qhy | - | 0,146∙106 |

4. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания:

Нормативное значение qhreg=135 кДж/(м2∙°С) (по таблице 6 СН РК 2.04-21-2004)

5. Отклонение расчетного удельного расхода тепловой энергии от нормативного значения:

Вывод: расчет показал, что здание соответствует В-классу энергетической эффективности. Экономическое стимулирование позволило бы еще более существенно снизить потребность здания в тепловой энергии за счет финансирования мероприятий по модернизации системы отопления (внедрение группового или индивидуального регулирования, установка приборов учета потребления энергии на отопление и т.д.).

| Коэффициенты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатель |  |  | Обозначение и размерность показателя | Фактическое значение показателя |
| 10 | Коэффициент эффективности авторегулирования |  |  | ζ | 1 |
| 11 | Коэффициент учета встречного теплового потока |  |  | k | 0,8 |
| 12 | Коэффициент учета дополнительного теплопотребления |  |  | βh | 1,13 |
| Комплексные показатели |  |  |  |  |  |
| 13 | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания |  |  | qhdes, кДж/(м2∙ºС∙сут) | 134,72 |
| 14 | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания |  |  | qhreg | 135 |
| 15 | Класс энергетической эффективности |  |  | - | В |
| 16 | Соответствует ли проект здания нормативному требованию |  |  | - | да |
| 17 | Дорабатывать ли проект здания |  |  | - | нет |
| Указания по повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Рекомендации: экономическое стимулирование |  |  |  |
| 19 |  | Паспорт заполнен Организация, адрес Ответственный исполнитель | ЮКГУ, г. Шымкент, Трач Р.В.____________ (ФИО,подпись) |  |  |

Методика расчета параметров здания  в техническом отчете

Г.1 Перед заполнением форм отчета следует привести краткое описание проекта здания. При этом указывается этажность здания, количество и типы секций, количество квартир и место строительства. Приводится характеристика наружных ограждающих конструкций: стен, окон, покрытия или чердака, подвала, подполья, ограждений по грунту, первого этажа и отапливаемого подвала. Указывается источник теплоснабжения здания и характер разводки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

Девятиэтажное 3-секционное жилое здание серии 121 предназначено для строительства в г.Твери. Здание состоит из двух торцевых секций и одной рядовой. Общее число квартир - 108. Стены здания состоят из трехслойных железобетонных панелей на гибких связях с утеплителем из пенополистирола, окна - с трехслойным остеклением в раздельно-спаренных деревянных переплетах. Чердак - теплый, покрытие - трехслойные железобетонные плиты с утеплителем из пенополистирола. Техподполье с разводкой трубопроводов. Здание подключено к централизованной системе теплоснабжения и имеет однотрубную систему отопления с термостатами без авторегулирования на вводе.

Г.II В разделе «Общая информация о проекте» приводится следующая информация:

Адрес здания - Город или населенный пункт , название улицы и номер здания;

Тип здания - в соответствии с

Разработчик отчета - название головной проектной организации;

Адрес и телефон разработчика - почтовый адрес, номер телефона и факса дирекции;

Г.III В разделе «Расчетные условия» приводятся климатические данные для города или пункта строительства здания и принятые температуры помещений (здесь и далее нумерация приведена согласно нумерации ЭП):

1. Расчетная температура наружного воздуха tint принимается по ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002 . Согласно СНиП 23-02 расчетная относительная влажность внутреннего воздуха из условия невыпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений равна ϕint = 55 %.

Для жилых зданий tint = 20 °C.

2. Расчетная температура наружного воздуха text. Принимается значение средней температуры наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99. Для г. Твери text = - 29 °С;

3. Расчетная температура теплого чердака tcint. Принимается равной 14 °С, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей теплый чердак и ниже расположенные жилые помещения. В данном примере теплый чердак отсутствует.

4. Расчетная температура техподполья tint. При наличии в подвале труб систем отопления и горячего водоснабжения эта температура принимается равной не менее плюс 2 °С, исходя из расчета теплового баланса системы, включающей подвал и выше расположенные жилые помещения. В данном примере теплый подвал неотапливаемый.

5. Продолжительность отопительного периода zht. Принимается по СНиП 23-01-99 продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой наружного воздуха ≤ 8 °С;

Для г. Твери zht  = 218 сут.

6. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht , принимается по СНиП 23-01-99. Для г. Твери tht  = -3,0 °C.

7. Градусо-сутки отопительного периода Dd определяют по СНиП 23-02-2003 по формуле

Dd=(tint −tht)Zht ,

Для г. Твери Dd = = (20 + 3) · 218 = 5014 °С·сут.

Г.IV В разделе «Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания» приводятся данные, характеризующие здания.

8 - 11. Все характеристики по этим пунктам принимаются по проекту здания.

Г.V В разделе «Объемно-планировочные параметры здания» вычисляют в соответствии с требованиями площадные и объемные характеристики и объемно-планировочные показатели:

12. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания Aesum, устанавливается по внутренним размерам «в свету» (расстояния между внутренними поверхностями наружных ограждающих конструкций, противостоящих друг другу).

Площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание, витражи, Aw+F+ed, м2, определяется по формуле

Аw+F+ed = pst Hh + As,

где pst — длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа, м;

Hh — высота отапливаемого объема здания, м;

As — дополнительная площадь наружных стен (лестничных клеток, лифтовых шахт), выходящих за пределы основного фасада (выше уровня потолка последнего этажа и ниже уровня пола первого этажа), м2. В данном примере As = 0.

Согласно проекту Aw+F+ed = 160,6*24=3855 м2

Площадь наружных стен Aw, м2, определяется по формуле

Aw = Aw+F+ed - АF,

где АF - площадь окон и витражей, определяется как сумма площадей всех оконных проемов и витражных проемов.

Для рассматриваемого здания АF = 694 м2

Тогда Aw = 3855 - 694 = 3161 м2.

Площадь покрытия здания Ас складывается из площадей покрытия последних этажей частей здания . Согласно проекту Ас = 770 м2.

Площадь ограждений по грунту Аf складывается от ограждений, ограничивающих отапливаемый объем здания: пола и стен подвала .

Согласно проекту Аf = 770 м2.

Общая площадь наружных ограждающих конструкций Aesum определяется по формуле

Aesum = Aw+F+ed + Ас + Аf = 3855 + 700 + 700 = 5395 м2

13 - 15. Площадь отапливаемых помещений Ah и площадь жилых помещений АI определяются по проекту

Ah = 5256 м2;                                                АI = 3416 м2

17. Отапливаемый объем здания Vh, м3,  вычисляется как произведение площади этажа Ast, м2, (площади, ограниченной внутренними поверхностями наружных стен) на высоту Нh, м, этого объема, представляющую собой расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа.

Vh = Ast Hh

Согласно проекту Vh = 770*24=18480 м3

18 - 19 Показатели объемно-планировочного решения здания определяются по формулам:

- коэффициент остекленности фасадов здания f

f = AF/Aw+F+ed = 694/3855 = 0,18 ≤ freq = 0,18,

что соответствует требуемому отношению, которое согласно СНиП 23-02 должно быть не более 0,18.

- показатель компактности здания kedes

kedes = Aesum/Vh = 5395/18480 = 0,29 < kereg = 0,32,

что ниже нормируемого значения, которое согласно СНиП 23-02 для 9-этажных зданий составляет 0,32, и, следовательно,  удовлетворяет требованиям норм.

Г.VI Раздел «Энергетические показатели» включает теплотехнические и теплоэнергетические показатели.

Теплотехнические показатели

20. Согласно СНиП 23-02 приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений Ror, м2°С/Вт, должно приниматься не ниже нормируемых значений Roreq, которые устанавливаются по таблице 4 СНиП 23-02 в зависимости от градусо-суток отопительного периода. Для Dd = 5014 °Ссут требуемое сопротивление теплопередаче равно для:

- стен Rwreq = 3,16 м2°С/Вт;

- окон и балконных дверей RFreq = 0,526 м2°С/Вт;

- покрытия Rcreq = 4,71 м2°С/Вт;

- перекрытий первого этажа

Согласно #M12291 1200035109СНиП 23-02#S в случае удовлетворения требования  по удельному расходу тепловой энергии на отопление здания приведенное сопротивление теплопередаче  для отдельных элементов наружных ограждений может приниматься ниже нормируемых значений. В рассматриваемом случае для стен здания приняли , что ниже нормируемого значения, для покрытия - , для перекрытия первого этажа -

Проверяют принятую величину для стен на ограничение по температурному перепаду, подставляя ее в формулу (4) #M12291 1200035109СНиП 23-02#S: для стен =2,12 °С, что меньше 4 °С и, следовательно, по этому показателю удовлетворяет нормам #M12291 1200035109СНиП 23-02#S.

Для заполнения оконных и балконных проемов приняли окна и балконные двери с тройным остеклением в деревянных раздельно-спаренных переплетах , что выше нормируемого значения.

21. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания Kmtr, Вт/(м2°С), определяется согласно формуле (Г.5) приложения Г #M12291 1200035109СНиП 23-02#S

Kmtr = (3161/2,65+694/0,55+770/4,71+770/4,16)/5395 = 0,519 Вт/(м2°C)

22. Требуемая кратность воздухообмена жилого здания за отопительный период , 1/ч рассчитывается по формуле (Г.8) #M12291 1200035109СНиП 23-02#S. При этом количество приточного воздуха в жилые помещения определяется из расчета заселенности квартиры 20 м общей площади на одного человека и менее и условно принимается 3 м/ч на 1 м площади жилых комнат, т.е. равным 3. Так как естественная вентиляция в здании работает круглосуточно, то =168. Кратность воздухообмена в жилых помещениях здания равна

где  - коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0,85;

- отапливаемый объем здания, м.

К этому воздухообмену следует добавить объем инфильтрующегося воздуха через окна и балконные двери лестничной клетки, лифтовых холлов наружных пожарных переходов. Воздухопроницаемость окон и балконных дверей наружных переходов следует принимать из сертификата испытаний и при отсутствии - 2,1 кг/(м·ч), входных дверей в здание - 7 кг/(м·ч) (табл.11 #M12291 1200035109СНиП 23-02#S). Количество инфильтрующегося воздуха , поступающего в лестничные клетки, определяется согласно Г.5 #M12291 1200035109СНиП 23-02#S.

Кратность воздухообмена за счет инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовом узле равна

И общая кратность воздухообмена в жилом здании равна сумме этих кратностей

.

23. Условный инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания Кinf, Вт/(м2°С), определяется по формуле ,                                 (Г.6)

где  - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С);

- коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать =0,85;

и  - то же, что и в формуле (10), м и м соответственно;

Kinf = 0,2810,6710,85184801,310,8/5395 = 0,573 Вт/(м2°С).

24. Общий коэффициент теплопередачи здания Кm, Вт/(м2°С), определяется по формуле  (Г.4) приложения Г СНиП 23-02

Кm = 0,519 + 0,573 = 1,092 Вт/(м2°С)

Теплоэнергетические показатели

25. Общие теплопотери через наружные ограждающие конструкции здания за отопительный период Qh, МДж, определяется по формуле (Г.3) приложения Г СНиП 23-02

Qh = 0,08641,09250145395 = 2552185 МДж

26. Удельные бытовые тепловыделения qint, Вт/м2, следует устанавливать исходя из расчетного удельного электро- и газопотребления здания(по Г.6  приложения Г СНиП 23-02), но не менее 10 Вт/м2. В нашем случае принято 14,5 Вт/м2.

27. Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период Qint, МДж, определяются по формуле  (Г.10) СНиП 23-02

,

где  - величина бытовых тепловыделений на 1 м площади жилых помещений или расчетной площади общественного здания, Вт/м, принимаемая для

а) жилых зданий, предназначенных гражданам с учетом социальной нормы (с расчетной заселенностью квартиры 20 м общей площади и менее на человека) =17 Вт/м;

б) жилых зданий без ограничения социальной нормы (с расчетной заселенностью квартиры 45 м общей площади и более на человека) =10 Вт/м;

в) других жилых зданий - в зависимости от расчетной заселенности квартиры по интерполяции величины  между 17 и 10 Вт/м;

г) для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел), находящихся в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м) с учетом рабочих часов в неделю;

- то же, что и в формуле (2), сут;

-( то же, что и в Г.4.) для жилых зданий - площадь жилых помещений, для общественных зданий - расчетная площадь, определяемая согласно СНиП 31-05 как сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и сетей, м;

Qint = 0,086414,52183416 = 932945 МДж

28. Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период Qs, МДж,  определяются по формуле (Г.11) приложения Г #M12291 1200035109СНиП 23-02#S.

Теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода , МДж, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, следует определять по формуле

,              (Г.11)

где ,  - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных следует принимать по своду правил;

,  - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений соответственно окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных следует принимать по своду правил; мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более следует считать как вертикальные окна, с углом наклона менее 45° - как зенитные фонари;

, , ,  - площадь светопроемов фасадов здания, соответственно ориентированных по четырем направлениям, м;

- площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м;

, , ,  - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированная по четырем фасадам здания, МДж/м, определяется по методике свода правил;

Примечание - Для промежуточных направлений величину солнечной радиации следует определять по интерполяции;

- средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м, определяется по своду правил.

Данные о количестве суммарной солнечной радиации (прямой, рассеянной и отраженной) на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности за отопительный период вычисляют согласно приложению В. Для г.Твери средняя величина суммарной солнечной радиации при действительных условиях облачности на вертикальные поверхности СВ/СЗ ориентации , на поверхности ЮВ/ЮЗ ориентации . Площади светопроемов соответственно ориентации - по 347 м.

=0,5·0,76·(716·347+1224·347)=255861 МДж.

29. Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период Qhy, МДж, определяются по формуле  (Г.2) приложения Г #M12291 1200035109СНиП 23-02

,                                     (Г.2)

где  - общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, МДж, определяемые по Г.3;

- бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, определяемые по Г.6;

- теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж, определяемые по Г.7;

- коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций; рекомендуемое значение ;

- коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления; рекомендуемые значения:

- в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой;

- в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе;

- однотрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с пофасадным авторегулированием на вводе, а также в двухтрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;

- в однотрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;

- в системе без термостатов и с центральным авторегулированием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха;

- в системе без термостатов и без авторегулирования на вводе - регулирование центральное в ЦТП или котельной;

- коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения для:

многосекционных и других протяженных зданий =1,13;

зданий башенного типа =1,11;

зданий с отапливаемыми подвалами =1,07;

зданий с отапливаемыми чердаками, а также с квартирными генераторами теплоты =1,05.

=[2552185-(932945+255861)0,8·0,85]x1,13=1970491 МДж.

30. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы отопления и централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты odes вычисляется по формуле

odes = (11)(22)(11)(11),

где 1 - расчетный коэффициент теплопотерь в системах отопления здания;

1 - расчетный коэффициент эффективности регулирования в системах отопления зданий;

2 - расчетный коэффициент теплопотерь распределительных сетей и оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;

2 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов;

3 - расчетный коэффициент теплопотерь магистральных тепловых сетей и оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или распределительного пункта;

3 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до теплового или распределительного пункта

4 - расчетный коэффициент теплопотерь оборудования источника теплоснабжения;

4 - расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования источника теплоснабжения.

В рассматриваемом случае здания подключено к существующей системе централизованного теплоснабжения, поэтому принимают odes = 0,5.

31. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы отопления и централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты dec вычисляется по формуле

dec = (11)(44),

Значения коэффициентов, входящих в формулы следует принимать в соответствии с СП-101 и учетом требований СНиП 41-01 и СНиП 41-02 и по осредненным за отопительный период данным проекта.

При отсутствии данных о системах теплоснабжения принимают:

odes = 0,5 - при подключении здания к существующей системе централизованного теплоснабжения;

dec = 0,85 - при подключении здания к автономной крышной или модульной котельной на газе;

dec = 0,35 - при стационарном электроотоплении; dec = 1 - при подключении к тепловым насосам с электроприводом;

dec = 0,65 - при подключении здания к прочим системам теплоснабжения.

35. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes кДж/(м2°Ссут), определяется по формуле (Г.1) приложения Г #M12291 1200035109СНиП 23-02

или ,                       (Г.1)

где  - расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, МДж;

- сумма площадей пола квартир или полезной площади помещений здания, за исключением технических этажей и гаражей, м;

- отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м;

- то же, что и в формуле (1).

.

36. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания, qhdes, кДж/(м2°Ссут), принимается в соответствии с таблицей 9 #M12291 1200035109СНиП 23-02#S равным 76 . Проект здания соответствует требованиям #M12291 1200035109СНиП 23-02#S при следующих сопротивлениях теплопередаче наружных ограждающих конструкций:

стен -

окон и балконных дверей -

покрытий -

перекрытий первого этажа -

37. Удельная тепловая характеристика здания qо, Вт/(м3С), определяется по формуле





,

/

V

A

K

q

sum

e

m

о



где Km - приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, определяемый по формуле Г.5, Вт/(м2С);

- то же, что и в п.12, м2;

V - объем здания по внешним размерам, м3.

Примечания:

М-1 - Здания следует различать по функциональному назначению - на жилые и общественные (отдельно стоящие или пристраиваемые к другим зданиям), по типу - малоэтажные до трех этажей включительно и многоэтажные, по конструктивным решениям - крупнопанельные железобетонные, монолитные, кирпичные, деревянные и др.

М-2 - Площадь покрытия Ac, м2, и площадь перекрытия над подвалом Аf, м2, равны

площади этажа Ast

Ac = Af = Ast

М-3 Общая площадь квартир (отапливаемая площадь нежилого этажа) Ah, м2,

определяется по формуле

Ah = 0,95 · Ast · nst (5.4)

где пst - количество этажей в здании

Общая площадь квартир (отапливаемая площадь нежилого этажа) Ah, м2,

определяется по формуле

Ah = 0,95 · Ast · nst (5.4)

где пst - количество этажей в здании

М -4 - Аr - площадь жилых помещений, м2, определяется по проекту или по формуле

Аr = 0,6 Аh

Аh - отапливаемая полезная площадь здания, м2;

М-5

, (Г.5)

,  - площадь, м, и приведенное сопротивление теплопередаче, м·°С/Вт, наружных стен (за исключением проемов);

,  - то же, заполнений светопроемов (окон, витражей, фонарей);

,  - то же, наружных дверей и ворот;

,  - то же, совмещенных покрытий (в том числе над эркерами);

,  - то же, чердачных перекрытий;

,  - то же, цокольных перекрытий;

,  - то же, перекрытий над проездами и под эркерами.

М-6

,                        (Г.8)

где  - количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м/ч, равное для:

а) жилых зданий, предназначенных гражданам с учетом социальной нормы (с расчетной заселенностью квартиры 20 м общей площади и менее на человека) - ;

б) других жилых зданий - , но не менее ;

где  - расчетное число жителей в здании;

в) общественных и административных зданий принимают условно для офисов и объектов сервисного обслуживания - , для учреждений здравоохранения и образования - , для спортивных, зрелищных и детских дошкольных учреждений - ;

М-7

Kminf = 0,28cnvVhhtk/Aesum

где с - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг°С);

n - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч-1, принимаемая по нормам проектирования соответствующих зданий: для жилых зданий - исходя из удельного нормативного расхода воздуха 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений и кухонь; для общеобразовательных учреждений - 16 - 20 м3/ч на 1 чел.; в дошкольных учреждениях - 1,5 ч-1, в больницах - 2 ч-1; для других зданий - согласно СНиП 2.08.02.

В общественных зданиях, функционирующих не круглосуточно, среднесуточная краткость воздухообмена определяется по формуле

n = [Zwnreq + (24 - Zw)0,5]/24,

где Zw - продолжительность рабочего времени в учреждении, ч;

nreq - кратность воздухообмена в рабочее временя, ч-1, согласно СНиП 2.08.02 для учебных заведений, поликлиник и других учреждений, функционирующих в рабочем режиме неполные сутки, 0,5 ч-1 в нерабочее время;

v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать v = 0,85;

Vh - то же, что в формуле (4.9), м3;

ht - средняя плотность наружного воздуха за отопительный период, кг/м3,

ht = 353/(273 + textv),                                                (4.17)

где textv - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С, определяемая по таблице 4.1;

k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7 - для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 - для окон и балконных дверей с двумя раздельными переплетами, 1,0 - для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов;

Aesum - то же, что в формуле (4.9),

Список  рекомендуемой  литературы

- СН РК  2.04-21-2004    «Энергопотребление  и  тепловая  защита  гражданских  зданий»

- СНиП РК  3.02-43-2007  «Жилые  здания»

- СТ  ГОСТ  51387-2008  (ГОСТ Р  51387-99)  «Энергосбережение.  Нормативно-методическое  обеспечение.  Основные  положения»

- СНиП  РК  2.04-03-2002   «Строительная  теплотехника»

- МСП 2.04-101-2001 «Проектирование  тепловой  защиты  зданий»

- СНиП  РК  2.04-01-2010  «Строительная  климатология»

Усенкулов Женисбек Амантаевич,

Чалабаев Берик Мырзабекович,

Звягина Зоя Алексеевна

Методические рекомендации

по выполнению СРС по дисциплине

"Энергоэффективное проектирование и строительство зданий и сооружений"

Подписано в печать

Формат бумаги ХхУ   1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 2,0 п.л.

Тираж …. экз. Заказ № …

© Издание Южно-Казахстанского государственного университета

им.М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им.М.Ауезова, г. Шымкент, пр.Тауке хана, 5