Мазмұны

| Кіріспе | 6 |
| --- | --- |
| Тақырып 1. Релелі қорғаныстың және автоматиканың тағайындалуы | 7 |
| Тақырып 2. Релелік қорғанысының орындалу принциптері | 14 |
| Тақырып 3. Электр қондырғылардағы қысқа тұйықталулар | 23 |
| Тақырып 4. Электр қондырғылардағы қалыптан тыс жұмыс режімдері | 28 |
| Тақырып 5. Токтық қорғаныстар | 32 |
| Тақырып 6. Токтық бағытталған қорғаныстар | 41 |
| Тақырып 7. Жерге тұйықталудан қорғаныстары | 47 |
| Тақырып 8. Жерге тұйықталудан арнайы қорғаныстары | 51 |
| Тақырып 9. Қашықтық қорғаныстар | 55 |
| Тақырып 10. Дифференциал токтық қорғаныстар | 61 |
| Тақырып 11. Трансформаторлар мен автотрансформаторлардың ішкі зақымданулардан қорғаныстары | 70 |
| Тақырып 12. Трансформаторлар мен автотрансформаторлардың сыртқы зақымданулардан қорғаныстары | 77 |
| Тақырып 13. Синхронды генераторлардың қорғаныстары | 81 |
| Тақырып 14. Электр қозғалтқыштардың қорғаныстары | 88 |
| Тақырып 15. Жинақтау шиналардың қорғаныстары | 93 |
| Пайдаланылған әдебиеттер тізімі | 98 |

Кіріспе

Эксплуатациялау жағдайларында электрмен жабдықтау жүйелерінің бөлек элементтері зақымдалуы мүмкін. Көп жағдайларда зақымдану секундтың бөліктерінде жойылу керек болады, бірақ адам мұндай мәселені өзі шеше алмайды. Сондықтан зақымданудың орнын тауып және сәйкес келетін ажыратқыштарды өшіретін сигналдарды беру үшін арнайы автоматты құрылғылар орнатылады. Міне осы өшіруге әрекет ететін релелі қорғаныс болып табылады. Кейбір жағдайларды өшірілу және қорғаныс бір аппаратта біріктіріледі (сақтандырғыш, автомат).

Кейде эксплуатациялау жағдайларында белгілі бір уақыт аралығында мүмкін болатын қалыпты емес режимдер пайда болады. Бұл жағдайларда қалыпты  режимнің бұзылуы оперативті персоналдың әрекетімен жойылу мүмкін. Сол кезде электр торабының элементін лезде ажырату дұрыс емес, тек персоналға сигнал беру жеткілікті болады. Бұл сигналға әсер ететін релелі қорғаныспен жүзеге асырылады.

Релелі қорғаныс – бұл жүйелерде басқа автоматты құрылғылардан бұрын қолданысқа енген автоматиканың бір бөлігі ғана. Сонымен бірге, бір релелі қорғаныс электрмен жабдықтайдың сенімділігін және үзіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ете алмайды. Бұған қарастырылған электрмен жабжықтау сұлбаларынан көз жеткізуге болады. Кернеуі 6...10 кВ торатарындағы тарату қосалқы станциясын әдетте екі секция түрінде орындайды. Әр қоректендіруші желі тек өз секциясымен байланысты және өз секциясы тұтынушыларының қоректенуін ғана қамтамасыз етеді. Желілердің біреуі зақымдалып, өшірілетін болса, сәйкес келетін секция токсызданады, ал  оның тұтынушыларының электрмен жабдықталуы тоқтайды. Егер секциялық аппарат қосылса тұтынушылардың электрмен жабдықталуы қалпына келуі мүмкін. Бұл операция бірінші категориялы тұтынушылар үшін мүмкіндігі барынша тез орындалуы керек, сондықтан секциялық аппарат ретінде ажыратқыш қолданылады және оның қосылуы үшін резервті автоматты қосу – РАҚ (АВР) атына ие болған автоматиканың құрылғысы қолданылады.

Ауалы желілерді эксплуатациялау тәжірибесі өте тез ажыратудан кейін 70...90% зақымданулардың өздігінен жойлатындығын көрсетеді. Ал қайта қосылған желілер жұмыс істей береді. Бұл жерде де қайта қосылу автоматиканың көмегімен жүзеге асады.

Тақырып 1.  Релелі қорғаныстың және автоматиканың тағайындалуы

Қысқа  тұйықталу (ҚТ) оқшауламаның  тесуден  немесе  жабылуынан, сымдардың  үзілуінен, кездейсоқ  жағдайлардан  т.б.себептерден  пайда  болуы мүмкін.

Көп жағдайда ҚТ-мен бірге тағы электр доғасы, термиялық əрекет, олар токты  бағыттаушы  бөліктерді, оқшаулатқыштар  мен  электр  аппараттарын бұзады.

ҚТ кезінде бұзылған маңайға мыңдаған ампермен өлшенетін токтар жетіп келеді, олар бұзылмаған токты бағыттаушы бөліктерді қыздырады жəне де тағы бұзылудың қаупін тудыруы мүмкін, содан апат пайда болады. Егер бұзылған элементтер  сөнген  кезде электр  доғасымен  бірге  ҚТ-да сөнеді. ҚТ-да  токтың  өтуі  тоқталады  жəне  сонымен  бірге  электр  желіде бұзылмаған бөлігіндегі кернеу бастапқы қалпына келе бастайды. Сондықтан да құрылғының бұзылуы  азаяды, сонымен  бірге  жойылуы да мүмкін, ҚТ пайда болған жерінде, содан бұзылған құрылғының жұмысы бастапқы қалпына келе бастайды.

Релелік  қорғаныстың  басты  мақсаты - ҚТ-дың пайда болған жерін жəне бұзылған  құрылғылардың тез арада сөндіргіштерін өшіру немесе электр  қондырғының  не  болмаса  желінің  бұзылмаған  бөлігінен  ажыратуда болып табылады. Электр  қондырғылардың  бұзылуларынан  басқа  қалыпты  режімдердің келесідей  бұзылулар  болуы  мүмкін: асқын  жүктеме, бейтараптамасы оқшауламаланған  желідегі  бір  фазасы  жерге  тұйықталуы, газдың  шығуы салдарынан  трансформаторда  майдың  қалыптасуы  немесе  кеңейткішіндегі майдың деңгейінің кемуі т.б.

Жоғарыда  келтірілген бұзылулар  кезінде құрылғыны сөндірудің  қажеті жоқ, себебі олар құрылғыға тікелей зақым келтірмейді, сондықтан да тұрақты ұжымы  бар  қосалқы  стансаларда  қалыпты  режімі  бұзылған  жағдайда  ереже бойынша тек қана қосалқы стансаның ұжымына ескерту сигналын берсе жетеді. Қосалқы  стансаларда тұрақты қызмет  етуші ұжымсыз  жəне  кейбір  жағдайда қосалқы стансаларда тұрақты қызмет етуші ұжыммен бірақ белгілі бір уақыт ұстамымен, құрылғыны сөндіреді.

Сонымен, релелік қорғаныстың екінші мақсаты болып – құрылғылардың қалыпты режімінің бұзылу себебін, апатқа əкелуге болатын  жəне қызмет етуші ұжымының ескерту сигналдарын көрсетуі арқылы немесе құрылғыны белгілі бір  уақыт  ұстамымен  сөндіруі  болып  табылады. ТПЕ-нің  талабы  бойынша электр стансалардың күштік құрылғылары, қосалқы стансалары жəне де электр желілері  ҚТ-дан  жəне  қалыптан  тыс  жұмыс  режімдері  бұзылуынан  релелік қорғаныстағы құрылғылармен қорғалынуы қажет.

Релелік қорғаныс құрылғысы əруақытта  қосылу  түрінде  болуы  қажет, əрекет  етуші  принциптері  мен талаптары бойынша жұмыстан шығуы, энергия жүйесінің жұмыс режімі жəне іріктелгіштік талаптары сияқты құрылғыларынан басқа жағдайда да қосылулы күйінде қалуы  керек. Апаттық мен ескерту сигналдарын беретін құрылғылар əрекет етуге əрдайым дайын болулары қажет. Өзінің релелік қорғаныс деген аты «реле» деген  негізгі  қорғаныс  жүйесіндегі  элементінен  пайда  болған. Тарихшылардың  айтуы  бойынша  релені  бірінші  болып  орыс  ғалымы П.Л.Шиллинг  құрған. Біріншілікке атақты  физик  Генри  таласады, ол 1835ж. релені  құрастырады. 1837ж. құрылғы  телеграфта  қолданылады, сол  үшін де «реле» деген  атқа  ие  болады, француз  тілінен «ауыспалы  аттар»  деген мағынаны білдіреді. Қазіргі  уақытта реле  термині  автоматты  аспаптар  мен  құрылғылардың кең  тобын  білдіреді; олар  релелік  қорғаныстарда, автоматикада, телемеханикада, телеграфтарда, телефондарда  жəне  т.б  техникаларда қолданылады.

Релелік қорғаныс бөлігінде реле термині негізінде автоматты əрекеттеуші құрылғысын білдіреді; содан шапшандық өзгерісі (релелік əрекет деген сияқты) басқару  жүйесіне  берілген  бақылаушы  параметрлердің  өзгерулері. Сонымен мысалы, реленің максималды тогы бақылаушы тізбектегі токтың үлкеюі (онда ток орамына қосылған) мəннің берілуіне дейін, ол өшіру  тогы өзінің түйісуі арқылы басқару тізбегін тұйықтайды.

Релелік  қорғаныс  құрылғысы  реле  жиынтығын  білдіреді; аспаптармен мен қосалқы элементтердің бұзылуы пайда болғанда жəне қалыптан тыс жұмыс режімі  кезінде  құрылғылар  оның  өшуіне  немесе  сигнал  беру  əрекет етулері қажет.

Релелік қорғаныстың тарихи дамуы туралы қысқа тарихи анықтама:

• 1901ж индукциялық реле тогының пайда болуы;

• 1905-1908жж токтық дефференциалдық принципі қолданылды;

• 20-шы  жылдардың  басында  бірінші  рет  қашықтық  қорғанысы шығарылды;

• 1923-28жж электрониканы қорғауға бірінші қадамдар қойыла бастайды, əсіресе үлкен жиілікті токтар, олар қорғалған сызық сым бойымен беріледі;

• 1932ж  электронды  шамдарда  бірінші  рет  қашықтық  қорғаныс жасалынады;

• 70-ші  жылдары  релелік  қорғаныс  элетронды  құрылғылары  кең қолданыста  болды (УПЗ-70, МТЗ-М, БАУРПН, ЭПЗ-1363, ФИП-1, ФИП-2, АРТ-1Н, ТЗВР, КРЗА жəне т.б.);

• 80-ші жылдары релелік қорғаныс интегралды микросхемаларында кең қолданыста  болды (ЯРЭ, ПДЭ, ШДЭ, ЛИФП, ФИС, АВЗК, АК-80, АНКА, АВПА, ПВЗ жəне т.б.);

• Қазіргі  кезде  біздер  шын  техника  ревалюциясынан  бастан  өткізіп жатырмыз, ол  релелік  қорғаныс  құрылғысының  жаңа  ұрпақтың  келуі - микроэлектрондық жəне микропроцессорлық техника.

Релелік қорғаныстың негізгі түрлері:

• Максималды токтық қорғаныс (МТҚ);

• Газдық қорғаныс (ГҚ);

• Дифференциалды қорғаныс (ДҚ);

• Қашықтық қорғаныс (ҚҚ);

• Дифференциалды-фазалық қорғаныс (ДФҚ).

Релелі қорғаныс және автоматика бірқатар талаптарға жауап беруі шарт. Олардың негізгілері: тез әрекет етуі, селективтілік, сезімталдық, сенімділік.

Тез әрекет ету - бұл қасиет қорғаныстың минималды уақыт төзімділігіндегі  бұзылуды  сөндіру. Жоғарыда  айтылғандай, бұзылған құрылғыны тез арада сөндіру немесе электр қондырғының бөлігі тоқтатылады немесе бұзылудың өлшемін кішірейтеді; бұзылмаған қондырғының бір бөлігін тұтынушыларға  қажетті  қалыпты  жұмысын  сақтайды; генераторлардың параллель  жұмысының  бұзылуын  тоқтатады. ҚТ  тогының  көп  ағын  кету салдарынан  құрылғының  бұзылмаған  бөліктері, желілер, трансформаторлар бұзылуы мүмкін,  олар арқалы ҚТ  тогы ағып жатқан кезде термиялық қызу пайда болады.

Қорғаныстың тез әрекет етуі көп жағдайларда қажет. Себебі:

- Қысқа тұйықталу кезінде қысқа тұйықталу жақын орналасқан станциялардың генераторлары өндіретін қуаты күрт төмендейді. Нәтижеде генераторлардың айналу жылдамдығы жоғарылайды. Егер қысқа тұйықталу уақыт ұстанымы (выдержка времени)  бар қорғаныспен өшірілетін болса, оның өшу сәтінде сол станцияның генераторлары басқа станцияларға қатысты синхрондылықтан шығып кетеді. Қысқа тұйықталудың тез өшірілуі жүйеде ауыр апат болып табылатын синхрондылықтың бұзылуының алдын алады.

- Жүйенің кез келген элементіндегі қысқа тұйықталу кернеудің төмендеуіне, синхронды және асинхронды қозғалтқыштардың  айналу моменттерінің төмендеуіне және олардың тежелуіне алып келеді. Қысқа тұйықталуды тез өшіргенде қозғалтқыштар өзінің қалыпты режиміне қайтып келеді, олардың тежелуі қауіпті болмайды. Қысқа тұйықталуды уақыт ұстанымымен  өшіру  синхронды және кейбір асинхронды қозғалтқыштардың толық тоқтап қалуына және оларды өшіру қажеттігіне алып келуі мүмкін.

- Қысқа тұйықталудың тез өшірілуі зақымдану болған жердегі ток өткізетін бөліктердің оқшауламасының бұзылу көлемін кішірейтеді, бақытсыз жағдайлардың болу ықтималдығын төмендетеді.

- Зақымдануларды өшіруді үдету АҚҚ және РАВ эффективтілігін жоғарылатады. Себебі қысқа тұйықталу болған жерде бүлінулер аз болған сайын автоматиканың сәтті жұмыс істеу ықтималдылығы төмендейді.

Зақымдануды өшіру уақыты қорғаныстың іске қосылу уақыты мен ажыратқыштың іске қосылу уақытынан тұрады. Демек, зақымдануды өшіруді үдету үшін тез әрекет ететін қорғаныс қана емес, сонымен бірге тез әрекет ететін ажыратқыштар керек. 0,1...0,2 с уақытпен әрекет ететін қорғаныстар тез әрекет ететін болып саналады. Көп тараған ажыратқыштардың өшіру уақыты 0,06...0,15 с аспайды.

Селективтілік дегенде өшіруге әрекет ететін реленің зақымданған учаскені тауып, тек соны ғана ажырататын қасиетін түсінеміз. Сигналға әрекет ететін релелі қорғансы үшін селективтілік дегенде қалыпты емес режимнің пайда болған жерін және электрмен жабдықтау жүйесінің персоналдың араласуын қажет ететін нақты бір элементін көрсете алу қабілеттілігін түсінеміз.

Селективтілік ұғымы сонымен қатар автоматика құрылығыларына да, мысалы, элементтердің өшірілуіне әсер ететін құрылғыларына, тән.

Селективтілік дегеніміз - релелік  қондырғысының  бұзылу  орнын  табу қасиеті  жəне  оны  тек  қана  оған  жақын  орналасқан  сөндіргіштер  арқылы өшіруді айтамыз (1.1 сурет)

Сурет 1.1- Релелік  қорғаныстың селективтілік  принципін  түсіндіретін  электр қондырғының схемасы

Сөйтіп ҚТ кезіндегі К1 нүктесінде апатты дұрыс жою үшін тек қана Q1 сөндіргішіне  ғана  əсер  етуі  жəне  сол  сөндіргішті  өшіру  қажет. Сол  кезде электрлік  қондырғының  қалған  бұзылмаған  бөлігі  жұмыс  істеу  қалпында қалады. Осындай  қорғаныс  əрекеті селективтілік деп  аталады. Ал  егер  де  ҚТ кезінде  К1 нүктесінде Q1 сөндіргішінен  ерте немесе  онымен біруақытта Q4 сөндіргішті өшірсек, онда апатты алдын алуы дұрыс болмайды, себебі бұзылған М1 қозғалтқышынан  басқа  бұзылмаған  М2 электр  қозғалтқышы  кернеусіз қалады. Мұндай қорғаныс əрекетін селективті емес деп атаймыз. 1.1 суретте көріп отырғандай, егер ҚТ кезінде К1нүктесінде  Q5 қорғаныс сөндіргіші дұрыс емес жұмыс атқарса жəне сол сөндіргішті өшірсек, онда мұндай іріктелмеген əрекеттің  қорытындысы  өте  қиын  болады, себебі  бұзылмаған  М2 жəне  М3 электр  қозғалтқыштары  кернеусіз  қалады. Сонымен  келтірілген  мысал бойынша, селективтілік апаттың дұрыс алдын алу маңыздылығын көрсетеді.

Бірнеше  жағдайларда  селективтіліктің  бірдей  уақытта  талаптардың орындауын жəне тез арада қиындықтарды туғызады жəне қорғаныстың  заттық қиындатылуын  талап  етеді, олар  нақты  шарттарда  анықталады. Əрекеттік принципі  бойынша  қорғаныс  абсолютті  немесе  салыстырмалы  селективтілік қасиетке ие болады (яғни резервті ретінде ҚТ аралас участкелер кезінде жұмыс істей алады). Қорғаныстардың мысалы ретінде, абсолютті селективтілікпен бірге газдық (ГҚ) жəне  трансформатордың  дифференциалды  қорғаныстары (ТДҚ) жұмыс  атқара  алады, ал  салыстырмалы  селективтілікті  қорғаныс  ретінде - максималды токтық қорғанысы (МТҚ) қолданылады.

Селективтіліктің  қолдану принциптері бойынша. Тыс əрекет аумағында ҚТ кезіндегі  қорғаныс  принципиалды  түрде  орындалмайды  мысалы, дифференциалды қорғанысының əрекет аумағы оның  трансформатор тогының орналасу орнымен ғана шектеледі.

Селективтіліктің  сезімталдығы  бойынша. Іске  қосылу  ток, кернеу  жəне кедергілері сондай кезде таңдалганда, ол қорғаныс ҚТ кезінде аралас желілерде немесе  трансформатордан  кейін  əрекеттестірілмей - ток  кесіндісі  іске қосылады.

Селективтіліктің  уақыт  бойынша. Əрбір  алдыңғы  қорғанысының  ұстам уақыты  іріктелгіштің  келесі  қадамы  көбірек  таңдалады. Сондықтан  да  ол жұмыс істеуге үлгермейді, себебі оны ҚТ-дағы келесі желідегі қорғаныс озып қосылады. Бұл  принцип  оңай, бірақ  бір  кемшілігі  бар, оның  уақыт ұстамдылығы  қорек  көзіне  жақындаған  сайын  өседі, яғни  токтың  де  өсуіне байланысты. Ол  тез  əрекеттік  принципіне  қарсы  келеді, сондықтан  да  қай принцип – тез əрекеттік немесе іріктелгіштігі құндырақ екенін таңдау қажет. Сатылы қорғаныс қолданысы құрылғы қорғанысының орындалу принциптерін қарастыруы  бойынша септеледі. Селективтіліктің сатылы биіктігі  қорғаныстың дəлдігімен  анықталады, пайдаланылған  сөндіргіштің  тезəрекеттілігімен  жəне қазіргі  уақыттағы  микроэлектрондық жəне микропроцесорлық қорғаныстарда 0,2-0,3с. құрайды.

Релелі қорғаныс сезімталдылығы дегенде әрекет ететін шама (қорғаныс әсер ететін шама)  минималды болған жағдайдағы минималды режимдегі электрмен жабдықтау жүйесінде мүмкін болатын зақымдануларға керісінше жауап қайтару (реагировать)  қабілеттілігі түсіндіріледі. Әдетте қорғанысты оның селективтілігін сақтай отырып өте сезімтал етіп жасайды.  Осы шарт қорғаныстың мүмкін болатын сезімталдылығына практикалықшек қояды.

Қорғаныстың сезімталдығы сезімталдық коэффициентімен  бағаланады. Ол қорғалатын аумақта зақымдану болғанда әсер ететін шама мен қорғаныста орнатылған оның іске қосылу параметрінің мәні арасындағы байланысты көрсетеді.

Сезімталдық – автоматика құрылғыларына қойылатын негізгі талаптардың бірі. Жүйедегі кернеу мен жиіліктің өзгеруіне жауап қайтаратын (реагирующие) қоздырудың автоматты реттегіштері (АРВ) және жиіліктің автоматты реттегіштерінің (АРЧ) сезімталдығы өте жоғары болу керек.

Сезімталдық - ҚТ-дағы  жүйенің  минималды  жұмыс  режімі  бойынша қорғалатын  учаскенің  соңында  іске  қосылуы. Дұрыс  есептелген  қорғаныс берілген электрлік қондырғы немесе электр желісі қалыпты жұмыс режімінің əртүрлі  бұзылуы  мен  зақымдануына  қажетті  сезімталдыққа  ие  болуы  керек, сонда ол бұзылудың бастапқы кезінде іс-əрекетке қосылып,  бұзылу аумағын ҚТ-мен  бірге  кішірейтеді. Қорғаныстың  сезімталдығы  сонымен  бірге  аралас учаскілерінің бұзылуы кезінде қамтамасыз етуі қажет. Сөйтіп, мысал, егер К1 нүктесінде  бұзылу пайда  болған  болса (1.1-сурет), қандайда  бір  себептен Q1 сөндіргіші өшпесе, қорғаныс келесі қорек көзіне жақын Q4 сөндіргішін өшіруі қажет. Осындай қорғаныстың əрекетін аралас немесе келесі аумақтың алыстық резервтеу  деп  айтамыз. Қорғаныстың  сезімталдығы  сезімталдық коэффициентімен бағаланады, ол қадағалайтын учаскенің соңындағы ҚТ-дағы минималды  мəнінің  қорғаныстың  тағайыншама  мəніне  қатынасымен анықталады (Кс>1). Сезімталдық  коэффициенттері  ПУЭ-де  ортақтасады, олардың  нормалық  мəні  ҚТ  үшін  қорғалатын  аумағында Кс =1.5, резервтік аумағында Кс =1.2, ал тезəрекеттік дифференциалды қорғаныстар үшін Кс =2 болуы  қажет. Қорғаныстың  қосу  тогы  ҚТ  тогынан  төмен  болуы  керек, ол сезімталдық  коэффицентінің  мəнімен  анықталады. Сондай-ақ , кедергі  мен кернеу бойынша тағайыншамалары қосу кедергі мен кернеу параметрлерінен үлкен  болуы  қажет. Сезімталдық  коэффиценті  реленің, параметрлердің есептеулерінің  қателігін, ҚТ  жерінің  жəне  электр  доғаның  өтпелі  кедергісін есепке алады.

Сенімділік - бұл қорғаныс қасиеті, барлық пайдалану кезең бойымен өз функциясын  міндетті  түрде  орындауын айтамыз. Қалыпты жұмыс режімінің бұзылған кезінде немесе зақымдалғанда қорғаныстың көмегімен сөндіргіштер əрдайым  дұрыс өшірілуі қажет. Қорғаныс құрылғысының талап  ету жағдайы релелік  қорғанысының  жоспарлы  тексеруімен  қолданылады, олардың  пайда болған ақауларын тауып, жою керек. Қазіргі уақыттағы микропроцессорлар мен микроэлектрондық қорғаныс құрылғыларында автоматтық жəне тесттік тексеру жүйелері  бар, олар пайда болған зақымдануды тауып жəне соның алдын алуын қадағалайды. Мұндай  тексерулердің  қадағалау  тереңдігі  биік, бірақ 100٪ аспайды. Сондықтан  да  тесттік  тексеру  мен  автоматтық  бақылау  жоспарлы тексеруді талап етпейді, бірақ заттық құрылымға сəйкес жиілікті жəне олардың жасау  көлемін  кішірейтеді. Келешекте  сенімділікті  көтеру  үшін  алыстағы немесе  жақындағы  резервтеу  принципі  қолданылады. Жақындағы  резервтеу екінші резервтік қорғанысымен жалғану құрылғысымен жүзеге асырылады, ал сөндіргіштің  істен  шығуын  резервтеу  үшін - арнайы  резервтеу  құрылғысы қарастырылған (УРОВ). Алыстағы резервтеу кезінде қорғаныс пен сөндіргіштің істен  шығуы  жоғарыдағы  алдыңғы  элементтегі  резервті  қорғаныс  арқылы резервтенеді. Алыстағы  резервтеуді  бірнеше  жағдайларға қолдану  өте  қиын, керек  болса  болуы  да  мүмкін  емес. Сол  себептен  ПУЭ  қорғаныстары  бар желілер, олардан  қоректенетін  аралық  шықпалары  бар  трансформаторлар, сонымен  бірге  қосалқа  стансалардың  фидерлердің  кірістері, олар  шығатын төмен- орта вольтты шиналар, алыстағы резервтеуден бас тартады. Егер мұндай резервтеу болмаған жағдайда, резервтеуі жоқ қорғаныстардың істен шығуы өте ауыр  жағдай  тудырады: бұл  шиналардың  жəне  қоректену  қосалқы стансалардағы трансформаторлардың, ұзын шығыс желілердің жануына əкеліп соғады. Сондықтан  да  жақындағы  жəне  алыстағы  резервтеуге  толықтыру əдістерін  қолдануға  талпыну  қажет  жəне  одан  тек  қана  егер  ол  толығымен техникалық мүмкін емес болғанда ғана бас тарту керек.

Электрмен жабдықтаудың сенімділігін жоғарлату үшін зақымданған элементті тез өшіру ғана жеткіліксіз, сонымен қатар осы элементті қайта жұмысқа қосу немесе оны резервті элементпен ауыстыру керек. Осылайша, АҚҚ және РАҚ құрылғылары тез әрекет ету керек.

Релелі қорғаныс және автоматикаға қатысты сенімділік дегенде осы құрылғылардың белгілі бір талап етілетін уақыт аралығында өзінің эксплуатациялық көрсеткіштерін сақтай отырып, берілген функцияларын орындау қабілетін түсінеді.

Релелі қорғаныс және автоматика сенімділікті қамтамасыз ету үшін жоғары сапалы және сенімді жұмыс істейтін реле және басқа элементтреден жасалу керек. Олардың монтажы сенімді болу керек, яғни сымдардың үзілуі, олардың арасында қысқа тұйықталу және т.б. болмау керек. Сенімділік үшін қорғаныс жіне автоматиканың  дұрыс эксплуатациясы маңызды роль ойнайды. Барлық қорғаныс құрылғыларының және автоматиканың жағдайы периодты түрде тексерілуі қажет. Әр элемент бүлінуі мүмкін болғандықтан, қорғаныс және автоматиканың сенімділігі олардың элементтері аз болған сайын жоғары болады. Сенімділігі төмен болып табылатын түйіспелі релелер санының азайтылуы өте маңызды. Сондықтан сенімділікті жоғарлату үшін құрылғыларды  қарапайым етуге ұмтылу керек. Түйіспесіз элементтерді қолдану релелі қорғаныс құрылғылары және автоматиканың сенімділігін айтарлықтай жоғарлатады.

Релелік қорғаныстың басты органдары. Релелік қорғаныс құрылғылары келесі бөліктерден тұрады:

• іске қосу органдардан;

• өлшеу органдардан;

• логикалық бөлімінен;

• орындау бөлімінен;

• беруші бөлімінен.

Іске  қосу органы  тікелей  жəне үздіксіз  қорғалатын жабдықтың  жұмыс режімі мен ҚТ пайда болғанда жəне қалыптан тыс жұмыс режімі кезінде əсер етеді. Іске  қосу  органдары  ток, кернеу, қуат  релелері  жəне  т.б. көмегімен орындалады. Өлшеу  органдарының  басты  талабы, орнын, бұзылу  жағдайын  жəне қорғаныстың  керекті  əрекетін  қолдануын  анықтау  болып  табылады.

Өлшеу органы да ток, кернеу, қуат релелері жəне т.б. көмегімен орындалады. Іске қосу жəне өлшеу органдардың функциялары  біріктірілуі мүмкін. Логикалық бөлімі жүйеден  тұрады, ол  іске  қосу  органмен  жіберіледі, ал  өлшеу  органының ұзақтық пен жалғасымды əрекеті болған себептен, сөндіргіштердің өшуі лезде немесе  белгілі  бір  уақыт  ішінде  болады. Логикалық  бөлімі  негізінен  уақыт элементінен (таймерден), логикалық  элементтен, үзілістік  жəне  көрсеткіштік реледен тұрады. Орындаушы бөлімі сөндіргіштердің өшу əрекетін орындайды немесе  басқа  сыртқы  құрылғылардың  тигізетін  əсерін  қадағалайды. Беруші бөлімі кейбір қорғаныс түрлерінде қолданылады.

Тақырып 2. Релелік қорғанысының орындалу принциптері

Релелі қорғаныстың негізгі параметрлері

Қорғаныстың іске қосылу тогы Іс.з және реленің іске қосылу тогы Іс.р – қорғаныс сенімді іске қосылатын минималды токтар. Олар белгілі бір тәуелділікте болады:

Іс.з=kнадІmaxkв;         Іс.р=kсхІс.зkт.т

мұнда kнад – Іс.з-ны анықтаған кездегі реленің қателіктері мен дәлсіздігін ескеретін сенімділік коэффициенті (қорғаныстың тағайындалуына байланысты 1,2 ден бастап жоғары мәндері қабылданады); kв=IB/Ic.p – қайту коэффициенті; Imax – жүктеменің максималды тогы; Iв – реле бастапқы жағдайына келетін қайту тогы: ол іске қосылу тогынан кіші, сондықтан kв бірден кіші болады, kв=0,8…0,85, (kв үлкен болған сайын қорғаныс сезімтал болады); kсх - сұлба коэффициенті, kсх=Ip/IТ.Т, kсх реле орамасындағы Ір тогының осы релені қоректендіретін ток трансформаторының екінші реттік орамасындағы номинал тогына І Т.Т қатынасы болып табылады. Трансформатор орамаларын жұлдызша жалғаса kсх=1, екі фазаның айырмасына не үшбұрышша жалғаса kсх=3.

Қорғаныстың әрекет етуінің сенімділіг сезімталдық коэффициентімен kч тексеріледі, ол қорғаныс түрімен анықталады және ЭОЕ (ПУЭ)-мен орнатылады:

kч=Iк.з minkТ.ТIс.р=Imin/Iс.з

мұндағы Iк.з min – желі соңындағы немесе трансформатордың екінші ретті кернеу шиналарындағы минималды қысқа тұйықталу тогы.

Релелік қорғаныстың негізгі мүшесі реле болып табылады. Релелер негізгі және көмекші, бірінші ретті және екінші ретті, тікелей және жанама әсер ететін релелерге бөлінеді.

Негізгі және көмекші релелер. Релелі қорғаныстың әр бір құрылғысы көп жағдайда белгілі бір функцияларды атқаратын бірнеше реледен тұрады.

Мысалы, негізгі деп аталатын релелер зақымданудың не қалыпты емес режимнің пайда болуына кері жауап қайтарады, ал кейбір релелер (көмекші) негізгі реленің бұйрығымен ажыратқыштардың сөндірілуін немесе берілген қорғанысқа жүктелген  басқа функцияларды орындайды.

Қалыпты емес режимдерден, қысқа тұйықталулардан сияқты қорғау  үшін ток және кернеу релелерін қолданады. Біріншісі – асқын жүктемеге кері жауап қайтаратын реле болып, ал екіншісі – тораптағы кернеудің қауіпті төмендеуіне не жоғарылауына кері жауап қайтаратын реле түрінде қызмет етеді. Одан басқа арнайы релелердің түрлері қолданылады, мысалы, жиіліктің мүмкін емес төмендеуіне не жоғарылауына реагировать ететін жиілік релелері; асқын жүктелі кезіндегі жылудың артуына реагировать ететін жылу релелері және т.б.

Көмекші релелерге жататын релелер: қорғаныс уақытын бәсеңдету үшін қолданылатын уақыт релесі; қорғаныс әрекетін бекңту және сигнализациялау үшін қызмет ететін көрсеткіш релесі; қорғаныс элементтері арасында өзара байланысты орнататын және негізгі релелердің әрекетін ажыратқыштардың сөндірілуіне жеткізетін аралық релесі.

Әр бір релені екі бөлікке бөлуге болады: қабылдаушы және орындаушы. Қабылдаушы элементтің реленің түріне байланысты қоректендіруші элементтің тогы немесе кернеуімен қоректенетін орамасы болады. Қуат релесі және кедергі релесінің екі орамасы (ток және кернеу) болады. Орамалардың көмегімен реле өзі реагировать ететін шаманың өзгерісін қабылдайды.

Орындаушы элемент қабылдаушы элементпен жасалатын күштердің әсерінен орын ауыстыратын қозғалмалы жүйе болып табылады. Орын ауыстырған кезде реленің қозғалмалы жүйесі реленің түйіспелеріне әсер етіп, оларды тұйықталуға және ажырауға мәжбүр етеді.

Бірінші ретті және екінші ретті релелер. Реле орамаларын қосу әдісіне байланысты релелер бірінші ретті және екінші ретті болып бөлінеді. Бірінші ретті реленің орамасы қорғалатын тізбекке тікелей қосылады, ал екінші ретті реленің орамасы қорғалатын тәзбекке өлшеу трансформаторы арқылы қосылады. Қазіргі уақытта екінші ретті релелер көп тараған. Бірінші ретті релелердің ерекшегі – олардың қосылуы үшін өлшеу трансформаторлар, оперативті ток көзі және бақылау кабелі  қажет емес.

Осыған байланысты бірінші ретті релелермен болған қорғаныс  екінші ретті релелерге өарағанда қарапайым және арзан. Сондықтан бірінші ретті релелерді электр қозғалтқыштарда, трансформаторларда және кернеуі

6...10 кВ болған кіші қуатты желілерде қолданады.

Тікелей және жанама әсер ететін релелер. Басқару объектісіне әсер ету әдісіне байланысты релерді  тікелей және жанама әсер ететін релелер деп бөледі. Қорғаныс құрылғысында қолданылатын  тікелей әсер ететін реледе қозғалмалы жүйе ажыратқыштың сөндіруші құрылғысымен механикалық байланысқан. Оның көмегімен реленің іске қосылуы оның өшірілуімен қатар жүреді.

Жанама әсер ететін реленің қозғалмалы жүйесі релелі қорғаныс сұлбасында ажыратқыштың сөндіруші механизмімен тікелей байланыспаған. Реленің түйіспелері болады, сол түйіспелердің көмегімен реле ажыратқышты сөндіру тізбегін басқарады. Сол кезеде ажыратқыштың сөндіруші құрылғысын қоректендіру үшін қызмет ететін оперативті ток көзі қажет болады.

Оперативті ток. Релелі қорғаныс, автоматика және сигнализация тәзбектерін қоректендіретін ток – оперативті ток деп аталады. Оперативті ток көзінің және оның торабының сенімділігі релелі қорғаныс құрылғысына кіретін барлық элементтердің істен шығусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.  Тұрақты немесе түзетілген токты аккумуляторлық батареялардан не түрлә түзеткіш құрылғылардан алады.

Айнымалы оперативті ток көздері ретінде ток трансформаторлары, кернеу трансформаторлары, өзіндік қажет трансформаторлары қолданылады.

Релелі қорғаныста ең көп электр релелері тараған – электрмагнитті және индукциялық релелер.

РТМ, РТВ  максималды  ток  релелері. Бірқатар ажыратқыштар жетектеріне РТМ типті лезде әсер ететін реле және РТВ типті уақыт ұстанымы бар релесі ендірілген.  РТМ типті релені уставка тогын реттеумен төрт нұсқада жасайды: РТМ-І – 5тен 15 А дейін; РТМ-ІІ – 10-нан 25 А дейін; РТМ-ІІІ – 30-дан 60 А дейін; РТМ-ІV – 75-тен 150 А дейін. Іске қосылу тогы ауалы саңылауды өзгерту арқылы реттеледі.

РТВ типті релесін 5...35 А номинал іске қосылу токтарының уставкасы диапазонында алты вариантта жасайды; олардың уақыт ұстанымының сипаттамасы шектеулі тәуелді 0...4 с.

РТМ және РТВ релелерін ПП-67 типті серіппелі жетектерде қолданады.

РНВ  типті  минималды  кернеу  релелері . Олардың уақыт ұстанымын 0...9 с  етіп жасайды. Одан басқа ПП-67 жетегіне қосымша элементтер – тәуелсіз қорек көзінен қоректенетін элементтер ендірілуі мүмкін.

РТ–40  электромагнитті  релелері .  РТ-40 релесінің іске қосылу уставкасы серіппенің тартылуына тәуелді; уставкалар шектерінің өзгеруі катушкаларды тізбектей жалғанудан (0,5...25А)  параллель жалғауға (1...50А)  ауыстыру арқылы жүзеге асырылады.

РН–50  типті  кернеу  релелері .  Осы реленің максималды кернеу релесі үшін 15...400 В шектерінде және минималды кернеу релесі үшін 12...320В шектерінде іске қосылу уствкасы серіппенің тартылуымен және реле орамасының тізбегіне екі қосымша резисторларды қосу арқылы реттеледі. Реле орамамасы түзеткіш арқылы жалғанады.

ЭВ – 112 – ЭВ – 144  типті  уақыт  релелерін  24, 48, 110, 220 В кернеулерде тұрақты токта жұмыс істеу үшін қолданады; ЭВ–215–ЭВ–245 типті релелерін 100, 127, 220, 380 В кернеулерде айнымалы токта жұмыс істеу үшін қолданады.

Аралық  релелер негізгі релердің түйіспелерін көбейту үшін қызмет етеді, мысалы, ажыратқыш жетектерінің өшіретін катушкаларын қоректендіретін бірнеше тізбектердің түйіспелерін бір уақытта тұйықтау және ажырату үшін. Сонымен бірге оларды негізгі реле сигналының қуатын күшейту үшін (оның импульсын түйіспелері қуатты  болған аралық релеге беру арқылы)  қолданады.

Аралық релелер тұрақты және айнымалы оперативті токта жұмыс істейді және кернеу немесе ток релелері сияқты қосылады. Тұрақты токта жұмыс істеу үшін РП-210, РП-232 аралық релереін қолданады. Барлық көрсетілген релелер электромагнитті принципте жұмыс істейді және олардың бес түйіспесі болады. Бұл түйіспелер тұйықтаушы және ажыратушы сияқты әр түрлі комбинацияларда қолданыла алады. Тұтынатын қуаты 6...8 Вт.

Айнымалы токта жұмыс істеу үшін РП-25, Рп-26 аралық релереін қолданады. Жылыжымалы жүйедегі дірілді жою үшін олардың электромагнит өзекшесінде қысқа тұйықталған орамы болады.

Көрсеткіш  релелер  сәйкес қорғаныстың іске қосылғандығы туралы сигнал беру  үшін қолданылады. Көрсеткіш релелерін басқа релелер және аппараттардың тізбегіне:  тізбектей қосуға болады және оларда токтың пайда болуына реагировать етеді; параллель қосуға болады және оларда кернеудің пайда болуын көрсетеді. РУ-21 типті тұрақты ток көрсеткіш релесін айнымалы токта да қолдануға болады.

Электр сұлбалары элементтерінің қабылданған кодты белгіленулері кесте 1  көрсетілген.

1 кесте - Электр сұлбалары элементтерінің қабылданған кодты белгіленулері

| Элемент түрі |  | Код |
| --- | --- | --- |
| Күштік тізбектердегі ажыратқыш Бөлгіш Қысқа тұйықтағыш Айырғыш Рубильник Электр беріліс желісі Разрядник Реактор Конденсаторлық күштік батарея Трансформатор Кернеу трансформаторы Ток трансформаторы Қорғаныс жинағы Автоматты қайта қосу құрылғысы Реле Электрмагнитті жетекті механикалық құрылғылар Басқару, сигнализация және өлшеу тізбектеріндегі коммутациялық құрылғылары | Автоматты Жүктеме Секциялық Шинақосқыш Уақыт Газды Сигнализацияны бақылайтын Кернеу тізбегін бақылайтын Қуат Ток Кернеу Көрсеткіш Жиілік Аралық Уақыт ұстамасы бар тікелей әсер ететін кернеу Кедергі Электрмагнит Қосылу Ажырату Электрмагнитті жетекті тежегіш Электрмагнитті жетекті муфта Электрмагнитті патрон не плита Блокировканың электрмагнитті кілті Басқару тізбектеріндегі рубильник Ажыратқыш не ажыратып қайта қосқыш Режимді қайта қосқыш кілт Кнопкалық ажыратқыш Блокировканың қайта қосқышы Автоматты ажыратқыш Синхрондаудық қайта қосқышы Әртүрлі әсерден іске қосылатын ажыратқыш: Деңгейден Қысымнан Күйінен Айналу жиілігінен Температурадан Өлшеулердің қайта қосқышы | QF QW QB QA QR QN QS QS W F LR CB T TV TA AK AKC KT KSG KSS KSV KW KA KV KH KF KL KVT KZ YA YAC YAT YB YC YH YAB S SA SAC SB SAB SF SS SL SP SQ SR SK SN |

Релелік  қорғанысын  орындау  туралы  ортақ  сұрақтар. ҚТ-дан  пайда болған қорғанысының орындалуы əртүрлі болады. Алайда, барлық қорғаныстар əркезде автономдық құрылғылар ретінде қолдану үшін орындалады, тораптын қорғаланатын  элементтер  үшін  кəсіптік  жиіліктегі  токтар  мен  кернеулердің пайдалана.

Селективтіліктің  сыртқы  ҚТ  кезіндегі  қолдану  əдістері бойынша  оларды негізгі 2 топқа  жатқызуға  болады. Бірінші  топқа  салыстырмалы  селективтілік қасиеті бар қорғаныстар, ал келесі топқа - абсолютті селективтілік қасиеті бар қорғаныстар жатады. Абсолютті селективтілік қорғанысымен тек қана ҚТ кезіндегі қорғалған  аумағында  жəне  сондықтан  да  ол  əдеттегідей  уақыт  ұстамсыз орындалады. Бұл  оның  керемет  қасиеті  болып  табылады.

Салыстырмалы селективтілігі  бар  қорғаныс  ҚТ  кезінде  қорғалған  аумағында  да, резервтеу қорғаныс ретінде аралас бөліктерде де жұмыс істей алады.

Кейбір  жағдайларда  ҚТ  лезде  сөндіруді  қамтамасыздандыру  үшін селективтілік  салыстырмалы  селективтілігі  бар  қорғанысқа  қойылған  талаптарды азайтылады  да, оған  аралас  аумақтағы  ҚТ  кезінде  жұмыс  істеуіне  рұқсат етіледі, соңғының  қорғаныстары  мен  сөндіргіштері  дұрыс  болса  да. Мұндай қорғанысты селективті емес  деп аталады. Олар негізінен автоматты қайта қосу (АҚҚ) құрылғысымен бірге қолданылады. Мысал,  селективті емес қорғаныстар кейде  радиалды  желілердегі  біржақтан  қоректендірілетін  таралымдық тораптарда қолданылады. Абсолютті селективтілігі бар қорғаныс селективті емес қасиетіне ие бола алмайды. Қорғаныстар орындалу функциясы бойынша негізгі жəне  резервті  болып бөлінеді. Торапта  резервті  қорғаныстың болуы  қажетті болып табылады. Алыстағы резервтеу функциясын орындау үшін қорғаныстар салыстырмалы  селективтілік  қасиетіне  ие  болуы  қажет. Кейбір  жағдайларда толықтырғыш қорғаныстар қолданылады, олар кейбір функцияларды, мысалы, аумақтағы ҚТ тезарада сөндіру, «өлі аймақтарды» қорғау жəне т.б. Резервтеу тиімділігін  көтеру  үшін  жоғары, тым  жоғары, ультражоғары  кернеулі тораптарда  сөндіргіштердің  сөнбей  қалғанындағы  арнайы  резервтеу құрылғылары  (УРОВ) болуы қажет.

Салыстырмалы  селктивті  қорғаныс. Бұл  топқа  төменде  көрсетілген токтық, токтық бағытталған жəне қашықтық қорғаныстары жатады. Олардың селективтілігі  сыртқы  ҚТ  кезінде  қорғаныстың  уақыт  ұстамы  мен  өлшеу органдарындағы  əрекеттік  параметрлерін  тандаумен  жəне  ҚТ-ың  қуаттың бағыттауын  бақылаумен (егерде  қажет  болса) қамтамасыз  етіледі. Төменде сондай  таңдау  мүмкіндігі, мысал  ретінде, желіні  қорғауда  токтардың, кернеулердің  жəне  қуаттың  мəндері  өзгеруі  заңдары  бойынша, ҚТ-ды сипаттайтын қорғалатын желідегі əртүрлі нүктелерде анықталған (2.1 сурет).

Сурет 2.1- ҚТ жерінен электрлік шамалардың тəуелділіктері (К нүктесі)

Қорғаныс құрылғылар арқылы өтетін ҚТ тогы Iк ұштарымен қорғалған аумағына қосылған соғұрылым кем болады, неғұрылым зақымдалған орын (3 нүкте) қорғаныс қосылған орнынан  алыстаған  сайын, өйткені  ҚТ тұзағының кедергісі  өсе  бастайды.  Бұл Iк   азайған  сайын уақыт  ұстамалары  кішкентай қорғаныстарды  құруға  мүмкіндік  береді. Қысқа  тұйықталудың  тұзағынан қалған кернеу Uк  керісінше көбірек болады қорғаныстың қосылған орнынан бұл нүкте  алыстаған сайын (2.1,б суретте).

Сондықтан төменде қарастырылатын қашықтық  қорғаныстардың  əрекет  етуі  ҚТ  тұзағының  кедергісімен Zк анықталады, ол Uк/Iк   қатынасында  пропорционалды. Zк  соғұрылым  үлкен мəнге ие болады, неғұрылым зақымдалған орын (3 нүкте) қорғаныс қосылған орнынан алыстаған сайын (2.1, в сурет). Осындай жағдайда Iк тіп – тік төмендеуі мардымсыз.

ҚТ-ың толық қуаты əрдайым зақымдалған орынға бағытталады, сондықтан оның белгісі қорғаныстың қосылған орнына қатысты ҚТ-ың орнын анықтауға мүмкіндік береді. Қарастырылатын қорғаныстардың уақыттар ұстамы олардың қосылу орнынан ҚТ нүктесіне дейін функциялары сатылы (2.2,а сурет), жатық əлде тəуелді (2.2,б сурет) жəне сатылы жатықты немесе құрама(2.2,в сурет) түрлі болады.

Сурет 2.2 - Салыстырмалы селективтілігі бар қорғаныстардың уақыт ұстамаларының t=f(1) сипаттамалар түрлері

Жекелеген  жағдайда  қорғаныс  сатыларының  саны  үштен  үлкен  де, кіші  де болуы мүмкін. Мысалы, төрт сатылы қорғаныстың орындалуының мақсаты II сатының п-ші қорғанысы сезімталдығының (2.3 сурет) қорғалатын элементтің соңында  ҚТ  жеткіліксіздігі  жағдайында  туындайды, ал III саты tIVn  уақыт ұстамымен (сурет 2.3,а) IV сатыға  айналады.

Осындай  тапсырмалар  саты сандарының ұлғаюынсыз  ақ шешілуі мүмкін, ол үшін п-ші қорғаныстың II сатысының əсер ету аумағы ұлғаяды жəне tIIn > tIIn-1 жағдайда болады (сурет 2.3,б). Демек  бұндай  жағдайда бөлімше  соңында  ҚТ  үлкен  уақытпен тиімді түрде жойылады.

Сурет 2.3 - Сатылы қорғаныстың уақыт ұстамы сипаттамасының нұсқалары

Желіні қорғау сатылары сандарының қысқаруы кейде солардың біреуін немесе  екеуін  де  ығыстыру  жолымен  іске  асырылады. Сондықтан  негізгі қорғаныс үшін II жəне III сатыларды біруақытта жою мүмкін емес, қорғанысты тек 1 сатымен қалдыруға болмайды, себебі ол учаскенің соңын қорғай алмайды. Кейде бұндай қорғаныс басқа негізгі қорғанысы бар, учаскенің басында ҚТ тез өшуін қамтамасыз ететін қосымша қорғаныс ретінде қолданылады.

2.4, а суретте абсолюттік селективтілігі бар қорғаныспен жабдықталған екі жақтан  қоректендірілген  желі  көрсетілген. II жəне III токтарының  қалыпты шартты бағыты схемада стрелкамен көрсетілген, А жəне Б шиналарынан желі бетіне қарай қабылданған.   Қорғалатын желінің ҚТ кезінде (К 1 нүктесі) ҚТ токтары II жəне III фаза бойымен қатысты аз бұрышқа δ ығыстырылған (2.4, б сурет). Ішкі  ҚТ  жағдайында  бұл  бұрыш  шамалары  аз  учаскелерінде  оның сиымдылық өткізгіштігін алдын ала сақтасақ,  ол  1800 тең болады (сурет 2.4, в). ҚТ қуаты желі бойында жəне сондай шартты бағыттарда зақымданған жағдайда токтардың бірдей белгісі болады, ал ішкі ҚТ жағдайында əртүрлі болады. ҚТ сыртқы жағдайда осы бұрыштар арақашықтары өте үлкен көлемді емес, егер олардың  өткізу  сыйымдылығын  алдын  ала  алғанда 180 градусқа  тең (2.4, в сурет). ҚТ  қуаттары  желіде  жəне  шартты  бағыттары  бұзылған  кезде, яғни токтар, бірдей  шартты  белгіде  болады, ал  сыртқы  жағдайда  ҚТ - əртүрлі болады.

Сурет 2.4 - Абсолюттік талғаулы қорғаныстың əрекеттік принціпі

ҚТ  қуатының  белгілері  немесе  токтар  бойынша  фазалық байланысуындағы көрсетілген əртүрлілігі, уақыт ұстамдылығын  пайдаланбай сыртқы  ҚТ-да, қарастырылған  қорғау  топтарында  селективтілік  мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді.

Селективті емес  қорғаныстар. Қарастырылатын  қорғаныстар селективтілігі бар  корғаныстардың  əртүрлілігі  болып  табылады  жəне  соңғысы  тек  бөлек сатылардың іске қосылу параметрлерімен жиі ерекшеленеді. 2.5 суретте мысал ретінде 3 бөлігінің  АБ біржақтан қоректендірілетін  желісіндегі  қорғаныстың үшсатылы сипаттамасы берілген, оның бірінші lI3 бөлігі барлық АБ учаскесін жəне Б қосалқы стансаның шиналарын қамтиды.

Сурет 2.5 - 3 қорғаныстың бірінші сатының селективтілігі  толық  емес  уақыт  ұстамаларының сипаттамалары

Осындай  жағдайда  ҚТ  қорғаныстың  орындалуы  кез – келген  нүкте қорғалатын  бөлігінде  уақыт  ұстамасыз  өшіріледі. ҚТ  БВ  бөлігінің  басында бірмезетте 2 қорғаныстын  бірінші  сатысы  мен  бірге 3 қорғаныстын  бірінші сатысы іске қосылады. Оны керексіз, бірақ əдейі  жасалынған орындауларды, автоматты  қайта  қосу  жөндейді. Тəжірибеде, селективті  емес  токтық қорғаныстар Uном ≤ 35 кВ таратушы желілерде жиі қолданыс табады. Мысалы, уақыт ұстамасыз басты қосалқы стансаларының шиналарында қалдық кернеуі 0,6Uном  кем болғанда, барлық ҚТ өшіріледі.

Тақырып 3. Электр қондырғылардағы қысқа тұйықталулар

Қысқа тұйықталу туралы негізгі мəліметтер. Электрлік тораптардағы, аппараттардағы жəне машиналардағы пайда болатын қысқа тұйықталулар түрі мен  де  зақымдану  сипаты  да  бойынша  үлкен  жан-жақтылығымен айрықшалынады. Реле қорғаныстың есептеулерін жеңілдету жəне бүлінулердегі жүрісін талдау үшін ток пен кернеу мəндеріне маңызды ықпал етпейтін кейбір факторларды шығаруға болады.

Сонын ішінде, жиі болатын, есептеулерде ҚТ орнындағы өтпелі кедергі ескерілмейтін  жəне барлық бұзылуларды фазалардың өзара тікелей («шалғай» немесе «металдық» айтуынша) немесе  жерге (бейтарабы  тікелей  жерге қосылған  тораптарда) қосылуы  деп  қарастырады. Күштік трансформатордың магниттелуі  токтары жəне кернеуі 330 кВ-қа  дейін электр  берілісі  желісінің сыйымдылық токтары ескерілмейді. Барлық үш фазалардың кедергілері бірдей деп ескеріледі. ҚТ-дың негізгі түрлері 3.1 суретте көрсетілген.

а- үшфазалы; б- екіфазалы; в-жерге екіфазалы; г- бірфазалы

Сурет 3.1 - Қысқа тұйықталудың негізгі түрлері

Фазааралық  ҚТ – екіфазалы  жəне  үшфазалы - бейтараптамасы оқшауламаланған да жерлендірілген де тораптарда туындайды. Бірфазалы ҚТ тек бейтараптамасы жерлендірілген  тораптарда пайда болуы мүмкін.  Электр берілісі желілерінің шамдалған бұзылудың негізгі себептері: найжағай кезіндегі оқшауламаның  ұласуы, көк  мұз  кезінде  сымның  шатасуы  мен  үзілуі, құс нəжісімен оқшауламаның ұласуы, ылғалданған жəне ластанған оқшауламаның ұласуы, қызметшілердің қателігі жəне т.б.

Үшфазалы қысқа тұйықталу. Симметриялы үшфазалы ҚТ – бүлінудің ең оңай  есептелу мен талдау түрі. ҚТ орында да, əр басқа торап нүктесінде де барлық фазаның ток пен кернеу мəндері тең деп есептеуге болады.

İa=İb=İc           Ua=Ub=Uc

Токтың векторлық диаграммасы жəне үш фазалы ҚТ орындағы кернеу 3.2 суретте  көрсетілген. Қарыстырылған  жүйе  симметриялық  болғандықтан  əр фазадан өтетін ҚТ тоғы оны тудырған ЭҚК бірдей бұрышқа қалады. Ол қысқа тұйықталу  тізбегінің  активті  жəне  реактивті  кедергісінің  қатынасынан анықтаймыз:

φн=arctgX∑R∑

110 кВ желілер үшін осы бұрыш 60-780  тең; 220 кВ (фазада бір сым) - 73- 820; 330 кВ (фазада екі сым) - 80-850;  500 кВ (фазада үш сым) - 84-870; 750 кВ (фазада  төрт  сым ) - 86-880  (бұрыштың  үлкен  мəні  сым  қимасының  үлкен мəніне  сəйкес  болады).  ҚТ  орнында  кернеу 0-ге  тең, ал  əр  басқа  торап нүктесінде анықталуы мүмкін, 3.2,б суреттегідей  көрсетілген.

Үшфазалы қысқа тұйықталу  нүктесінде  барлық  фазалы  жəне  фазааралық  кернеу 0-ге  тең, ал қысқа тұйықталу орынан кішкентай арақашықтыққа жайылған нүктеде олардың деңгейі шамалы болады. Қарастырып отырған бұзылу түрі электр станса мен жүктеме  түйінің  параллель  жұмысының  орнықтылығынан  қарағанда энергетикалық жүйе жұмысына көбірек қауіпті болып табылады.

а - есептік  схема; б - ҚТ орындағы ток  пен кернеу  диаграммасы;

в- торап  нүкте  арасындағы  кернеуді  анықтау  үшін векторлық диаграмма

Сурет 3.2 - Үшфазалы  ҚТ

Екіфазалы қысқа тұйықталу. Əртүрлі фазада кернеу мен ток екіфазалы қысқа тұйықталуда бірдей емес. В жəне С фаза арасындағы екіфазалы қысқа тұйықталуға сипатталған ток пен кернеу қатынасын қарастырайық  (3.3 сурет).

а - ток пен кернеудің векторлық диаграмасы; б - торап сұлбасы

Сурет 3.3 -  В жəне С фазалар арасындағы екіфазалы ҚТ

Бұзылған фаза жəне ҚТ орында бірдей ток өтеді, ал бұзылмаған фазада ҚТ тоғы жоқ

İa=0                    İb=İc

Фазаарасындағы кернеу (Ubc) ҚТ орында 0-ге тең, ал фазалы кернеу

Ub=Uc=Ec2      Ubc=0

Бұзылғаны тудыратын ЭҚК ( бұл жағдайда ЭҚК-тен E bc немесе оған параллель U bc векторынан), активті  жəне  реактивті  тізбек  кедергісінің  қатынасынан анықталатын, φk бұрышына қалады. ҚТ-ы орнына сəйкес векторлық диаграмма 3.3,а суретте құрылған. ҚТ орнынан қашықтауына  қарай фазалық кернеулер Ub,Uc жəне фазааралық кернеу Uac көбее береді, n нүктесі үшін  штрихталған сызықпен 3.3,а суретте көрсетілген. Генераторлардың параллель жұмысының орнықтылығына жəне электр қозғалтқыштардың жұмысына, үшфазалы ҚТ-ға қарағанда, қарастырылған бұзылу түрі едəуір аз қауіпті көрсетеді.

Сурет  3.4 -  В  жəне  С фазаарасындағы жерге екі фазалы ҚТ орындағы  ток  пен  кернеудің векторлық диаграммасы

Сурет  3.5 - А  фазасы  жерге бір фазалы  ҚТ  орындағы  кернеу  жəне токтың векторлық диаграммасы

Бейтараптама жерге қосылған торапта екі фазалы қысқа тұйықталу. Бұл бұзылу түрі бейтараптамасы оқшауламаланған торабтағы екі фазалы қысқа тұйықталудан айырмашылығы мүлде жоқ . ҚТ орнында жəне қарастырылған схема  тарамдарындағы  өтетін  токтар  жəне  торабтың  əртүрлі  нүктесіндегі фазааралық  кернеулер  де екі  фазалы қысқа  тұйықталудағыдай  сондай  мəнді қабылдайды.

Екі  фазалы  қысқа  тұйықталуға  қарағанда, жерге  бейтараптамасы қосылған тораптағы екі  фазалы қысқа  тұйықталу анағұрлым  қауіпті болады. ҚТ-дағы  фазааралық  кернеудің  анағұрлым  төмендеуі  осыны  түсіндіреді, бір фазааралық  кернеу 0-ге  дейін  азайғандықтан, ал  басқа  екеуі - бұзылмаған фазаның  фазалық кернеуіне дейін болады (3.4 сурет). ҚТ-дағы ток пен кернеу қатынасы бұл бұзылу түрінен келесіні аламыз:

İa=0           Ub=Uc=0

Бейтараптама жерге қосылған торапта бір фазалы қысқа тұйықталу. Бір  фазалы  қысқа  тұйықталу  бейтараптама  жерге  қосылған  тораптарда  ғана бола  алады. А  фазасындағы  бір  фазалы  қысқа  тұйықталудағы  кернеу  мен токтың  векторлық  диаграммасы 3.5 суретте  көрсетілген, ал  олардың арасындағы қатынастығын анықтайтын келесі формула жазылады:

Uа=0            Іb=Іc=0

Бір фазалы қысқа тұйықталулар тек қана бір фазаның кернеуін зақымдану орнында 0-ге дейін төмендетеді, жоғарыда қарыстырылған фазааралық ҚТ-ға қарағанда, бұл энергетикалық  жүйесінің жұмысына азырақ қауіп көрсетеді.

Кезкелген электрлік жүйелерде қалыпты және апаттық режимдер болып тұрады. Қалыпты режим деп электр тізбегінде электр энергиясы тоқ көздерінен алынып тораптарда қалыпты жойылымдары бойынша тұтынушыларға берілуін айтады.

Қысқа тұйықталу режимі деп тоқ көздері салыстырмалы өте аз мөлшерлі кедергілер арқылы тұйықталған режимдерді айтады. Қысқа тұйықталу тоқтары тізбектерде әртүрлі фазаларды бір-бірімен жалғағанда немесе салыстырмалы аз мөлшерлі кедергісі бар жермен түйістірілгенде пайда болады.

Қысқа тұйықталулардың мынадай түрлері бар: үшфазалы (сур. 1) немесе симметриялы (К(3)), үшфаза бір-бірімен жалғанған; екіфазалы (К(2)), екіфаза бір-бірімен жалғанады, жермен түйісу болмайды; бірфазалы (К(1)), бірфаза бейтараппен жер арқылы жалғанады; жермен түйістірілген екіфазалы (K(1,1)), екі фаза жер арқылы бір-бірімен жалғанған. Үшфазалы жүйелердегі қысқа тұйықталулар түрлері сурет 3.6 келтірілген.

Сурет 3.6 - Үшфазалы жүйелердегі қысқа тұйықталулар түрлері

Қысқа тұйықталулардың пайда болу салдары мынада тоқөткізгіш бөліктердің және электр аппараттарының оқшауламаларының бұзылуы немесе олардың өз қасиеттерін жоюы. Оқшауламалардың бұзылуы көптүрлі және уақытша немесе тұрақты сипаттамада болады. Уақытша бұзылулар найзағайдың тікелей әсе етуінен, әуе электр желілерінің жел және мұздақтар пайда болғанда бір-бірімен жанасуынан, айырғыштардың дұрыс жұмыс істемеулерінен пайда болады. Мұндай қысқа тұйықталулар электр желілерін тоқ көзінен ажыратқанда жойылады. Оқшауламалардың тұрақты бұзылулары апаттық бөліктерді ағытқанда жойылады, олар оқшауламалар тесілгенде, ескіргенде механикалық қажалғанда т.б. жағдайларда пайда болады.

Тақырып 4.  Электр қондырғылардағы қалыптан тыс жұмыс режімдері

Бейтараптама  оқшауламаланған  тораптағы  бір  фазалы  жерге тұйықталу.  Жерге тұйықталу  токтары  аз  тораптарда, оған 3-35 кВ бейтараптама  оқшауламаланған  немесе  бейтараптама  жерге  доға  өшіретін реакторы  арқылы  қосылып  жұмыс  істейтін  тораптар  жатады, ҚТ  тоғына қарағанда бір фазалы тұйықталу едəуір кішкентай токпен өтеді. Бір фаза жерге тұйықталу кезінде бүлінген фазасының фазалық кернеуі (Ua 4.1 суретте) жерге байланысты нөлге тең болады, ал бұзылмаған фазалардың кернеулері Ub жəне Uc 1,73 есе артады жəне фазааралық мəніне тең болады.

Сурет  4.1 - Жерге тұйықталған аз токты торабындағы А фазаның жерге бір фазалық тұйықталуы

Ub жəне Uc кернеулердің əсерімен бұзылган орны арқылы IзA ток өтеді, ол бұзылмаған  В  жəне С фазалардың  сыйымдылығы  арқылы  тұйықталады. Бұзылған фазаның сыйымдылығы  тұйықталу орнымен шунталған, сондықтан ток ол арқылы өтпейді. Жерге тұйықталған орында ток мəні келесі теңдікпен анықталады:

IзА=Ub(1)Х∑+Uс(1)Х∑

мұнда Х∑ - жерге тұйықталған тізбектің соммалық кедергісі.

Генератор, трансформаторлар  мен  кабельдік  желілердің  активті  жəне индуктивті кедергісі тораптың сыйымдылық кедергісіне қарағанда көп есе аз болғандықтан, оларды ескермей, келесідей жазуға болады:

Х∑=Хс=1ωС=12πfС

мұндағы f - торап жиілігі, 50 Гц-ке тең;

С - жерге қатысты тораптың бір фазасының сыйымдылығы.

Жерге  А  фазасы  тұйықталған  кезде, В  жəне  С  фазаларының  жерге қатысты  кернеулері  мəні  бойынша  фазааралық  кернеуге  тең  жəне  де 600 жылжытылады, онда

Ub(1)+Uс(1) =3Uфа

Нәтижесінде

İa=3UфωС=3UфπfС

Тораптың  сыйымдылығы  негізінде  қосылған  желілердің  ұзындығы арқылы анықталады, ал генератор мен трансформатордың орамдарының жерге байланысты  сыйымдылығын  салыстырсақ, үлкен  емес. Бейтараптама оқшауламаланған  тораптағы  өтетін  жерге  тұйықталу  сыйымдылық  тогың (А/км) есептеу  үшін, онда 1 км  кабельдік  желісіне  анықталатын  келесі формуланы қолданамыз:

6 кВ желісі үшін

İз=95+2,84S2200+6S∙Uном

10 кВ желісі үшін

İз=95+1,44S2200+0,23S∙Uном

мұндағы S - қабель қимасы, мм2;

Uном  – кабельдің номиналдық фазааралық кернеуі, кВ.

Сыйымдылық  токтың жекеленген меншікті мəнін  əуе желісіне келесіні қабылдауда болады:   6 кВ үшін 0,015 А/км; 10 кВ – 0,025 А/км; 35 кВ – 0,1 А/км.

Бейтараптама  оқшауламаланған  тораптарға  жерге  тұйықталған сыйымдылық  токтың 20 А, 15 А, 10 А  мөлшерінен  аспайтын, сəйкесінше тораптарға 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ жұмыс істелуі мүмкін. Темір бетон тіректерлі желілерге,  кернеу денгейіне тəуелсіз, жерге тұйықталу тогы 10 А-ге дейін болу керек. Бұл жерге ұзақты өтетін тұйықталу тогы тіректің темір арматурасының бұзылуынан  сақтау  үшін  керек. Жерге  тұйықталу  токты  төмендету  үшін арнайы қарымталау  құралдар - доға өшіретін катушкалар қолданылады, бұлар өзара  жер  мен  генератор  немесе  трансформатордың  нөльдік  нүктесінде қосылады.

Доға өшіретін катушка баптауына байланысты жерге тұйықталған ток мəні нөлге дейін немесе кішкентай қалдық мəніне дейін азайтады. Жерге тұйықталу  токтың мəні кішкентай, ал барлық фазааралық кернеулер өзгеріссіз қалғандықтан (4.1 сурет) бір  фазалы  жерге  тұйықталу  тұтынушыға  тікелей қауіп көрсетпейді. Қорғаныс бұл бұзылу түрінен сигналға əрекет етеді. Бірак та жерге  қосылған  фазамен  тораптың  ұзақ  жұмысы  орынсыз, себебі  жерге тұйықталған токтың ұзақ өтуінде жəне де жерге байланысты бұзылмаған фаза кернеуі 1,73 есе  артуында  екі  фазалы  ҚТ-дың  пайда  болуына  жəне оқшауламаның күшін жоғалтуына немесе бұзылуына əкелуі мүмкін. Сондықтан торап жұмысы бір фазалы тұйықталуымен тек 2 сағатқа дейін рұқсат етіледі. Осы уақыт арасында оперативтік қызметшілер сигналдау құралдың көмегімен схемадан  бұзылған  орынды  шығару  жəне  табуы  керек.

Басқа  фаза оқшауламасының тесілуі берілген желінің  басқа жерінде немесе мүлде басқа желіде  немесе  шинада  пайда  болуы  мүмкін. Мұндай  жерге  тұйықталу  қос тұйықталу деп аталады. Бұл  қысқа тұйықталу тогы жолдың бөлігін  тұйықталу жерімен жəне жерден өтеді. Осы жағдайды жерге тұйықталудың бір жерін ғана өшірсек жеткілікті, бұдан кейін торапта басқасы қалады. Бейтараптаманы жерге қосуда активті кедергі арқылы ( көбінесе бұл жалпы кедергісі 100 Ом болатын резистор) ҚТ орында активті ток өтеді, ол тек қана бұл резистордың кедергісі арқылы анықталады:

İз=UфRн

10 кВ торапқа бұл  ток жуықтап 60 А теңіседі, ал 6 кВ  торапқа 36 А. Мұндай  тұйықталу  бұзылудың  дамуын  болдыртпау  үшін  өшіру  қажет. Бейтараптама  оқшауламаланған  тораптарда  торф  өндірісінде  жəне жылжымалы  құрылыс  механизмдерде  қолданылатын  қызметшілерге  қауіпсіз шарттарын қамтамас ету үшін, жерге тұйықталудан қорғаныс өшіру əрекетімен орындалады. Қазіргі  уақытта  бейтараптама  оқшауламаланған  тораптарында тұрғын  жерлерде  өтетін  желілерде  жерге  тұйықталуларды  өшіру  туралы сұрақтары  қарыстырылады, өйткені  үзілген  сымға  жақындау  адамға  қауіпті болуы мүмкін.

Басқа қалыптан тыс жабдықтың режімдері. Жабдыққа асқын жүктеме түсуінен токтың номиналдық мəнінен жоғары көбеюіне əкеледі. Номиналь деп токтың максималь мəнін, шектелмеген уақытқа дейін осы жабдық үшін рұқсат етілген. Егер де  жабдықтан  өтетін I ток  номиналь мəнінен  асса, онда  оның қосымша  жылу  бөліну  арқасында  ток  өткізу  бөлігінің  жəне  оқшауламаның температурасы  біраз  уақыттан  кейін  рұқсат  етілген  мəнінен  асады, бұл оқшаулама  мен  токты  өткізу  бөлігін  тез  ескіруіне  əкеледі. Олардың  мəніне байланысты tg уақытта жоғарғы токтың өтуіне рұқсат етіледі. Байланыстың бұл сипаты  жабдық  құрылысымен  жəне  оқшауламаланған  материял  түрімен анықталады, 4.2 суретте  көрсетілген. Асқын  токтың  себебі  жүктеменің  өсуі немесе қорғалған элементтін сыртында ҚТ пайда болуы (сыртқы ҚТ).

Сурет  4.2 - Асқын  жүктеменің шектелген ұзақтылық токтың мəнінен тəуелділігі tg =f(I) (Iном – жабдықтың номиналь тогы)

Кернеудің  жоғарлауы.  Генераторларда, трансформаторларда, жоғары кернеулі желілерде  əдетте пайда  болады жəне  де  тораптарға берілуі мүмкін. Тарату  тораптарда  кернеудің  жоғарлауына қосымша  себебтер пайда болады: РПН-ың  дұрыс  жұмыс  істемеуі, жүктеменің  кенет  азайғанда  сыйымдылық қарымталауының  əсер  етуі. Кейбір  жағдайда  кернеудің  мұндай  мөлшері жабдыққа  қауіпті  болуы  мүмкін: электрондық  құрылғыларға, тұрмыс құралдарына, қозғалтқыш пен трансформаторларға. Мысалы, қыздыру лампасы кернеудің  жоғарлауы 5% номинальдан  тыс  болса, олардың  жұмысы  істеу мерзімі 2 есе қысқарылады. Кəзіргі  нормалар мұндай  режімдерден қорғаныс сыйымдылықты қарымталау құрылғысына (ҚСК) талап етеді.

Кернеудің  төмендеуі.  Бұл  көбінесе  электр  қозғалтқыштарға  қауіпті, өйткені  олар  моменттің  қажетті  мөлшерін  ұстау  үшін  тоқты  тұтынуын жоғарлады, ал  бұл  оларды  токтың  асқынуына  жəне  істен  шығуына  əкеледі. Кернеудің төмендеуінен қыздыру шамының жарық берілісі кенетен төмендейді. Кернеудің  төмендеуінен  қорғаныс  əдетте  өндіріске  арналған  электр қозғалтқыштарды  қоректендіретін  тораптарда, көбінесе  синхронды  жəне  де электр стансалардағы өзіндік қажетін қамтитын тораптарда қолданылады.

Екі фазамен жұмыс істеу  режимі.  Ол фаза үзулгенде  көректендіретін тораптарда  болады. Мұндайда, қозғалтқыштар  жұмыс  істеуі  мүмкін, егер олардың  əрекеттік  моменті  жеткілікті  болса  немесе  тоқтап  қалады. Екі жағдайда да ток күрте өседі, бұл қозғалтқышты  асқын жүктемеге жəне оның істен шығуына əкеп соғады.  Сондықтан көбінесе  қозғалтқыштар екі фазалы жұмыстан (фазаның  үзілуі) арнаулы  қорғаныспен  қамтамас  етіледі. Асқын жүктемені  болдыртпау  үшін  бұны  өшіруге  жасалған  қорғаныс  қолдануға мүмкін жəне асып кетуден, бұл қорғаныс кемінде екі фазада орналасуы қажет, себебі қорғаныс үзілген фазаға қосылмауы керек.

Тақырып 5. Токтық қорғаныстар

Электрэнергетикасы  жүйелерінің элементтерінде – генераторларда, трансформаторларда, электр беріліс желілерінде жəне электр қозғалтқыштарында – токтық, токтық  бағытталған, қашықтық, дифференциалды  қорғаныстар, сонымен  бірге  кернеудің  максималь  жəне минималь  қорғаныстары  қолданылады. Осы  элементтерде  автоматиканың сəйкестендірілген  құрылғылары  қарастырылады. Релелік  қорғаныс  жəне автоматика  тығыз  байланыса  отырып, бір-бірін  толықтырады, схемадағы параметрдің  таңдалуына  əсер  етіп, жалпы  тізбек  құрайды.  Біріншіден, бұл релелік қорғаныс пен АПВ жəне АВР құрылғыларына тəн.

Электр энергетикасы жүйесінің қорғалатын элементінің ерекшелігі сөзсіз, қорғаныс  жəне автоматика схемаларына əсер етеді, олардың параметрлерінің таңдалуында, бірақта  бұл  құрылғылардың  əрекет  принциптері  өзгеріссіз қалады. Сондықтан ең алдымен релелік қорғанысты жəне автоматиканың жеке элементімен оқып танысу үшін, осы  құрылғылардың  əрекет принциптерімен танысу қажет.

Әрекет ететін шама ток болып табылатын қорғаныстар токтық  қорғаныс атына ие болған. Алғашқы токтық қорғаныстар және тіпті ең бірінші қорғаныстар балқымалы сақтандырғыштар болған.

Токтық деп, қорғаныс элементі бойынша  өтетін токпен шағылысатын, талдаулығы бар қорғаныстарды айтады.

Ток релесі токтық қорғаныстың негізгі релесі болып табылады. Олар қорғалатын элементте токтың мәні берілген мәннен ауытқып кеткенде іске қосылады. Ток көбейгенде іске қосылатын реле – максималды ток релесі, ал ток төмендеген кезде іске қосылатын реле – минималды ток релесі деп аталады. Токтық қорғаныстарды релені толық фазалық токқа қосумен және сол токтардың симметриялық құраушыларына жасайды.

Селективтілікті қамтамасыз етуіне байланысты токтық қорғаныстарды максималды токтық және  токкесер (токтық отсечкалар) етіп бөледі. Бірінші жағдайда қорек көзіне қорғаныс жақын болып орналасқан сайын  уақыт ұстамасы үлкен болатындай етіп таңдалғанда  қорғаныстың селективтілігі  қамтамасыз етіледі, ал екінші жағдайда – қорғаныс іске қосылатын тоқты таңдаумен қамтамасыз етіледі.

Токесердің бір түрі – уақыт ұстанымы бар токкесер; онда селективтілікті қамтамасыз етудің екі түрін де қолданады. Токкесердің сұлбасы сурет 5.1 келтірілген.

Сурет 5.1 - Токкесердің сұлбасы

Токтық  бағытталған  деп, талдаулығы  бар, қорғаныстардың  қосылған орнындағы  ҚТ  ток  пен  қуат  бағытымен (белгісімен)  шағылысатын, қорғаныстарды айтады. Сол себептен екінші қорғаныстың бірінші қорғаныстан айырмашылығы қосымша атқарушы органы (АО) бар, ол қуаттың бағыттаушы органы  деп  аталады. Токтық  қорғаныстар  кез  келген  электр  энергетика жүйесінің элементтерінде қолданылуы  мүмкін (желілерде, трансформаторларда, қозғалтқыштарда т.б.), токтың бағытталған - желілерде, трансформаторларда  жəне  т.б. жағдайларда. Кейбір  кездерде, мысалы, желілерде, қорғаныстардың  екі  түрі  де  бір  мезгілде  қолданылады, бірақ қорғанылатын  элементтерінің  əр  түрлі  жақтарында. Берілген  жағдайда, олардың  жұмысы  желілердің  қорғаныстарына  құпталған  болып қарастырылады. Алдын ала орнатылған шамадан ток  асқанда қорғаныстар іске қосылады (максималь қорғаныстары). Жалпы жағдайда, олар уақыт ұстамасы i=(l) саттылы, баяулы (тəуелді) немесе  құрамалық  сипаттамасымен орындалады, мұндағы 1 – қорғаныс қосылған орнынан ҚТ нүктесіне дейінгі ара қашықтық.

Uном≥35-110 кВ желілер үшін қорғанысы əдетте сатылы i=(l) сипаттамаға ие, кернеуі төмен желілерде көбінесе басқа сипаттамалар қолданылады, олар ток органын арнайы құру арқылы орындалады. Uном≥ 35 кВ жағдайда токтың АО үшін екі фазадағы толық токтары қолдынылады (мүмкіндігі болғанша бір жердегі зақымданудан қорғау үшін). Uном≥35-110 кВ желілер үшін қорғаныстар көбінесе  жерге тұйықталуларды  жою үшін  арналады жəне  де  нөлдік  реттегі қорғаныстар  ретінде  орындалады; АО-дағы Iр=3Iо тогын  алу  үшін  ток трансформаторлары үш фазада болуы тиіс. Кей кезде АО схемалары мен басқа да симметриялық құраушыларға қосылатын боп қолданылады, сонымен қатар кернеу  қосымша  АО-ы  бар. Сатылы i=(l) сипаттамалары  бар  қорғаныстар типтік болып табылады.

Қорғаныстың немесе оның жеке сатыларының іске қосылуы IЗ  тогы деп, əдетте  желінің  фазаларындағы  минималь тогын  атайды, егер қорғаныс  іске қосылса.

Бірінші  кезекте  токтық  қорғанысының  əрекеті  мысал  ретінде  оны  бір жақтан  қоректенетін  радиалдық  желіде  қарастырылады (5.2, а  суретте).

Қорғаныс құрылғылары тек қана барлық элементтерінің қоректенетін жағынан қосылады  жəне өздерінің сөндіргіштерін  өшіруге əрекеттеуі  мүмкін.  Уақыт ұстамдылықтары  мысалдық 1, 2 жəне 3 сипаттамалары  5.2, б  суретінде көрсетілген.

Қорғаныстың ІІ жəне ІІІ сатыларының өз аумағы үшін резервтік ретінде үзікпен 5.2,б  суретінде  көрсетілген. Қуаттың  бағыттау  органы, төменде қарастырылғандай,  тек  қана  сатылардың  бөліктерінде қажет  болуы мүмкін. Анықталуды талап  ететін  қорғаныстардың  негізгі параметрлері болып, іске қосылуы токтары мен жеке сатылардың уақыт ұстамалары, табылады. Сонымен қатар қорғаныс зоналары жəне жеке сатылардың сезімталдық коэффициенттері анықталады. Қарастыруды соңғы (үшінші) сатыдан бастауы қажет, себебі олар дербестік қорғаныстар ретінде қолданылады. Толық ток фазаларына қосылған кезде олар токтық максималь қорғаныс деп, ал оны қуатты бағыттау органымен қосымшаласа  – максималь токтық бағытталған қорғаныс деп атайды.

Сурет 5.2 - Бір жақтан қоректенетін радиалдық желідегі токтық қорғанысты орналастыру жəне олардың уақыт ұстамаларының сатылы сипаттамаларын мысалдық таңдау

Бірінші  кезекте  токтық  бағытталған  қорғаныстың  əрекетін  екі  жақтан қоректенетін  бөлек  желілердің  тізбектерін  қорғау  үшін  қарастырайық (5.3 сурет) 1-6 қорғаныстар, сөндіргіштер сияқты, қорек көздері  бар, А жəне Г қосалқы станцияларды байланыстыратын участкелердің екі жағынан қосылуы қажет. Алғашқы екі сатысы участкенің барлық ұзындығын қорғау үшін қажет, ал  үшіншісі – аралық  участкелердегі ҚТ  ажыратуды  жəне  алғашқы  екі сатылардың аумақтарындағы əрекеттерін резервтеу үшін.

Сурет  5.3 - Екі жақтан  қоректенетін желілердің тізбегі

Уақыт  ұстамасыз  токкесер. Токтық  қорғаныстың  бірінші  сатыдағы (келесіде  біз  оны  токкесер  деп  атаймыз) талғаулылық  əсері  оның  іске қосылудағы  ҚТ-дың  максималь  тогынан  жоғары  қабылдау  арқылы  қол жеткізеді. Қысқа тұйықталу кезінде қорғаныстың əрекеті, тораптағы ҚТ-дың, сондай-ақ қорғаныстағы да қысқа тұйықталу тогының қорек көзіне жақындаған сайын өсуімен,   қамтамасыз етіледі (5.4 сурет). 5.4,а суретте 1 жəне 2 қисықтар қысқа  тұйықталу  тогының  максималь  жəне  минималь  режімдегі  өзгеруін көрсетеді. Кейбір  кездерде  бір  трансформаторды  қоректенетін  радиалдық желілердегі токкесер арқылы бүкіл желіні қорғауға болады, егерде оның іске қосылуын трансформатордағы зақымдануларды ұйғарсақ (5.4,б сурет).

Сурет 5.4 - Іске  қосу  тогын  таңдау  жəне  уақыт  ұстамасыз  токкесер қорғанысының қорғаныс аумағын анықтау

Токкесерлер  екі  жақтан  қоректенетін  радиалдық  желілерде  де қолданылады. Бірақта, сыртқы ҚТ кездерінде (К А жəне К Бнүктелерінде, 5.4, а сурет) қорғаныс  іске  қосылмауы  қажет. 1 и 2 қисықтар (5.5,б  суретте) ҚТ қорғанатын желіні бойлап ығысқанда ҚТ-дың токтарының өзгеруін көрсетеді.

Сурет 5.5 -  Екі  жақтан қорректенетін  желіде уақыт ұстамасыз  токкесердің  іске  қосу тогын таңдау

Сурет 5.6 - Токтық қорғаныстың қорғалу аймағы жəне  əрекеттік уақыты

Уақыт  ұстамасымен токкесер. Уақыт  ұстамалығынсыз  токкесердің кемшілігі: желінің бөлігін ғана қорғайды. Желінің соңғы аумағы қорғаныссыз қалады. 5.6 суретте АБ жəне БВ екі участкесі тізбектеліп қосылған тораптың схемасы көрсетілген, оларды қорғау үшін I1с.з A1 и I1с.з A2  іске қосылу токтары таңдалған уақыт ұстамалығынсыз А11 жəне A12 токкесерлері орнатылған. Қорғаныс  тогының  үшінші  сатысы токтық  максималь  қорғанысы деп қабылданған, іске  қосу  уақыты  тəуелсіз  жəне  тəуелділігі  шектелген сипаттамаларымен  орындалуы  мүмкін. Осы  жəне  де  басқа  жағдайда қорғаныстың селективтілігін қамтамасыз етуге болады, егер қорек көзіне жақын орналасқан (5.7 суретте) AI қорғанысының  іске  қосу  уақыты t1ІІІ А2 қорғанысының максималь уақыт ұстамадылығынан t2ІІІ  талғаулылық сатысына Δt=0,3...0,5 с. жоғары болғанда, сондай-ақ  А2 қорғаныс  аумағының аралық участкесіндегі К2 нүктесіндегі қысқа тұйықталу кезінде. Егер  РТВ  қорғаныс релесі қолданылса, онда талғаулылық сатысы 1 с. дейін көбейтіледі.

Сурет 5.7 - Бір жақтық қорек көзі бар ұстамалы радиалды желідегі максималь қорғанысының қорғаныстарды орналастыру                         сипаттамаларының

Сурет 5.8 - Тəуелсіз уақыт токтық максималь токтық сипаттамаларының үйлесімділігі

Максималь токтық қорғанысының уақыт ұстамалығы сатылы принципте келесідей  таңдалынады: таңдауды  қорек  көзінен  неғұрлым  алыс  орналасқан элементтен бастайды да,  оны қорек көзіне жақындаған сайын келесі участкенің ұстамасы  талғаулылық  сатысыны  сай  көбейтіледі, сонымен  бірге  осы участкенің  уақыт  ұстамалығы  алдыңғы  участкенің  максималь  уақыт ұстамалығына қарағанда көбірек болуы тиіс (5.8 сурет):

t3ІІІ=t4ІІІ+∆t;             t2ІІІ=t3ІІІ+∆t;         t1ІІІ=t2ІІІ+∆t

Максималь токтық қорғанысының сипаттамалары сурет 5.9 келтірілген.

Сурет 5.9 -  Максималь токтық қорғанысының сипаттамалары

Қысқа тұйықталу кезіндегі максимальді токтық қорғанысының сезімталдығын арттыру үшін және жүктеме токтарынан оларды алып шығуды жақсарту үшін төмендетуді немесе максимальды кернеу релесі көмегімен блокировкалауды (көбіне осылай атайды) қолданады (сурет 5.10).

Сұлбада көріп тұрғандай, қорғаныс ажыратуға әрекет жасайды тек кернеу релесі 1 іске қосылған кезде ғана. Кернеу релесінің 1 уставкасы жұмысшы кернеудің минимальды деңгейінде, тіпті токтық реле 3 желінің жүктемесі артып кету нәтижесінде контактілері тұйықталсада, қорғанысқа ажыратуға мүмкіндік бермейтіндей етіп таңдалады.

Қысқа тұйықталу кезінде желінің кернеуі төмендейді және минимальды кернеу релесі1 қорғғанысқа ажыратуға рұқсат беріп, іске қосылады.

Тізбек үзілген жағдайда, қоректендіруші реле кернеуі өз контактілерін тұйықтайды да, қорғаныс блокировкасынан айырылады. Сондықтан сұлбада кернеу релесі 1 контактілерінің қалып-күй сигнализациясы қарастырылған, ол блокировканың ақаулығын көрсетеді.

Екі фазалық қысқа тұйықталу кезіндегі блокировканың сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін, желінің сызықты кернеуіне қосылған, үш кернеу релесі 1 орнатылады (токтық релелер санына қарамастан). Дегенмен, сызықты кернеуге қосылған кернеу релесі 1 бірфазалы қысқа тұйықталуларға сезімталдығы нашар. Сондықтан жерге қондырылған бейтарабы бар желілерде блокировка жасайтын төртінші қосымша реле қарастырылған, ол жерге тұйықталу кезінде пайда болатын нольдік тізбектегі U0 кернеуіне сезімтал.

Оқшауланған бейтарапты желіде сұлбаның токтық бөлігі екі фазалы етіп орындалады. Кернеу релесі бөлігінде сұлба үш фазалы етіп орындалуы тиіс, екі фазалық қысқа тұйықталулар кезіндегі сенімді жұмысын қмтамасыз ету үшін. Реле Н0 орнатылмайды, себебі қорғаныс тек фазааралық қысқа тұйықталуларда әрекет етуі тиіс.

Сурет 5.10 - Минимальді кернеу блокировкасы бар максимальды токтық қорғаныс сұлбасы

Минимальды кернеудің түсіп кетуі релесінің Uc.з іске қосылу кернеуі мына формуламен есептеледі

Uсз=Uраб.міnкн∙кв

Мұндағы  Uраб.міn  – жұмысшы кернеудің минимальды мәні ;

кн – сенімділік коэффициенті (кн =1,1),

кв – реленің қайта оралу коэффициенті (кв =1,1÷1.5)

Кернеу релесінің сезімталдығы қорғаныс аймағының соңындағы қысқа тұйықталу кезіндегі максимальды кернеу мәнімен тексеріледі. Сезімталдық коэффициенті

Кч=UсзUи.мах

Мұндағы Uсз  – қорғаныстың іске қосылу кернеуі;

Uи.мах - қорғаныс аймағының соңындағы қысқа тұйықталу кезіндегі максимальды кернеу мәні. Егер ол 1,5 тең немесе одан асатын болса, қанағаттанарлық деп есептеледі.

Іс-тәжірбие қуатты жүйемен қоректендірілетін ұзын желілерде, сондай-ақ реакторы бар желілерде кернеу релесінің сезімталдығы жеткіліксіз екендігін көрсетеді. Сондықтан кернеу бойынша блокировкалы қорғаныс ұзындығы орта және қысқа желілерде қолданылады.

Реленің іске қосылу кернеуі U0 – бұл кернеудің артып кету релесі. Ол нольдік тізбек кернеуінің пайда болуын туындатын, бірфазалық және екі фазалық жерге қысқа тұйықталулар кезінде іске қосылады. Қалыпты режимде U0 = 0.

Дегенмен, релені қоректендіруші сүзгінің қателіктері есебінен, олардың қысқыштарында баланссыздық Uнб кернеуінің әлдебір мәні болады, одан реленің баптауы бұзылады, яғни Uс.р > Uнб. Осы жағдайды ескере отырып, Uс.р мәнін, әдетте, бір фазалық қысқа тұйықталу кезіндегі сүзгі қысқыштарындағы максимальды кернеуге тең немесе 15-20 % артық етіп таңдайды. Баланссыздық мәні желі жұмысының қалыпты жағдайынағы реле қысқыштарындағы кернеуді өлшеу арқылы оңай анықталады.

Минимальды кернеуге блокировкасы бар максималды қорғаныс кернеудің төмендеуіне алып келетін артық жүктемелерде әрекет етпейді және қарапайым максимальды қорғаныспен салыстырғанда қысқа тұйықталу тогына аса сезімтал. Ол қарапайым максимальды қорғаныс жеткілікті сезімталдықты және артық жүктемелерден сенімді алып шығуды қамтамасыз ете алмайтын, үлкен апаттық жүктемелері бар желілерде қолданылады.

Тақырып 6. Токтық бағытталған қорғаныстар

Токтық бағытталған қорғаныстар сол қорғаныс орналастырылған қосалқы станция шиналарындағы кернеуге қатысты ток және оның фазасына тәуелді әрекет етеді. Егер ток берілген мәннен асып кетсе, ал фазасы қорғалатын элементтегі қысқа тұйықталуға сәйкес келсе, қорғаныс іске қосылады. Мұндай әрекет  қорғаныс сұлбасына ток релесімен бірге кысқа тұйықталу қуатының бағытына сезетін қуат релесінің қосылуымен жүзеге асырылады.

Токтық бағытталған қорғаныстар бағытталмаған қорғаныстар сияқты уақыт ұстанымымен және лезде әрекет ететін бола алады, сонымен қатар толық кернеулерге  және  фазалар токтарына немесе олардың симметриялық құраушыларын сезетіндей етіп жасалуы мүмкін.

Бағытталған  ток  қорғанысының  əсер  ету  принципі. Екі  жақтан қоректенетін желілерде Селективтілік əсерін ету үшін токтық қорғаныс  қуаттың бағытын өлшеуіш органымен KW толықтырылады. Қорғаныстың бұндай түрі бағытталған токтық қорғаныс деп аталады.

Бұл  қорғаныс  селективтілікке  қатысты  əдетте  үш  сатылы  түрде орындалады. Жоғарыда айтылғандай токты қорғаныстың бірінші жəне екінші сатылары желіде екі жақты қорекпен селективтілікті сақтап қалады, сондықтан олардың қуатты бағыттаушы органдары болмауы да мүмкін. Токты қорғанысқа қарағанда бағытталған ток қорғанысы KW релесінің көмегімен тек қана токтың қорғалатын  элементінің  абсолютті  мəніне  ғана  əсерін  тигізіп  қоймайды, қорғаныс құрылғысы орнындағы шина кернеуіне қатысты олардың фазаларына да əсерін тигізеді, яғни қысқа тұйықталу кезінде қуат бағытынан тəуелділікке əсер етеді. А1-А4 қорғаныстарын орналастыру 6.1, а суретте көрсетілген.

Сурет 6.1 - Желідегі қорғаныстардың орналасуы  жəне  векторлық диаграммалары

Кернеу  мен  токтың  векторлық диаграммасынан (сурет 5.1,б,в) А2 жəне А3 қорғаныстардың қосылуы  орнындағы токтың  фазасы  Б  қосалқы  станциясының шинасының  Uб  кернеуіне  қатысты  К1 нүктесінен К2 нүктесіне дейін зақымдану ығысу кезінде π     бұрышына дискретті ауысады. Токтың  оң  бағыты  векторлық диаграмманы тұрғызу кезінде шинадан желі жағына қарай қабылданған (сурет 6.1,  а ). А2 қорғанысын  К1 нүктесіндегі  қысқа  тұйықталуға  сəйкес  келетін кернеу  мен  ток  арасындағы  фаза  ығысуы  бұрышы  кезінде  ажырауға  əсер ететіндей орындау керек, ал А3 қорғанысын К2 нүктесіндегі зақымдану кезінде орындау керек. Бұдан шығатыны, қуатты бағыттау релесі,  оған IР =IІІк  токтың (сурет 6.1, б) жəне    IР =IІІк  токтың (сурет 6.1,в) UP=UБ кернеуін қосқанда жəне əкеледі. UР жəне IР арасындағы φр бұрыш φл тең болғанда іске қосылуы керек жəне  φр = (φл+ π) кезінде  іске  қосылмауы  қажет. К1 нүктесіндегі  қысқа тұйықталу кезінде кернеу мен токтың А4 қорғанысының орнатылған жеріндегі векторлық диаграммасы А2 қорғанысының  орнатылған  жеріндегімен бірдей болады, осыған байланысты А4 қорғанысы да іске қосылады.

Қорғаныстың  бірінші  сатысы. Бағытталған  токтық  қорғанысында бірінші  сатысы  бағытталмаған  болуы  мүмкін, уақыт  ұстамасыз  əдеттегі токкесер  болып  қала. Бағытталған  токтық  қорғанысының  кейбір  ерекшелігі электрлендірілген  көліктің  тұрақты  ток  желісінде  байқалады. Бағытталған токтық  қорғанысын  орындау  үшін  тез  əсер  ететін  полярланған  автоматты, мысалы АБ 2/3 типті ажыратқыштар қолданылады, олардың толық ажырату уақыты 0,08 с  аспайды. Секционерлеу  орнын (ПС) желінің  ортасына орналастырады (сурет 6.2).

Сурет 6.2 - Тұрақты токты тарату желісі

SF1-SF4 автоматты  ажыратқыштары  үшін  іске  қосылу  тогын  таңдау кезінде келесі шарт орындалуы керек

Іраб.мах+І50≤Іс.з.І≤Ік min-(250…350)

I раб.max  тогы  қорғалатын  желі  аралығында  поездардың  ықтимал  санына байланысты  анықталады. Автоматты  ажыратқыштың  орнындағы зақымданудың  минималь  тогы Ik min ҚТ  кезіндегі  құрылғысындағы  токты есептеу нүктесіндегі ток болып табылады. SF1-SF4 автоматты ажыратқыштары үшін есептелу нүктесі болып К2 нүктесін есептейміз, SF2 ажыратқышы үшін К1 нүктесі, ал SF3 үшін К3 нүктесі болып табылады.

Бұндай  іске  қосылу  тогын  таңдау  кезінде SF1жəне SF4 автоматты ажыратқыштарының  Селективтілікты  емес  əсері  де, секционерлеу  орнындағы қорғалмаған аймақтың болуы да мүмкін.

Қорғаныстың екінші сатысы. Екінші сатысының параметрлерін таңдау шарты  бағытталмаған  ток  қорғанысының  уақыт  ұстамымен  токкесердің параметрлерін таңдау шартымен бірдей болады. Бұл дегеніміз – қорғаныстың екінші  сатысы  А1 (6.3 сурет) қорғаныстың  бірінші  сатысынан  А2 жəне трансформатордың  тез əсер етуші қорғанысынан  А3 уақыт бойынша бабына келтіру қажет.

Уақыт ұстамасы əдетте 0,5 с аспайды, ал іске қосу тогын таңдау кезінде толықтырғы  қоректеуші тогын  есепге алу  қажет болады. 6.3 суретті қарай отырып, ҚТ  кезінде  К1 жəне  К2 нүктелерінде  А1 қорғаныс  құрылғысы орнынан өтетін Iк(3)  тогы I(3)КЛ жəне I(3) КТ тогынан G2 генераторынан келетін толықтырғы қоректеуші тогы себебінен төмен болады.

Сурет 6.3 -  Іске қосу тогын таңдау кезінде токты тарату коэффициентінің есебі

Ік(3)/Ікл(3)=крл  және Ік(3)/Ікт(3)=крт қатынасы токты тарату коэффициенті деп  аталады. Оларды  желідегі  А1 қорғанысының  екінші  сатысының  іске  қосу тогын таңдау кезінде міндетті түрде есептеу керек:

ІсзА1ІІ≥котсІІкрлІсзА2ІІсзА1ІІ≥котсІІкртІкт(3)

Қорғаныстың  үшінші  сатысы. Максималь  бағытталған  токтық қорғанысы. Қорғаныстың  параметрлерін  таңдауды  6.4 суреттегі  көрсетілген мысалда қарастырамыз.

Уақыт  ұстамасын  таңдау.  Тіл  сызықтармен  қуаттың  бағыты  қуат бағыттары органдары қорғаныстырға іске қосу рұқсатын беруде көрсетілген.

Сурет 6.4 - Максималь бағытталған ток қорғанысының уақыт ұстамасын  таңдаудың  қарсы-сатылы принципі

Осы  есебінен  қорғаныстар  екі  топқа  А2, А4, А6 жəне  А5, А3, А1 біріктірілген. Əрбір  топ  аралығында  уақыт  ұстамасы  максималь  ток қорғанысындағыдай  сатылы  принцип  бойынша  таңдалады. Минималь  уақыт ұстамасын  А2 жəне  А5 қорғаныстарында  қарастырылған. Қорғаныстардың əрбір тобында уақыт ұстамасы қорек көзіне жақындаған сайын Δt шамасында ұлғайып  отырады.  6.4 суретте  тəуелсіз  уақыт  ұстамасымен  максималь бағытталған  токтық  қорғанысының  сипаттамалары  көрсетілген. Максималь бағытталған токтық қорғанысының уақыт ұстамасын таңдау əдеттегідей қарсы-сатылы принцип бойынша таңдалады.

Бір  көзден  қоректенетін  сақиналы  желілерде (сурет 6.5,а) максималь бағытталған  токтық  қорғаныстың  уақыттар  ұстамасы  да  қарсы-сатылы принципі бойынша таңдалады.

Сондықтан, АБ жəне АВ басты учаскелерінің қабылдау жақтарындағы орналасқан  А2 жəне  А5 қорғаныстарын  уақыт  ұстамасыз  əсер  ететіндей орындауға  болады. Мұндай  мүмкіндік  қорғаныстардағы  қуат  бағытымен анықталады.

Сурет 6.5 - Сақиналы тораптардағы максималь бағытталған токтық қорғаныстың орналасуы жəне жұмысының ерекшелігі

Қалыпты жұмыс кезінде, сондай-ақ сақина участкелеріндегі сыртқы ҚТ кезінде  жəне  Б, В  қосалқы  станцияларына  басқа  да  қосылыстар  болған жағдайда А2 жəне А5 қорғаныстардың орнынан қуат желілерден шиналарға бағытталған, сондықтан  олардың  қуат  бағыттау  органдары  іске  қосылуға бөгет  тудырады.  6.5, б  суретінде  екі  қорек  көзі  бар  сақиналы  торап көрсетілген. Бұндай  торапта  уақыт  ұстамасын  қарсы-сатылы  принципі бойынша таңдау қорғаныстың Селективтілік əсерімен қамтамасыз ете алмайды. Бұны, егер  қорек  көзінің  шинасы  арқылы  өтпейтін  диагональ  байланысы болатын болса (Б жəне Г шиналары арасындағы байланыс штрих сызықпен көрсетілген), бір қорек көзі бар сақиналы торапта да іске асыру өте қиын).

Іске  қосылу  тогын  таңдау. Максималь  бағытталған  токтық қорғанысының іске қосылу тогы жоғарыда айтылған бағытталмаған максималь токтық қорғанысы сияқты келесі шартты қанағаттандыруы тиіс:

ІсзІІІ≥(котсІІІксзІІ/кв)Іраб мах

Бірақта, максималь жұмыс тогын Iрабmax анықтау кезіндегі  максималь токтық қорғанысынан айырмашылығы шинадан желіге қарай қуат бағытымен сəйкес  келетін  максималь  режімінде  ғана  есептеуге  болады. Сондықтан, қуатты желіден шинаға беру режімінде токтың өлшеуіш органы іске қосылуы мүмкін, бірақ  қуатты  бағыттау  органы  арқылы қорғаныс  тұтастай əсер ете алмайды. Жоғарыда  айтылғандай, бұндай  жағдайларда  орналасқан (6.5, а суреті) сақиналы  тораптың  басты  участкелерінің  қабылдау  жағынан орналасқан А2 жəне  А5 қорғаныстары. Қорғаныстың іске  қосылу тогының төмендеуі  кезінде  кернеу  тізбегінің  бұзылу  мүмкіндігін  ескеру  керек  жəне осының  салдарынан  қуатты  бағыттау  органының  бағыттаулығы  өзгеруі мүмкін. Сондықтан, қорғаныс  схемасына  кернеу  тізбегінің  дұрыстығын бақылайтын құрылғы қосылады.

Кернеу  тізбегінің  дұрыстығын  бақылайтын  құрылғы  іске  қосылған кезде  қорғанысты  істен  шығарады. Егер  максималь  жүктеме  режімі  оның шинаға бағытталуы сирек болатын болса, онда кернеу тізбегінің дұрыстығын бақылайтын құрылғы сигнал беруге əсер етуі мүмкін. Сондықтан, іске қосылу тогы  IІІІс.з  қалыпты жұмыс кезінде қуат бағытынан тəуелсіз жұмыс тогынан жоғары болуы керек:

ІсзІІІ≥(котсІІІ)Іраб

Қорғаныстың  іске  қосылу  тогын  таңдау  кезінде (6.2) жəне (6.3) екі шарттарынан  басқа, яғни IІІІс.з  зақымдалмаған  фазалардың  максималь тогынан үлкен болатын үшінші шарт орындалуы керек

ІсзІІІ≥(котсІІІ)Ікт мах

Егер жерге ҚТ кезінде ол автоматты түрде істен шығатындай қорғаныс орындалса, (6.4) шарты есептелмейді.

Каскадты əсер ету режімінде қорғаныстың селективтілігі бұзылуы мүмкін. Бұдан  шығу  үшін  іске  қосылу  тогын  таңдаған  кезде  аралас  учаскелердің қорғанысының сезімталдылығымен міндетті түрде келісу керек. Бұндай келісу, уақыт ұстамаларын таңдау  сияқты, бір топқа кіретін мысалы, А2, А4 жəне А6 (сурет 6.5, а) қорғаныстар үшін жүргізіледі жəне де аз уақыт ұстамасы бар қорғаныста аз іске қосылу тогы болуы керек, яғни                       Ісз2ІІІ<Ісз4ІІІ<Ісз6ІІІ. Жалпы алғанда əрбір топ аралығындағы келесі шарт орындалуы тиіс:

ІсзnІІІ≥котсІІІІсз(n-1)ІІІ

Сондықтан, іске  қосылу  токтары, уақыт  ұстамасы  сияқты  қарсы- сатылы  принципті  қанағаттандыруы  керек  жəне  токқа  үлкен  мəн  беретін шарт бойынша таңдалуы қажет.

Тақырып 7. Жерге тұйықталудан қорғаныстары

Жерге  тұйықталулардың  қалыптасқан  токтары  электр  жүйенің бейтараптамасының  жұмыс  режімімен  анықталады. Бейтараптамасы оқшауламаланған  тораптардағы  бірфазалық  тұйықталуларда  зақымдану орнындағы токтардың қалыптасқан мəндері əдетте бірнеше ондаған амперден аспайды. Егер  бейтараптаманы  доға  өшіру  реакторы  арқылы  жерлендірсек, онда реакторды үйлесімді баптағанда жерге тұйықталу тогын едəуір азайтуға болады. Осыған  байланысты  осындай  тораптарда  жерге  бірфазалық тұйықталулардың  қалыптасқан  токтарына  шағылысатын  токтық  қорғанысты орындау, кейбір  қиындықтар  туғызады. Бұл  жерге тұйықталулар  кезіндігі өтпелі  процестердің  тогына  тəуелді  əрекет  ететін  қорғаныстарды  құру қажеттілігіне  əкеледі,  жəне  де  жерге  тұйықталу тогында  болатын  жоғары гармоникалық  құраушыларына  шағылысатын құрылғыларды,  сол  сияқты токтық  бағытталған  қорғаныстар  жəне  басқа да қорғаныстар  қолданылады. Айнымалы ток тораптарындағы қалыпты жұмыста жүктеме токтары мен қатар фазалар  арқылы, сымдардың ұзындығы бойымен  біркелкі  таралған  жерге қатысты  фазалар  сыйымдылықтары себебші  болған, токтар  өтеді. Егер жүктеме токтарын ескермесек, онда ораптың барлық нүктелерінде кернеулерді бірдей деп  есептеуге болады, өйткені  сыйымдылық токтары кішкентай жəне сымдардағы бұл токтардан кернеудің шығынын ескермесе де болады. Сонымен бірге жерге қатысты фазалар кернеулері сəйкестік жүйенің  бейтараптамасына қатысты UA, UB, UC фазалар кернеулеріне тең. Бейтараптама оқшауламаланған тораптарда  кез-келген  фаза  жермен  тұйықталуы  барысында  жерге  қатысты фазалар кернеулері  өзгереді, бірақ жүйе бейтараптамасына қатысты өзгеріссіз қала береді. Жерге тұйықталулар əдетте  өтпелі активті кедергі арқылы болады. Сонымен  бірге  бүлінген  фазаның  жерге  қатысты  кернеуі  нөлге  дейін төмендемейді, ал  бүлінбеген  фазалардың  жерге  қатысты  кернеулері  көп фазалықтан көбірек болады, бірақ фазааралықтан азырақ . Осыган байланысты бейтараптың  ығысу кернеуі жəне нөлдік реттелік кернеу, фазалық кернеуден аз болады. Бұл  азаю  жерге  тұйықталудың  толықталу  коэффицентімен сипатталады: β=Uoк (I) / Uф≤1.

Фазалық  кернеулердің  жəне  нөлдік  реттелік  кернеудің  пайда  болуын жерге  тұйықталудан  қорғанысты  орындау  үшін  қолдануға  болады. Фазалық кернеулердің  өзгеруімен  бірге толық  фазалық токтар да өзгереді. Бүлінбеген фазалардың токтары нүкте жəне бүлінген фаза арқылы тұйықталады. Жерге  тұйықталудан  жалпы Селективтілік  емес  сигнал  беру құрылғысы. Бейтараптамасы  оқшауламаланған  немесе  доға  өшіру  реакторы  арқылы жерленген  тораптардағы  бірфазалық  жерге  тұйықталу  апатты  жағдайға келтірмейді. Фазааралық  кернеуге  қосылған  тұтынушылар  қалыпты  күйде жұмыс жасауын жалғастыра береді.  Бұл жерге тұйықталудан сигналға əрекет ететін  қорғанысты  орындалуына  мүмкіндік  береді. Жай  құрама  пішін тораптарда, берілген  кернеу  жүйесіндегі  оқшаулама  күйін  қадағалайтын, Селективтілік  емес  сигнал  беру  жалпы  құрылғысын  қолдануға  рұқсат  етіледі. Құрылғының  схемасы  жерге  қатысты  фазалар  кернеулеріне  қосылған  үш минималь  кернеу  релесінен (7.1,а  сурет), немесе  нөлдік  реттелік  кернеуіне қосылған бір максималь кернеу релесінен (7.1,б  сурет) тұрады. Сигнал беру құрылғысы əдетте шиналарда орналасқан кернеу трансформаторына қосылады.

Сурет 7.1 - Жерге тұйықталудан  жалпы селективті  емес  сигнал беру  құрылғысының схемалары

Нөлдік реттелік токтық қорғанысы. Тораптың ұзақ жұмыс істеуі, бір фазаның  жерге  тұйықталуынан  фазааралық  оқшауламаның  бұзылуы мүмкіндігіне  жəне  бірфазалық  тұйықталудың  көпфазалыға  ауысуына байланысты, жіберілмейді. Жерге қатысты бүлінбеген фазалардың кернеулері √3 есе  жоғарылауына  байланысты  жерге  екі  ретті  тұйықталуы  мүмкін. Сондықтын, пішіні күрделі созылмалы тораптарда, бүлінген участкені анықтау қийындыққа түссе, жалпы Селективтілік емес сигнал беру құрылғысы бірге, əрбір қосылыста  Селективтілікты  қорғанысты  қарастыру  керек. Əдетте  ол  токтық қорғанысы. Фазааралық  оқшауламасының  бүлінуі  тек  қана  жерге  тұйықталу орнындағы токтың  өту ұзақтылығымен ғана емес, сонымен қатар ток мəнімен анықталады. Сондықтан, бірфазалық  тұйықталулардың  көпфазалыққа ауысудан сақтап қалу  үшін  кернеуі 3-20кВ  тораптарда, темір  бетонды  жəне металды  тіректері бар жəне  барлық 35 кВ тораптарда  жерге  тұйықталудың максималь тогы Imax <30A аспауы қажет; кернеуі 3—6 кВ темір бетонды жəне металды  тіректері  жоқ  тораптарда - Imax <30 А, кернеуі  бойынша 10 кВ – Imax<20A, кернеу 15-20 кВ Imax<15A көп емес. Сонымен қатар, шектелген жерге тұйықталу токтары əдетте қорғалатын элементтің жұмыс токтарынан кішірек болады. Бірақ, басқа  фазада  жерге  тұйықталудың  екіншісі  пайда  болғанда (екі ретті жерге  тұйықталу) токтар едəуір  өседі, ал  жанасу кернеуі  рауалы емес мəнге жетеді жəне оқыс жағдайларын туғызады. Қауіпті екі ретті тұйықталудың пайда  болу  мүмкіндігінің  ықтималдығын  азайту  үшін, қарастырылатын тораптарда  жерге  тұйықталулардан  қорғаныс  уақыт  ұстамасыз  ажырату əрекетімен  жүргізіледі. Қорғаныс  сезімталдығы  Кч=3I(1)оэк/Iс.з коэффицентімен  сипатталады. I(1)оэк  тогы  минималь  ықтималдық  қосылған желілердің режіммен анықталады. Қорғаныс сезімталдығы жеткілікті болады, егер  əуе  желісі  үшін  Кч ≥1,5  болса, ал кабельдік  ж елі лер үшін -    Кч  ≥ 1,25. Токтың  нөлдік  реттелік  фильтры  ретінде  қорғанысты  жасау  үшін  нөлдік реттелік ток трансформаторы (ТНП) TAZ (7.2 сурет) қолданылады. Тораптағы жерге тұйықталуда зақымдану тогы жер арқылы тұйықталуы да  мүмкін, сондай-ақ  кабельдің  өткізгіш  қабаты  бойымен  де, оның  ішінде бүлінбеген  кабель  арқылы  да, бұл  қорғаныстың  дұрыс  істемеуін  тудырады. Сондықтан ТНП-дан құйғышқа дейін участкедегі  құйғыш пен кабельді жерден оқшаулайды, ал жерлендіруші сым кабельдің құйғышына жалғанады жəне ТНП -ның  магнит  өткізгіштігі  тесігінен  өткізіліп, кабельге  қарай  бағытталады. Осындай  қорғаныс  тізбегін  орындағанда  кабельдің  сауыты  мен  өткізгіш қабатытан  өтетін  токтар  жерлендіру  сымымен  оралатын  токтармен қарымталады.

Сурет  7.2 - Кабельдік  нөлдік  реттелік  ток трансформаторымен  жерге  тұйықталулардан қорғаныс

Қорғаныстың  сезімталдығы  жерге  тұйықталу  бірінші  ретті  минималь тогымен  сипатталады. Нөлдік  реттелік  ток  трансформатормен  бірге электромагниттік  релені  қолданған  кезде, жерге  тұйықталу  бірінші  ретті минималь  тогының I3(1) = 5 А мəнінде  əрекет  етуші, қорғанысты  орындауға болады, сондықтан  бұл  қорғанысты, мысалы, торф  өңдіруде   қолдануға болмайды. Қалыптасқан  токтар  мен  кернеулерге шағылысатын  нөлдік  реттелік бағытталған қорғаныс. Мұндай бүгінгі күні жерге тұйықталулардан қорғаныс жартылай  өткізгіштік  элементтік  базада  ЗЗП-1 типті  қолданылады. Бұл қорғаныс  жерге  тұйықталу  тогы 0,2-ден 20А-ге  дейін, кернеуі 2-10 кВ  торф өңдіруші, карьерлердің, шахталық  жəне  электрленген  көліктің  тартым тораптарындағы  бірфазалы  жерге  тұйықталулардан  қорғауға  арналған. Қорғаныс  аз  мөлшерде  қуатты  тұтынады  жəне Iл(1) =0,07 – 2 А  құрайтын тұйықталу тогына шағылысады. Ол нөлдік реттелік токтың екінші ретті өлшеу түрлендіргішінен (7.3 суретте) тұрады. Мұнда TLA аралық  трансформатор С6  конденсаторымен (келісуші құрылғы атауымен) жүктелген,  VT1 жəне VT2 транзисторлардағы айнымалы тогының екі каскадты таңдаушы күшейіткіші, 3I0 тогы мен нөлдік реттелік 3U0 кернеуіне  пропорционалды  екі  электрлік  шамалардың VT3 жəне VT4 транзисторларындағы фазаларды салыстыру схемасы жəне ЕА шағылысушы элементтері бар.

Сурет  7.3 - ЗЗП-1 бағытталған қорғаныстың схемасы жəне векторлық диаграммалары

Тақырып 8. Жерге тұйықталудан арнайы қорғаныстары

Нөлдік  реттелік  қалыптасқан  токтағы  жоғарғы  гармониктарға шағылысатын  токтық  қорғаныс.  Қалыпты  режімдегі  токтағы  құрайтын жоғарғы  гармоникалықтар, генераторлардың  ЭҚК-ің  қисықтарының синусоидтық емес сипатымен жəне күштік трансформаторларының магниттеу токтарымен себептеледі. Жерге бірфазалық тұйықталу пайда болғанда торапта жоғарғы  гармоникалар  құрамы  күрте  өседі, сонымен  қатар  зақымданған желілерде бүлінбеген желілермен салыстарғанда нөлдік реттелік тогында көп рет  ерекшелінеді. Бүгінгі  күні, бейтараптамасы  оқшауламаланған  жəне жерлендірілген  тораптапда  осындай  жағдайларға  сəйкестенетін  қорғаныс құрылғылары қажет. Кернеуі 6—10 кВ бейтараптамасы доға өшіруші реактор арқылы  қосылған  кабельдік  тораптарға  арналған  Селективтілікты  сигнал  беру УСЗ 2/2 тəрізді құрылғысы өнделген (8.1 суретте).

Сəйкестеуші TL трансформаторы  əртүрлі  ТНП  түрлерімен  жұмыс істейтін құрылғыларды сəйкестендіру үшін қолданылады. Өлшеу бөлімі нөлдік реттелік қалыптасқан токта жоғарғы гармоникалардың болуын анықтайды. Ол 50 Гц-қа  жақын  резонансты  жиілікке  бапталған LC фильтрдан, С1 конденсатордан, ауыспалы R1 резистордан  жəне VS түзеткіштен  тұрады. С 1 конденсаторы жиіліктері 2 кГц жəне одан жоғары гармоникаларды сүзгілейді.

Осылайша, өлшеу  бөлімінің  шығысындағы  түзетілген  кернеу, нөлдік реттелік токта болатын жиілігі 50 Гц жəне 2кГц аралығында барлық жоғарғы гармоникаларға, пропорционал  болып  табылады. Бұл  кернеу  логикалық бөлімінің кірісіне (VT1 базасына) беріледі. Ауыспалы R1 резистор 25, 50, 100 жəне 250А токтарына сəйкес əрекеттік дискретті реттеу үшін қолданылады.

Сурет  8.1 - Кабельдік тораптарда бірфазалық тұйықталуларда селективті сигнал беру құрылғысы

Логикалық жəне орындаушы бөлімдері VT1, VT2 транзисторлар,  VD1, VD2 диодтар, VT3 суық катодты VT3 тиратрон, C2 конденсаторы, шығыстық К реле  жəне R2-R8  резисторларынан  тұрады. Бастапқы  жағдайда  бүліну болмағанда, өлшеу бөлімінің шығысында да кернеу болмайды.

Бұл жағдайда транзистор VT1 ашық (R3>R4), ал VD1 диоды жабық. C2 конденсатордың  заряды  аз, ол  ашық VT1 транзисторына  түсетін  кернеудің шығынымен анықталады. VT2 транзисторы  жабық, өйткені  оның  базасының потенциалы, VT1 транзисторы  ашық  күйде  болуына  байланысты, эмиттер потенциалына  қарағанда  оң  болады. Бұл  жағдайда  К  релесі токсыздандырылған, оның К1 түйіспесі тұйықталған, VT3 тиратронның торына кері потенциал беріледі жəне тиратрон іске қосылмаған. Қорғалатын участкіде бүліну  пайда  болса  өлшегіш  элементтің  шығысында  жəне  сəйкесінше VT1 транзисторының  базасы  мен  эмиттерінің  арасында VD1 диодын  ашатын түзетілген кернеу пайда болады. VT1 транзисторының эмиттері мен базаның потенциалдары  бірдей  болады  жəне  транзистор  жабылады. Осы  кезде C2 конденсаторы  зарядтала  бастайды. Біраз  уақыттан  кейін  конденсатордағы, сондай-ақ VT2 транзисторының  базасындағы  кернеу  мəні R7  резистордағы кернеу шығынына тең болады. Осы кезде транзистор ашылады, К релесі іске қосылады, К1 түйіспесі  ажыратылады  да VT3 тиратроны  іске  қосылады. Осылайша, C2   конденсаторы  көмегімен  іске  қосу  кезінде 30-50 мс  кешігу болады, бұл кезектескен тұйықталулар жəне оны ауыспалы процестерден қайта баптау кезінде қорғаныстың дұрыс істеуі үшін жеткілікті.

Іс  жүзінде  егер C2  конденсаторымен  тудырылатын  кешігу  уақытының өтуіне дейін VT1 транзисторы ашылса, онда ашық VT1 транзисторы арқалы конденсатор тез разрядталады, ал VT2 транзисторы мүлдем ашылмайды немесе оның коллекторының тогы реленің іске қосылу тогына тең болатын мəнге жетіп үлгермейді, яғни  құрылғы  қорғалатын  аймақтағы  жерге  тұйықталудың ұзақтығы  30-50 мс аспаса ғана іске қосылады. Зақымдануды жойған кезде VT1, VT2 транзисторлары  жəне  К  релесі  бастапқы  қалпына  келеді, ал VT3 титатроны, оның тізбегін SB батырмалық ажыратқыш арқылы ажыратпағанша дейін  жана  береді. Сыртқы  зақымдану  кезінде  жоғарғы  гармоникалықтар деңгейі жəне оларға  пропорционал түзетілген  кернеу VD1 диодын  ашу үшін жеткіліксіз болады, сондықтан құрылғы іске қосылмайды.

УСЗ-3М жəне УСЗ-3 құрылғыларының схемасында біршама ерекше бар. УСЗ-3М  құрылғысының  құрамы  оның  тұрақты  жəне  тасымалдау  ретінде қолдануға  мүмкіндік  береді. УСЗ-3 құрылғысы  ток  өлшегіш  қысқыштармен бірге қолданылады.

Ауыспалы процесінің нөлдік реттелік лездік қуаттың бастапқы белгісі жəне  токты  бақылау  негізінделген  қорғаныстар.  Кернеулері 6-35 кВ тораптарда  жерге бір фазалық  тұйықталулар болғанда доғаның бұзу əрекетін шектеу үшін доға өшіруші реактор тогымен жерге тұйықталу тогын толығымен қарымталауға тырысады. Бірақ, бұл кезде бүлінген желінің басында өтетін ток, яғни  қорғаныстағы  ток, оның  іске  қосылуына  жетпеуі  мүмкін. Осыған байланысты  кейбір  жағдайларда  қорғаныстың  əсер  етуі  үшін  қарымталауды қысқа  уақытқа  ажыратуға  болады (қорғаныстың  іске  қосылуы  үшін  керекті уақыт). Қарымталаудың  жасанды  ажыратудың  кемшілігі  болып, ажырату кезіндегі  доға  өшіруші  реактордың  тогының  өсуі, бұл  бір  фазалық зақымдануды  көп  фазалыққа  айналуы  мүмкін. Жерге  тұйықталған  кезде сыйымдылықтық  қалыптасқан  токты  толық  қарымталауы  бар  тораптардағы ауыспалы  процестің  токтарынан  талғаулы  жұмыс  істей  алатын  қорғанысты орындау  қолайлы. Бірфазалық жерге  тұйықталу  кезінде  ауыспалы  процестің токтарының пайда болуы бүлінген фазаның сыйымдылығының разрядталуына жəне  бүлінбеген  фазалардың  сыйымдылықтарының  қосымша  зарядтауына байланысты.

Қалыпты  режимде  жерге  қатысты  желінің  сымдары  фазалық  кернеуде болады, ал  қосымша  зарядтау  токтардың  мəні  мен  белгісі  жерге  тұйықталу пайда болған уақыт мезетіне тəуелді.

Оқшауламаның тесілуі жəне жерге зақымданудың пайда болуы, мысалы А фазасының, əдетте фазалық кернеудің лездік мəні максималь мəнге жақын (UA≈UM) болған  кездегі  мезетте  пайда  болады. Осы  кезде  басқа  екі фазаларының  кернеулерінің  лездік  мəні UB=UC≈0,5UM. Сондықтан  жерге тұйықталудың бірінші мезетінде А фазасының сыйымдылығының разрядтауы болады, сонымен қатар оның кернеуі жерге қатысты 0-ге дейін төмендейді жəне зақымдалмаған фазалардың сыйымдылықтарының қосымша сызықты кернеуге дейін  зарядтауы  орын  алады. Зарядтау  жəне  разрядтау  токтары  тұйықталу орнында  қосыла  бірдей  бағытта  болады, олар  ауыспалы  процесінің  нөлдік реттелік тогын үш есе артырады 3Іon(I) (8.2, а сурет).

Шиналарға  жақын  зақымдалған  кезде  зақымдалмаған  желілердегі ауыспалы  процестерінің  токтары  əдетте  тез  сөнетін  тербелістік  сипатта болады. Жерге тұйықталу орны   электр станция немесе  қосалқы станцияның шиналарынан  алыстаған  сайын  ауыспалы  процесс  контурлардың  активті кедергісілерінің өсуіне байланысты апериодтық түріне  жақындайды. Разрядтау жəне  зарядтау  токтары  тұйықталу  орнындағы (зақымдалынған  желіде) ауыспалы тогын қалыптасады. Оның уақыт бойынша өзгеруінің сипаттамасын 8.2, б суретте көруге  болады. Зақымданудың  ауыспалы  тогының  жиілігі бірнеше жүзден бірнеше мың герцке  дейін құрайды (200-3000 Гц), ал  толық процесс бірнеше миллисекунд ішінде өшеді.

Сурет  8.2 - Бейтараптама оқшауламаланған  тораптағы  жерге тұйықталудағы ауыспалы процесі

Жуықтап  алғанда, ауыспалы І(I)onmax  жəне  қалыптасқан І(I)omax режімдеріндегі токтардың максималь лездік мəні, олардың  жиіліктері сияқты ωn жəне ωo =50 Гц мұнда І(I)onmax =RωnІ(I)onmax/ωo табылады, яғни ауыспалы токтар  қалыптасқан  режімнің  токтарынан  ондаған есеге дейін артуы мүмкін. Зақымдалған  желіде  ауыспалы  тогының  бірінші  жарты  толқынның амплитудасы ең үлкен мəні болып табылады. Қарымталауланған  тораптарда  ауыспалы  токтарының  өзгеруінің сипаттамасы өзгермейді. Қорғаныстың  Селективтілік  əрекеті  оның  іске  қосылу  тогын  қорғалатын желінің сыйымдылығынан себеп болған сыйымдылық тогының I(I) ол ауыспалы мəндерінен бабына келтіру арқылы қамтамассыздандарылады:

Ікз=котс∙3∙Іолп(І)

мұндағы котс=2,0…2,5 – бабына келтіру коэффициенті. Зақымдалған ауыспалы токтарынан жұмыс істейтін қорғаныстың негізгі кемшілігі  оның  қалыптасқан  зақымдалу  тогына  шағылыспауы. Осыған байланысты, реленің қайта жұмыс  істеу мүмкіндігі болмайды, оны бастапқы жағдайға қайтарылған кезде қалыптасқан зақымдалуды желіде болатындығын тексергенде. Сонымен  қатар, ауыспалы  процесінің  тогын  есептеу  кезінде қиындықтар  болады, олар  зақымдалудың  пайда  болу  мезетінен, ауыспалы кедергіден, соның ішінде доганың кедергісінен тəуелді болады.

Көрсетілген  кемшілік  ауыспалы  процестің  нөлдік  реттелік  қуатының бастапқы белгісіне  шағылысатын қорғаныста  болмайды. Ауыспалы  процесте тұйықталу нүктесінде пайда болатын фазалық кернеулердің қайта таратылуы шектелген  жылдамдықпен  желі  бойымен  шинаға  қарай  электромагниттік толқын  ретінде  таралады. Таралу  толқынының  бағыты  оның  лездік p=ui (мұнда u, і – толқынның кернеуі жəне тогы) қуатының белгісімен анықталады.

Осылайша, зақымдалған  желінің  кірісінде  лездік  қуат  теріс  таңбада болады, ал зақымдалмаған желінің кірісіндегі лездік қуат оң таңбалы болады. Бұл кез келген күрделі  тораптар үшін дұрыс.

Зерттеулердің көрсетуі  бойынша ауыспалы  процестің бастапқы кезінде нөлдік  реттелік  нəтижелік  қуатының  жəне  электромагниттік  толқынның қуатының белгілері бірдей. Бұл стандарттық өлшеуіш ток трансформаторлары мен  кернеу  трансформаторларына  қосылатын, ИЗС  тəрізді  нөлдік  реттелік импульстік  бағытталған  қорғанысты  орындауға  мүмкіндік  берді.  Құрылғы жартылай өткізгішті элементтік базада орындалған.

Қорғаныстың  негізгі  органы, жерге  тұйықталу  кезінде  ауыспалы процестің  лездік  қуатының  бастапқы  белгісін  бекітетін, қуатты  бағыттау импульстік реле болады.

Тақырып 9. Қашықтық қорғаныстар

Қысқа тұйықталу кезінде қорғалатын элементте І тогы көбейгендіктен және кернеу U төмендегендіктен U/I қатынасы шамасы жағынан азаяды. Сондықтан қысқа тұйықталулардан қорғанысты осы қатынастың шамасының өзгеруін есепке ала отырып жасауға болады. Мұндай қорғанысты қашықтықтық қорғаныс деп атайды. Оның негізгі мүшесі кедергі релесі болып табылады. Қорғаныс сұлбасын оның уақыт ұстанымы қорғаныстың орнатылған орны мен қысқа тұйықталу нүктесінің ара-қашықтығынан тәуелді болатындай етіп жасайды; бұл ара-қашықтық өскен сайын уақыт ұстанымы да артады.

Əрекет  ету  принципі.  Электрлік  тораптарда  жұмыс  режімі  мен  қысқа тұйықталу түріне байланысты зақымдану токтары өзгереді, сондықтан токтық жəне  тоқтық бағытталған  қорғаныстардың  сезімталдығы  да, токкесерлердің əрекет  аумақтары  да  тұрақты  болып  қала  бермейді. Электрмен  жабдықтау жүйесінің  жұмысының  минималь  режімінде  олар  жеткіліксіз  болып  қалуы мүмкін. Күрделі  тораптарда  максималь  токтық  бағытталған  қорғанысы Селективтілік  пен  тез  əрекеттілік  талаптарға  көбінесе  қанағаттандырмайды. Осыған  байланысты  қалауынша  қорғанысқа  ие  болу, оның  сипаттамалық шамасы  электрмен  жабдықтау  жүйесінің  жұмысының  режіміне  байланысты емес, ал қорғаныстың əрекет ету уақыты тек оның орналастыру орны мен қысқа тұйықталу  орнына  дейін  қашықтығынан  анықталады. Осындай  қорғаныс қашықтық  қорғаныс  болып  табылады. Ол  қорғанысты  орнату  орнындағы кернеудің  токқа  қатынасына  əрекет  етеді. Осы  қатынас  қорғаныс  релесінің қыспақтарындағы кедергі деп аталады. Осы релені сəйкестілікпен қосқанда осы кедергі  орнату  орнының  қашықтығынан  қысқа  тұйықталу  орнына  дейінгі қашықтыққа  пропорционалды  жəне  электрмен  жабдықтау  жүйе  жұмысының режімінен тəуелсіз. Қорғаныстың өлшеуіш органдарында кедергінің өлшеуіш релелері  қолданылады. Қашықтық  қорғаныс, токтық  секілді, үшсатылы салыстырмалы  селективтілігі  бар  болып  орындалады. Əр  сатының  параметрі болып, жұмыс  істеу  уақыты  мен  қорғаныс  аумағының  ұзындығы  саналады. Уақыт  ұстамаларының  сипаттамалары  бойынша  оның  бірінші, екінші  жəне үшінші сатылары токтық қорғаныстың сəйкес сатыларымен бірдей.  Бұл 9.1 а, суретте  көрсетілген. А1 қорғанысы 1 сипаттамасына, А2 қорғанысы – 2 сипаттамасына, А3 қорғанысы – 3 сипаттамасына  ие. К1  нүктесіндегі зақымдануда  А1 мен А2 қорғаныстары  əрекет  етеді, бірақ  зақымдануды  А2 қорғанысы өшіреді, себебі ол аз уақыт ұстамаға ие. Егер К2 нүктеде зақымдану болса, онда оған жақын А3 қорғаныспен өшіріледі.

Екі  жақтан  қоректенетін  желілерде  қашықтық  қорғаныс  бағытталған болып  орындалады, ал  қорғаныстың  сəйкес  сатыларының  уақыт  ұстамалары бағытталған  токтық, қорғаныстағы  қарсы-сатылы  принципі  бойынша орындалады. (9.1 б, сурет). Сондай-ақ, Селективтілік əрекетін үздіксіз тəуелді (9.2, a  сурет) жəне  жинақталған (9.2, б  сурет) сипаттамалары  бар  қашықтық қорғаныстар қамтамасыз ете aлады.

Сурет 9.1 - Қашықтық  қорғаныстың  уақыт  ұстамаларының сатылы сипаттамалары

а-үздіксіз  тəуелді; б-жинақталған

Сурет 9.2 - Қашықтық  қорғаныстың уақыт  ұстамаларының  сипаттамалары

Қорғаныстың  негізгі  органдары. Қашықтық бағытталған  үшсатылы қорғаныстың функционалды схемасы 9.3 а суретте көрсетілген. Қорғаныстың əр сатысы өлшеуіш органға ие. Бірінші  мен  екінші  сатыда – бағытталмаған немесе бағытталған кедергі релелері – KZ11 мен KZ211 қашықтық органдары. Үшінші сатының өлшеуіш органы – КА111 (KZ111) релесі -  барлық қорғаныстың іске қосу органы болып табылады.

Токтың  іске  қосу  органының  қарапайымдылығы  желінің  қашықтық қорғанысында 35 кВ дейін пайдалануын шарттайды. Іске қосу кедергі органын қолдану  қорғаныстың  сезімталдығын  жоғарылатады, себебі        Up/Yp=Zp қатынасына  əрекет  ете, ол  қысқа  тұйықталудан  асқын  жүктемелерді  анық ерекшелейді.

Сурет 9.3 - Қашықтық  бағытталған үшсатылы қорғаныс

Толық  кедергінің  іске  қосу  органы 35 кВ кернеумен қорғаныс желілерінде қолданылады, жəне 110 кВ  кернеумен  аз  жүктелген  қысқа линияларда пайдаланылады. Қуаттың  бағыттау  органы – KW релесі – қуат  қосалқы  станцияның  шиналарына бағытталғанда  қорғаныстың  іске қосылуынан сақтайды жəне іске  қосу органы мен  қашықтық органдар  бағытталуына  ие  болмаған  жағдайда қарастырылады.

Қорғаныстың  əрекет  етуі.  Электржабдықтау  жүйесінің  əртүрлі нүктелерінде  зақымдану  кезінде  қорғаныстың  əрекет  етуі  А1 қорғаныс мысалында (9.3б, сурет) қарастырамыз. Қуаттың бағыттау органы қорғанысқа тек желіге  шинадан  қуат бағытталған  кезінде əрекет етуге  мүмкіндік береді, яғни К1, К2, К3 нүктелерінде қысқа тұйықталу кезінде.

Қашықтық  қорғаныс құрылғылары көмегімен тораптың Селективтілікты қорғанысының орындалу принциптері. Екі  жақтан қоректенетін электр беріліс желісіне  оның  əрбірінің  екі  жағынан  қашықтық  қорғаныс  орналастырылады жəне  ол  шинадан  желіге  қуаттың  бағытталу  кезінде  əрекет  етуі  керек. ҚТ Селективтілікпен  сөндіру  үшін, қуат  бір  бағытта  болғанда, қашықтық  релелік қорғаныстарды  уақыт  жəне əрекет ету зонасы бойынша өзара байланыстыру қажет. Қарастырылып отырған схемада (9.4 сурет) Д31, Д33, Д35 пен Д36, Д34, Д32 өзара келісіледі.

Сурет 9.4 - Сатылы сипаттамалы қашықтық релелік қорғаныстардың уақыт ұстамаларын өзара келісулігі: Δz – қашықтық реленің қателігі; Δt – селективтілік сатысы

Қашықтық  қорғанысты  пайдаланумен  желінің  қорғаныс  құрылымы. Отандық энергетика жүйелерінде қашықтық қорғаныс – фаза аралығындағы ҚТ кезінде əрекет ету үшін қолданылады, ал бір фазалық ҚТ кезінде əрекет ету үшін  нөлдік  реттеліктің  қарапайым  сатылы  бағытталған  токтық  қорғанысы қолданылады. Реленің кіріс қыспақтарында кедергі былай анықталады:

zр=(кі/кu)zрn

мұнда  Zpn  – реле қыспақтарына келтірілген кедергінің бірінші мəні. Қашықтық қорғанысты іске қосу кедергісі келесідей анықталады:

Zсз=Zcр(KU/KI)

Қашықтық  қорғаныстың  құрамына  өлшеу  органдарынан  басқа  уақыт ұстамалар органы  жəне  қорғаныстың кейбір режімдердегі  дұрыс  істемеуінен сақтайтын  бір  қатар  блоктаулар  кіреді.  Ондай  режімдер – энергетика жүйелеріндегі тербелулер жəне қашықтық  қорғаныстарды қоректеуші кернеу трансформаторларының тізбегіндегі зақымданулар.

Тербелулер  кезінде  қашықтық  қорғаныс  орнату  орнынан  бастап тербелулердің электрлік орталығына  дейінгі қашықтықты өлшейді жəне егер бұл тербелулер орталығы  қорғалатын желіде орналасса, қорғаныстың өлшеуіш органы іске қосылады (9.5 суретті  қараңыз).

Диаграммада  тербелулер  кезіндегі  желі  бойындағы  кернеулер көрсетілген. Суретте  көрсетілген  кезде, байланыс  аяқтарындағы  ЭҚК  қарсы фазада  орналасқан, ал  шамалап  алғанда  желінің  ортасында  орналасқан электрлік орталықта Zсист.1- жүйенің,  Zсист.2 - жүйе мен желінің кедергісі, кернеу 0-ге тең.

Сурет 9.5 - Қорғалатын желіде тербелулердің электрлік орталығының орналасуы

Кернеу  тізбегінің  бұзылуы  кезіндегі  блоктау  құрылғысы. Кернеу трансформаторының  кернеу тізбектерінде бүлінулер кезінде кедергі релесіне келтірілген Up  кернеуі  жоқ  болып кетеді  немесе  күрте  төмендейді. Осының нəтижесінде, кедергі релесі  əрекет етеді де, ол  қашықтық  қорғанысты дұрыс емес жұмыс істелуіне əкеледі. Бұл кезде блоктау реле кедергісінің əрекетінен ертерек  əрекет  етуі  тиіс. Кернеу  тізбегінің  бүлінуі  кезінде  блоктаудың  екі принципі  төменде  көрсетілген, ол  электр  механикалық  жəне  аналогты қашықтық қорғаныстарда пайдаланылады. Кернеу тізбектерінде бүлінулердегі пайда  болатын U0 блоктаушы  құрылғыларға  əсер  тигізетін 9.6  суретте көрсетілген.

а – трансфоматорлық сүзгішімен; б – активті кедергілер сүзгішімен;

в –  конденсаторлар сүзгішімен

Сурет 9.6 - Кернеу трансформаторының тізбектеріндегі үзілісте сигнал беру схемасы

Қалыпты  жағдайда  реледе  кернеу  жоқ  болады. Кернеу  тізбегінің  бір немесе  екі  фаза  үзілуі  кезінде U0  пайда  болады, одан КV реледе  ток  пайда болады, жəне ол іске қосылып сигнал береді. Осыған ұқсас құрылғылар токтық қосу органдары бар қашықтық релелік қорғаныстарда қолданылады, жəне де іс- əрекеттен автоматты түрде шығарылмаса.

КРБ-11 типті  блоктаудың  жақсартылған  схемасы  бейтараптамасы жерлендірілген  тораптардағы қашықтық релелік қорғаныстар үшін 9.7 суретте келтірілген.

Сурет 9.7 - Сақтандырғыштар кұйіп кеткен жағдайда блоктауды қосу схемасы

Ол  сыйымдылығы  бірдей  үш  С  конденсаторлардан, KVO кернеу  мен КАО токтық релесінен тұрады. Конденсаторлардың жəне ТV екінші орамының нөлдік  нүктелерін қосатын сымға  KVO релесі  қосылған,  оның ажыратушы түйіспесі  арқылы  релелік  қорғанысының  кешеніне  оперативті  ток  беріледі. KVO-ң орамасының тізбегі КАО-ң ажыратушы түйіспесі арқылы өтеді, ал оның орамасы ТА-ң нөлдік сымына қосылған.

Бір немесе екі сақтандырғыш кұйіп кеткен жағдайда конденсаторлардың бейтараптама  нүктесінің  потенциалы  қалған  фазалардың  кернеулерінің қосындысына  тең  болады  да KVO  орамасы  арқылы ток өтеді де, реле  іске қосылады  да  үстінгі  түйіспесімен  релелік  қорғаныстан  оперативті  токты ажыратады, ал жоғарғы  түйіспесімен сигнал береді.

Тақырып 10. Дифференциал токтық қорғаныстар

Қысқа тұйықталу кезінде қорғалатын элементте І тогы көбейгендіктен және кернеу U төмендегендіктен U/I қатынасы шамасы жағынан азаяды. Сондықтан қысқа тұйықталулардан қорғанысты осы қатынастың шамасының өзгеруін есепке ала отырып жасауға болады. Мұндай қорғанысты қашықтықтық қорғаныс деп атайды. Оның негізгі мүшесі кедергі релесі болып табылады. Қорғаныс сұлбасын оның уақыт ұстанымы қорғаныстың орнатылған орны мен қысқа тұйықталу нүктесінің ара-қашықтығынан тәуелді болатындай етіп жасайды; бұл ара-қашықтық өскен сайын уақыт ұстанымы да артады.

Электрлік  қондырғылардың  элементтерін  қорғау  үшін, кең  тараған дифференциал принципі қолданылады, оған негізделген абсолюттік талғаулы бойлық  жəне  көлденең  дифференциал  қорғаныстары. Бойлық  дифференциал токтық қорғанысы негізінен шоғырланған параметрлі элементтерді қорғау үшін қолданылады, мысалы трансформаторларды. Ол сонымен қатар аса ұзын емес желіні қорғау үшін де қолданылады. Көлденең дифференциал қорғаныс токтық жəне  токтық  бағытталған  түрінде, сондай-ақ  балансты  қорғаныс  ретінде орындалады. Олар екі  немесе  одан  да  көп  параллель  желілерді қорғау  үшін жəне  синхронды  генератордың  статорының  параллель  тармақтары  бар орамаларын орамаралық тұйықталудан қорғау үшін.

Электрлік  қондырғылардың  элементтерін  қорғау  үшін,  абсолютті  селективтілігі  бар  бойлық  және  көлденең  дифференциалды  қорғаныстар  жүзеге  асырылатын  дифференциалды  принцип  кеңінен  пайдаланылады.  Көлденең  дифференциалды  тоқтық  қорғаныстар,  негізінен  жинақталған  параметрлері бар элементтерді қорғау үшін пайдаланылады. Олар, сондай- ақ аз қашықтықты қорғаныстарды қорғау үшін қолданылады.

Бойлық  дифференциал  токтық  қорғанысының  əрекет  ету  принципі. Бойлық  дифференциал  токтық  қорғанысы  қорғалатын  элементтің  басы  мен соңындағы токтардың салыстырмасына негізделген. Желіні қорғау үшін оның шықпаларында  трансформациялау  коэффициенті  бірдей  ток  өлшеуіш трансформаторлары қондырылады. Дифференциал қорғанысты орындауда екі түрлі - циркуляциялық токтары жəне  теңестірілген кернеулері бар  схемалары қолданылады.

Көбінесе  циркуляциялық  токтар  схемасы  бойынша  орындалған қорғаныстар  қолданылады (10.1 сурет). Бұл  схема TAI, TAII  ток трансформаторлардың  екінші  орамдарын  жəне КА  ток  релесін  параллель қосылуымен  пайда  болады. Мұнда  қорғалатын Л  желінің  ұштарында  оң бағытымен  қабылданған III и IIII  токтарды  есепке  алып  реледегі IP  ток анықталады. 10.1,а  суретте  көрсетілген  оң  бағыттарды  ескеріп  реледегі  ток екінші реттегі токтардың геометриялық қосындысына тең:

Ір=І2І+І2ІІ

TAI  жəне TAII  ток  трансформаторларымен  шектелген  қорғалатын l аймақта қысқа тұйықталу болғанда (К1 нүктесі) қорек көздерінен III жəне IIII токтар зақымдалған нүктеге бағытталады, яғни оң бағытқа ие (10.1 а, суреті), осының  нəтижесінде  реледегі I2I, I2II токтары (10.1) формуласына  сəйкес қосылады:

Ір=І2І+І2ІІ=І2к

Біржақтан қоректену кезінде токтардың біреуі нөлге тең, мысалы I111, онда  екінші ретті I2II ток болмайды. I2I  тогы ТАII  ток  трансформаторының екінші орамы арқылы тұйықталмайды, өйткені ток трансформаторы ток қорек көзі  режімінде  жұмыс  істейді (реленің  ток  тізбектеріндегі  кедергісі  ток трансформаторының ішкі кедергісінен бірнеше есе аз). Барлық I2I тогы реле арқылы өтеді. Осыған байланысты аймақтағы қысқа тұйықталу кезінде реленің тогы зақымдалған нүктедегі IK тогымен анықталады. Осыған байланысты, егер IP≥ICP болса, қорғаныс іске қосылады.  Қалыпты жұмыс режімінде, тербелулер кезінде, сондай-ақ  сыртқы  қысқа  тұйықталуларда (К2 нүктесі) бірінші  ретті токтар III жəне IIII өзара тең жəне фазасы бойынша π бұрышына ығысқан. Егер ток  трансформаторларының  қателіктерін  ескермесек, онда I2I=-I2II  (10.1 б, сурет),  сондықтан 10.1 формуласына сəйкес реледегі ток IP=0 жəне қорғаныс іске қосылмайды.

а) айналу ток схемасы, б) кернеу теңестіруші схемасы

Сурет 10.1 - Циркуляциялық токтары бар бойлық дифференциал токтық қорғаныс  схемасындағы  токтардың  таралымы  жəне  олардың  векторлық диаграммалары

Сонымен, бойлық  дифференциал  қорғанысы  аумақтағы  зақымдануда əрекет  етеді  жəне  сыртқы  қысқа  тұйықталуларға, тербелулер  токтарына, қалыпты жұмыстағы токтарға шағылыспайды, яғни ол абсолюттік Селективтілікқа ие. Осындай  принципиалды  ерекшелік  қорғанысты  орындағанда  уақыт ұстамасыз пайдалануға, ал іске қосылу тогын таңдаған кезде тербелулер жəне қалыпты  режімдегі  токтарды  ескерудің  қажеті  жоқ. Ақиқатта, ток трансформаторлары қателіктерге ие.   Сондықтан,  ештеңеге қарамастан көрсетілген режімдегі бірінші ретті токтар III жəне IIII  өзара тең жəне фазасы бойынша π бұрышына ығысқан, ал екінші ретті I2I, I2II  токтар абсолюттік мəні бойынша  тең  емес  жəне  фазасы  бойынша  π - дан  басқа  бұрышқа  ығысқан.

Осыған  байланысты реледе  ток пайда  болады,  балансты  емес IНБ тогы деп аталатын. Дифференциал қорғаныстың дұрыс жұмыс етуі үшін, реледегі іске қосылу тогы балансты емес тогын ескертумен таңдалынуы керек.

Циркуляциялық  токтары  бар  дифференциал  қорғаныстың  балансты емес тогы жəне іске қосу тогы. Өлшеуіш ток трансформатордың алмастыру схемасынан белгілі:

І2І=ІtІ'-ІномІ'             І2ІІ=ІtІІ'-ІномІІ'

Сондықтан  қалыпты  жұмыстағы  жəне  сыртқы  қысқа  тұйықталулар кезіндегі  дифференциал қорғаныстың релесіндегі тогы

Ір=Інб=І2І-І2ІІ=Іном2І'-ІномІ'

Соның  нəтижесінде, балансты  емес  ток  магниттелу  токтарымен анықталады, өйткені олар бірдей емес кез келген екі ток трансформаторы үшін магниттелу сипаттамалары бірдей болмағандықтан (10.2 сурет).

Сурет  10.2 - Дифференциал қорғаныстың ток трансформаторларының сипаттамалары

Бірінші реттік токтың ұлғаюына қарай магниттелу токтарының айырымы да, демек балансты емес ток та өседі. Қорғаныстың іске қосу тогын таңдау үшін сыртқы қысқа тұйықталулардағы балансты емес токтың максималь мүмкіндік мəнін білу керек.

Бойлық  дифференциал  қорғанысының (10.3 сурет) ерекшелігі қорғанылатың аймақтардың ұштары арасындағы едəуір аралықпен шартталған. Қорғалатын желінің соңында орналасқан ТАI жəне TAII трансформаторларын байланыстыру үшін А жəне Б қосалқы станцияларының арасында қосымша сым орналастырылады. Екі  жақтаң  да  сөндіргіштерді  ажырату  үшін  қорғаныс схемасына бір-бірден əрқайсысы ұштарына КАI жəне КАII екі реле комплектісі қосылады. Көрсетіліммен  сұраныстардың  орындалуы  қорғанысты күрделендіреді. Осы талаптарды орындау үшін шығын да  көбейеді, сонымен қатар сезімталдық пен сенімділікке кері əсер етеді.

Сурет 10.3 - Желінің бойлық  дифференциал қорғанысы

Токтық көлденең дифференциал қорғанысы. Бұл қорғаныс параметрлері бойынша  аз  ерекшеленетін  аттас  фазалардың  параллель  тармақтардың токтарын  салыстырылуына  негізделген. Қорғаныстың  жұмыс  істеу  принципі қосарланған желіні қорғауды орындаудың мысалында көрсетілген (10.4 сурет). Мұндай  желілер 3-10 кВ  кернеулі  таратушы  тораптарда  бір  тармақтың өткізгіштік қабілеті жеткілікті болмағанда қолданылады.

Сурет 10.4 - Көлденең дифференциал токтық қорғаныс

Қорғаныстың  орындалуы  үшін, қоректендіруші  А  шиналар  жағынан орналастырылған  трансформациялық  коэффициентері  бірдей  ток трансформаторларын  қолданамыз. КА  ток  релесі  қосарланған  желінің циркуляциялық токтары бар схемасы бойынша екі аттас фазаларының токтар айырымына қосылады. Токтардың шинадан желісіне шарт бойынша оң бағытта қолданылған  болғанда  реледегі  ток IP= I2I - I 2II. Сондықтан, бойлық дифференциал қорғаныста сияқты, қалыпты жұмыс кезінде жəне сыртқы қысқа тұйықталуларда (қосарланған желіден тыс К1 нүктесіндегі) реле орамымен тек қана балансты емес ток өтеді.

Реленің  іске  қосылу  тогы  мына  шарттар  бойынша  таңдалады: Iср=котс·Iнб макс, мұндағы котс=1,3. Параметрлері  біршамалы  желінің қорғанысы  үшін  балансты  емес  токтың  максималь  мəні  келесі  теңдеуімен анықталады:

Інб.рсч.мах=0,1∙кодн∙Ік.вн.мах3/(2К1)

Баяндалған жоғарыдағы ток трансформаторының мүмкіндік қателіктерін жəне апериодтік  құраушыны есептей отырып, келесідей өрнекті қабылдауға болады: коднкаn=1,0.

Желілердің  біреуінде  қысқа  тұйықталу  болғанда, мысалы К 2 нүктесінде I2I   жəне I2II   токтардың тепе – теңдігі бұзылады, сол кезде реледе ток пайда болады. Егер де Ір=І2І-І2ІІ≥Іср онда реле іске қосылады да желінің Q ажыратқышын өшіреді.

Қорғаныстың  тыныс  аймағы. Қысқа  тұйықталу К2 нүктесі  қорғаныс орнатылған жерден алыстаған сайын зақымданылған  желідегі  ток  азаяды, ал зақымдалмағанда  - өседі, мұның  себебінен  реледегі  ток IР азаяды (10.4 б, сурет). Осы  кезде  қарама-қарсы  орналасқан  қосалқы  станцияның шиналарының маңайындағы зақымдануда реледегі ток іске қосылу  тогынан да аз  болады. Сондықтан  қорғаныс  істен  шығады. Зақымдану  аймағындағы реледегі  токтың  жетіспеушілігіне  байланысты  қорғаныс іске  қосылмайтын участкенің Im.а ұзындығын, көлденең  токтық  дифференциал  қорғанысының тыныс аймағы деп атайды. Im.а тыныс аймағын анықтағанда I1I, I1II жəне I1III токтары фаза бойынша сəйкес деп болжалады. Сонда А қосалқы станциясының шинасынан К2  нүктесіне  дейін  кернеудің  шығындары  бірінші  де, екінші  де тізбектің бойында бірдей болады, яғни

І1ІZ1удІл-Іmа=І1ІІZ1удІл+І1ІІІZ1удІmа

Жаңа өзгертулерден кейін, III + IIII = Ik   жəне III - IIII = Icз  екенін ескере келе, мынандай теңдеу аламыз:

Іm.а =(Ісз/Ік)Іл

Талаптарға сəйкес, тыныс аймақтың ұзындығы Іm.а ≤0,1·Іл аспауы керек. Бағытталған  токтық  көлденең  дифференциал  қорғанысы. Токтық көлденең  дифференциал қорғаныс өзінің схемасына қуатты  бағыттау  органы қосылғаннан  кейін, зақымдалған  желіні  анықтағыштық  қасиетке  ие  болады. Сондықтан қорғаныс екі органға ие болады: токтың өлшеуші органы (іске қосу) жəне қуатты бағыттау органы (таңдалық). Қуатты бағыттау органы қорғанысқа зақымдалған  желіні  анықтауға  мүмкіндік  береді. Қорғаныс  бөлек ажыратқыштар  арқылы  шиналарға  жалғасқан  екі  параллель  желілердің  екі жағынан  орнатылады (10.5 а,  сурет). Токтар  жəне  кернеулердің векторлық диаграммаларын қарастырып, қорғалатын  желілердегі  қысқа  тұйықталулар кезінде, қуатты  бағыттау  релесі  зақымдалған  желіні  нақты  анықтайтынын көреміз (10.5,б, в суреттері).

Бағытталған  токтық  көлденең  дифференциал  қорғанысын  іске  қосушы орган қорғалатын желіде зақымдану пайда болған кезде ғана қосылады.

Сурет 10.5 - Бағытталған көлденең дифференциал токтық қорғанысы

Балансты  қорғаныс. Балансты  қорғаныс  параллель  желілердің  аттас фазаларының  токтарының  абсолюттік  мəндерін  салыстырады. Қорғаныс токтың  абсолюттік  мəні  жоғары  болған  желіні  ажыратуға  ғана  əсер  етеді. Осыған байланысты онда тыныс аймағы болмайды.

Сурет   10.6 - Дифференциалды қорғаныстың тоқ трансформаторын магниттеу  тоғы және сипаттамалары

Баланссыздық  тоғы,  олардың  магниттеу  сипаттамасы  ұқсас  емесдігінен  кез-келген  екі  тоқ  трансформаторы  үшін  ұқсас  болмайтын  магниттеу  тоғымен  анықталады  (сурет  10.6,  а).  Бірінші  реттік  тоқ  көбейгенде, баланссыздық тоғы да артады. Қорғаныстың іске қосылу тоғын  таңдау  үшін,  сыртқы  қысқа  тұйықталу  кезіндегі  баланссыздық  тоғының  максималды мүмкін болатын мәнін білу қажет.

Баланссыздық тоғын есептеу жолымен анықтауда айтарлықтай қиындық  көрсетеді. Баланссыздықтың максималды есептік тоғын  Iнб.рсч.max  есептеудің  белгілі  әдістері,  магниттеу  тоғын  алдын-ала  анықтауға  негізделген.  Тоқ  трансформаторының  екінші  реттік  тізбектегі  өтпелі  процесстер  кезіндегі  магниттеу тоғы, ҚТ тоғында нашар өзгертілетін апериодты құраушылардың  болуымен шартталған (сурет 10.6, б, қисық 1). Ол дерлік магниттеу тармағы  арқылы, магниттеу тоғын көбейте және трансформатор өзекшесін қанықтыра  толық тұйықталады. Ол өз кезегінде, ҚТ тоқтың периодты құраушысының  ауысуын  (трансформацию)  нашарлатады,  осының  салдарынан  магниттеу  тоғы  одан  әрі  көбейеді.  Сондықтан,  дифференциалды  қорғаныс  сұлбасындағы  баланссыздықтың  ең  үлкен  тоқтары  мына  жағдайда  туады,  егер зақымдану апериодты  құраушының ең үлкен мәні болған  сәтте пайда  болса.  Апериодты  құраушылардың  өзгеру  жылдамдығы,  бірінші  реттік  тізбектің  Т1  уақыт  тұрақтылығына  байланысты.    Т1  уақыт  тұрақтылығы  өсуімен,  апериодты  тоқтың  болу  уақыты  артады.  Бұл  магниттеу  тоғының  өсуңне  әкеледі.  Электрмен  жабдықтау  жүйесінің  әр  түрлі  нүктеде  зақымдануы кезінде, уақыт тұрақтылығы орташа Т1  = 0,01 ...0,1с тең шекте  өзгеруі мүмкін.

Апериодты  құраушымен  қатар  магниттеу  тоғына  магнит  өткізгіштегі  қалдық индукцияның мәні мен белгісі әсер етеді. Қалдық индукциясы болған  кезде  өтпелі  процесстегі  магниттену  тоғы,  ҚТ  тоғының  апериодты  құраушысымен  шақырылған  индукцияның  белгісімен  қалдық  индукциясы  сәйкес  келген  кезде  күшті  өседі.  Қалдық  индукциясы  уақыт  өте  өте  жай  азаяды,  сондықтан  қысқа  тұйықталуды  айыру,  түтікше  разрядтауыштың  жұмысы  және  т.с.с.  нәтижесінде  пайда  болатын  баланссыздық  тоғын  анықтауда қалдық индукцияны ескеру қажет.

Сурет 10.7 Трансформатордың дифференциалды қорғаныс сұлбасы

Тәжірибелік мәліметтермен расталған есептеулер, өтпелі процесстер  кезінде магниттеу және баланссыздық тоқтарының максималды мәні ҚТ  тоғының  амплитудалық  мәніне  жақындауы  мүмкіндігін  және  қысқа  тұйықталу  басталғаннан  кейін  бірнеше  период  өткеннен  соң  пайда  болатынын  көрсетеді  (сурет  10.6, б, қисық 2).  Бұл  кешігу  тоқ  трансформаторының тұйықталған екінші реттік тізбегінде өтпелі процесстің  пайда  болуымен  түсіндіріледі.  Өтпелі  процесс,  Т1   уақыттан  басым  екінші  реттік  тізбектің  Т2  уақыт  тұрақтылығымен  өшетін  еркін  апериодты  құраушының  шығуымен  жүреді.  Дифференциалды  қорғаныстың  қате  жұмысын  алдын-алу  үшін,  реленің  іске  қосылу  тоғын  формула  бойынша  өтпелі процесстің баланссыздық тоғымен таңдау керек:

Іср=котс∙Інб.рсч.мах.

Баланссыздық  тоғын  анықтау  кезінде,  сұлбадағы  тоқ  трансформаторлары қойылған екінші реттік кернеу және ҚТ тоқ еселігінің  шегі кезінде  толық  қателігі  10%  аспайды.  Екі  тоқ трансформатордың  қателіктері (сурет 10.6, а) бірдей болады, сондықтан магниттеу  тоқ айырмасына тең баланссыздық тоғы, біртипті коэффициентпен kодн=0,5..  .1,0 есеп  жүргізген  кезде  ескерілетін қателікпен анықталады.  ҚТ  тоғының  апериодты құраушысының баланссыздық тоғына әсері k an  коэффициентімен  ескеріледі; t = 0 уақыт моменті үшін kan =2,0 тең. Сондықтан тоқ

Інб.рсч.мах.=ε100каnкоднІК.ВН.мах./К1

Қорғалатын  зонада  ҚТ  кезінде,  дифференциалды  қорғаныстың  сезімталдылығы  kч сезімталдық коэффициентімен бағаланады. Қорғалатын  элементке  байланысты  kч=1,5...2  жіберіледі.  Қарапайым  тоқ  релесін  пайдаланған кезде,  дифференциалды қорғаныстың сезімталдылығы әдетте  жеткіліксіз  болады.  Осыған  байланысты,  сезімталдылықты  көтеру  шараларын қолдануға тура келеді.

Тақырып 11. Трансформаторлар мен автотрансформаторлардың ішкі зақымданулардан қорғаныстары

Трансформаторлар мен автотрансформаторлар жұмысының  қалыпсыз режимдері және зақымдану түрлері

Зақымданудың  негізгі  түрлері  орамадағы  және  трансформатордың  шығысындағы  бір фазалық  және  көп  фазалық  қысқа  тұйықталу,  сонымен  қатыр, магнит өткізгіштегі «болаттың өртенуі».

Бір фазалық  зақымдану екі  түрлі болады: жерге және  ораманың  орам  арасы  (орамаралық  тұйықталу).  Ең  үлкен  ықтималдысы,  трансформатор  шығысындағы  көп  фазалық  және  бір  фазалық  қысқа  тұйықталулар  және  орамадағы бір фазалық орамаралық тұйықталу.

Орамадағы  көп  фазалық  қысқа  тұйықталу  айтарлықтай  сирек  пайда  болады.  Зақымданған  трансформаторды  ажырату  арқылы,  қысқа  тұйықталудан қорғаныс орындалады. Бүліну мөлшері, тез әсер ету арқылы  шектеледі.

Жерге бір  фазалық тұйықталу, бейтарап жерлендірілген нейтралды (с  глухозаземленными  нейтралями)  торапқа  жалғанылған  орамалар  үшін  қауіпті. Бұл жағдайда қорғаныс, трансформаторды және оның орамасындағы  жерге бір фазалық қысқа тұйықталу кезінде ажырату қажет. Доға сөндіргіш  реакторлар арқылы оқшауланған немесе жерлендірілген нейтралды торапта,  ажырату  әрекеті  арқылы  жерге  бір  фазалық  тұйықталу  қорғанысы,  егер  мұндай  қорғаныс  торапта  болса  ғана  трансформаторда  орнатылады.  Тұйықталған  орамда  орамаралық  тұйықталу  кезінде,  трансформатордың  магнит өткізгішін және оқшауламасын бүлдіретін елеулі тоқ пайда болады,  сондықтан мұндай зақымдар тез әсер етуші қорғаныспен ажырауы қажет.

Сондай-ақ, магниттелуде  және құйынды тоқтарда шығынның  артуына  әкелетін  магнит  өткізгіш  табақтарының  арасындағы  оқшауламалардың  бүлінуі кезінде пайда болатын магнит өткізгіш «болаттың өртенуі» қауіпті  ішкі зақымдану болып табылады.

Шығындар,  оқшауламаның  әрі  қарайғы  бүлінуіне  әкелетін  болаттың  жергілікті қызуын шақырады. Электрлік шамаларды пайдалануға негізделген  қорғаныстар  да,  бұл  зақымдаудың  түріне  әсер  етпейді,  сондықтан,  орамаралық  тұйықталудан  және  «болаттың  өртенуінен»  арнайы  қорғаныстарды  пайдалану  қажеттілігі  туады.  Май  толтырылған  трансформатор үшін, газ түзілу құбылысын пайдалануға негізделген мұндай  қорғаныс газдық қорғаныс болып табылады.

Орамаралық тұйықталу кезінде электрлік доға әсерінен және «болаттың  өртенуі»  кезінде  жіберілмейтін  қызу  әсерінен  майды  және  басқа  да  оқшаулағыш  материалдары  ажырату  салдары  газдың  түзілуі  болып  табылады. Электрлік доға, орамадағы көп фазалық қысқа тұйықталу кезінде де пайда  болады.  Сондықтан,  газдық  қорғаныс  трансформатордың барлық  ішкі зақымдаулардың әмбебап қорғанысы болып табылады.

Трансформаторлардың  қалыпсыз  жұмыс  режимдері  сыртқы  қысқа  тұйықтаулармен  және  асқын  жүктемелермен  негізделген.  Бұл  жағдайда,  трансформатордың орамасында үлкен тоқтар (асқын тоқтар) пайда болады.  Әсіресе, сыртқы қысқа тұйықталу кезінде өтетін тоқтар қауіпті; бұл тоқтар  трансформатордың номиналды тоғынан айтарлықтай  асуы мүмкін. Тоқтың  ұзақ  өтуі  кезінде  (шинадағы  қысқа  тұйықталу  кезінде  немесе  шинаға  жалғанылған  шығыс  желілерінің  ажыратылмаған  зақымдаулары  кезінде  болуы  мүмкін)  орама  оқшаулағышының  қарқынды  қызуы  және  оның  зақымдануы мүмкін.

Сондықтан,  ажыратылмаған  сыртқы  қысқа  тұйықталумен  негізделген  асқын тоқ пайда болған кезде, трансформаторда оны ажырататын қорғаныс  қарастырылуы қажет. Сонымен бірге, асқын жүктеменің асқын тоқтары көп  емес  және  кезекші  персонал  жүктемені  түсіруге  шара  қабылдауы  үшін  жеткілікті бірнеше уақыт аралығында олардың өтуі жіберіледі. Нормаларға  сәйкес,  асқын  жүктемені  Iпер  =  1,6 IТ.НОМ    тоқпен  t = 45 мин  аралығында  жіберуге болады.

Осыған байланысты, кезекші қызметкер болған кезде, асқын жүктемеден  трансформаторды қорғау сигналға әсер етумен орындалуы қажет. Қосалқы  станцияда  кезекші  қызметкерсіз  асқын  жүктемеден  қорғау  жүктемені  түсіруге  немесе  ажыратуға  әсер  етуі  қажет.  Трансформатор  жұмысының  қалыпсыз  режимдеріне,  сондай-ақ,  бактің  зақымдануы  салдарынан  тууы  мүмкін жіберілмейтін  май деңгейінің түсуі жатады.

Қалыпты  жұмыс  жағдайында  электрлік қондырғыларды  зақымдалуынан  басқа, асқын  жүктемелік, бейтараптамасы оқшауланған  бір  фазалы  желіде жерге  қысқа тұйықталу, газ бөліну əсерінен трансформатор  майының  көбеюі  немесе  оның  багіндегі  май  көрсеткішінің төмендеу пайда болуы мүмкін.

Бұл  көрсетілген  жағдайларда  қондырғыны  тез  өшірудің  қажеті  жоқ, қалайда бұл құбылыстар қондырғыға тікелей қауіптілік тудырмайды жəне өзі түзулене  алады. Сондықтан  тұрақты  қызмет  етуші  персоналы  бар  қосалқы станцияларда  ереже  бойынша  станция  персоналына  ескерту  синалын  беру жеткілікті.

Тұрақты  қызмет  етуші  персоналы  жоқ  станцияларда  жəне  қызмет персоналы  бар  бірақ  басқада  жағдайларда  қондырғыларды  өшірілуі  жүзеге асады, бірақ міндетті түрде уақыт ұстамымен.

Осылайша, релелік қорғаныстың екінші тағайындылығы қондырғыларда апатқа  əкелетін  қалыпты  жағдайдың  бұзылуы  анықтау  жəне  қызмет  етуші персоналға  ескерту  сигналын  беру  немесе  уақыт  ұстанымымен  қондырғыны өшіру.

ПТЕ ережесіне сəйкес күштік қондырғылар, қосалқы станция жəне электр желілері  қысқа  тұйықталу  жəне  қалыпсыз  жұмыс  режімінен  міндетті  түрде релелік  қорғаныс  құрылғысы жəне  автоматика  мен қорғалуы қажет. Релелік қорғаныс құрылысы тұрақты қосылып тұруы міндетті. Апаттық жəне ескерту сигналдарын беретін құрылғылар əр кезде əрекетке дайын болуы міндетті.

Энергетикалық  жүйенің  негізгі  мақсаты  −  тұтынушыларды  электр энергиясымен үзіліссіз қамтамасыз ету, ол энергетикалық жүйелердің барлық элементтерін, əсіресе  негізгі  элементтерінің  тек  қана  сенімді  жұмысын қамтамасыз  етеді. Энергожүйенің  негізгі  элементтеріне  күштік трансформаторлар мен автотрансформаторлар жатады, сондықтан да олардың сенімді жұмыс істеуі өте маңызды.

Трансформаторлар  мен  автортансформаторлардың  түрлі  релелік қорғаныстары бүліну немесе қалыпсыз режим кезінде өшіруге не сигнал беруге əрекет ету керек.

Бұзылудың түрлері. Трансформатор мен автотрансформатордағы негізгі бұзылулардың  түрлері  болып: трансформатордың (үш  фазалы) қабының ішіндегі  фазааралық  жəне  ораманың  сыртқы  шығысындағы  тұйықталу; бір фазаның орамасының  түйіндері арасындағы  тұйықталу (түйіндік тұйықталу); ораманың жеріндегі жəне сыртқы шығысындағы тұйықталу; жургілікті қызуға жəне «болаттағы өртке» алып келетін трансформатордың магниттік тогының бүлінуі. Тəжірибелер көрсеткендей, шығыстағы  ҚТ жəне орамадағы түйіндік тұйықталулар  жиі  болады. Релелік  қорғанысының  асқын  жүктемеде  жұмыс істеу  уақыты  тек  ораманың  оқшауламаның  қызуымен  анықталады. Майлы трансформатор  ұзақ  қызуды 5%-ке  дейін  жібереді. Апаттық  жағдайларда  аз уақыттық асқын жүктеу жіберіледі. Трансформатордың багындагы май көлемі орама көлемінен төмендегенде, ол бактан аққанда немесе температураның күрт төмендеуінен болуы мүмкін, ораманың бұзылуына əкеп соғады.

Осындай  жағдайларда  релелік  қорғаныс  ретінде  газдық  жəне дифференциал қорғаныстар қолданылады.

Трансформатордың  газдық  қорғанысы.  Іс жүзінде  қолданылатын ережелер бойынша жоғарғы орамды 35 кВ кернеу, қуаты 6300 кВ·А жəне одан жоғары сыртқа орналастырылатын май толтырылған трансформаторлар газдық қорғаныспен жабдықталады. Егер кіші қуатты трансформаторлар панажайдың ішінде орналастырылған болса, газдық  қорғаныспен жабдықтауға  да  болады. Егер 1000-4000 кВ·А қуатты трансформаторларда тез əрекет етуші қорғаныстар (дифференциалды, токкесер  немесе Іс  аспай  əсер  ететін  максималь  токтық қорғанысы) болмаса, онда газдық қорғаныспен жабдықтау қарастырылады.

РГЧЗ-66 газдық релесі жəне олардың саны тез қарқынмен өсуде. Газдық қорғаныс осы релемен орта есеппен алғанда 82-85% жағдайында  ғана дұрыс жұмыс  істейді. Олардың  дұрыс  атқарылмаған жұмысының  жартысынан көбі қорғаныстың  өзінің  кемшіліктерінен  емес, жинақтау  мен  пайдалану  кезінде болған кемшіліктерінен болып отыр, сондықтан қорғаныстың жинақтауы мен пайдаланылуына  аса  көңіл  бөлу  қажет. Газ  қорғанысын  жинақтау  мен пайдалану  талаптары  орындалған  энергетикалық  жүйелерде  дұрыс  жұмыс атқарылу  пайызы (95-97%) өсуде. Трансформаторлардың, автотрансформаторлардың жəне реакторлардың май жүйесі ұқсас орындалған жəне электр аппараттарында  ішкі  зақымдану  ағыны  тез  өтеді. Сондықтан  да  төменде трансформаторлардың май жүйесінің құрылғысын қарастырамыз.

Газдық қорғаныстың жұмыс істеу принципі жəне оның тағайындалуы. Газдық  қорғаныс  май  толтырылған  ұлғайтқыш  бакта  орналастырылған трансформаторларда, автотрансформаторларда, реакторларда  жəне  басқа  да электр  аппараттарда  қолданылады; ол  трансформатордың  багының  ішіндегі барлық  зақымдануларға: газдардың  бөлінуінің  пайда  болуы, май  ағынының үдеуі  немесе  газдың  майлы  қоспаларының  бактан  ұлғайтқышқа, сондай-ақ майдың деңгейінің төмендеуіне əсер етеді.

Трансформатордың  кейбір  қауіпті  зақымдануларында  газдық  қорғаныс қана əрекет етеді. Сол  уақытта  трансформатордың “электрлік” қорғаныстары (дифференциалдық, максималь  токтық  қорғанысы  жəне  т.б.) əсер  етпейді. Трансформатордың  мұндай  зақымдануларына  орамдардың  орамалық тұйықталуы, болат  магнит  өткізгішіндегі  өрт, кейбір  ауыстырып  қосқыш тармақтарының ақаулылықтары жəне басқа да зақымданулар жатады.

Бүліну  пайда  болуының  басында  орамаралық  тұйықталу  тоқтарының немесе ораманың корпусқа тұйықталу токтары аз кезінде газдық қорғаныстың істеуі  маңызды  жағдай  болып  табылады, сондықтан  трансформатордың зақымдануына газдық қорғаныс бөгет болады жəне көп жағдайда оның жөндеу көлемін қысқартады.

Трансформатордың  жоғарыда  қарастырылған  зақымдануларынан  басқа, біртіндеп  пайда  болатын  əртүрлі  фазада  орамдар  арасындағы  тұйықталулар болуы мүмкін. Мұндай зақымдану кезінде тұйықталған орамалардан үлкен ток өтеді де, олар динамикалық күш береді. Қысқа тұйықталу болған кезінде бүкіл трансформатор  мен  тұйықталған  орамалардың  теңселу  нəтижесінде, кейбір бөліктері  арқылы  бактан  ұлғайтқыштан  май (немесе  газбен  араласқан  май) құйылады. Фазааралық  тұйықталу  кезінде  трансформатордың  дифференциал қорғанысы мен газдық қорғанысы бір уақытта жұмыс атқарады. Дифференциал қорғаныс жоғарыда қарастырылған бүлінулер кезінде жұмыс істемейді, себебі олардың ток тізбектерінде өзгеріс болмайды.

Реледе бір-бірінен тəуелсіз жұмыс істейтін екі элемент бар (11.1 сурет): жоғарғы  элемент  −  белгі  беруші, төменгі  −  сөндіруші. Əр  элементтің  өз түйіспесі  бар. Реле  майға  толған  кезінде, екі  элементтің  түйіспелері ажыратылып, қалқып жүрген күйде болады.

Трансформатор зақымдалған кезінде кішігірім газтектеспен жетектеледі, осы  кезде  газдың  асқын  ағыны  ұлғайтқышқа  өтеді; осы  кезде  газ  майды ығыстырып, газ  релесінің  корпусының  жоғарғы  жағына  жиналады. Май деңгейінің белгілі төмендеуі кезінде реленің жоғарғы белгі беруші элементі енді майда  болмайды  жəне  белгі  беруші  түйіспелерін  тұйықтап, ауырлық  күші əсерінен төмендейді.

а) белгі беруші элемент; ə) сөндіруші элемент

Сурет  11.1 - РГЧЗ-66 газдық релесінің элементтері

Белгі  беруші  элемент  осыған  сəйкес  жұмыс  істейді. Егер  май  деңгейі рұқсат етілген мəннен аз болған жағдайда, белгі беруші элемент жұмыс істейді, өйткені өз уақытында май толық құйылмаған. Сипатталған жағдайда сөндіруші элемент  майдың  ішінде  тұрып, жұмысын  атқармайды. Трансформатордың маңызды бүлінулері кезінде құйынды газдың пайда болу əсерінен ұлғайтқышқа май  лақтырылады (немесе  газбен  араласқан  май), сол  себептен  сөндіруші элемент  релесі  май  ағынының  əсерінен  бұрылады  жəне  оның  түйіспелері тұйықталады. Май деңгейінің біртіндеп төмендеуі əсерінен ең алдымен белгі беруші  элемент, содан  кейін  сөндіруші  элемент  майсыз  қалады. Трансформатордың  бүлінулерінің  түрлеріне  байланысты  белгі  беруші  жəне сөндіруші  элементтерінің  релелері  тізбектей  жəне  бір  уақытта  жұмыс  істеу мүмкіндігі бар.

Газдық қорғаныстың принципиалды схемасы. Трансформатордың газдық қорғанысының  оперативті  тұрақты  ток  көзінде  орындалаған  принципиалды схемасы 11.2 суретте  келтірілген. Жоғарыда айтылғандай, газдық  реленің РГ сөндіруші  түйіспесі  май  ағының  немесе  газбен  араласқан  май  қоспасының əсерінен дірілдеуі мүмкін. Сондықтан, ереже бойынша тізбектелген орамдары бар өзін өзі ұстап тұратын аралық реле РП қолданылады. Өзін өзі ұстап тұру В1 жəне  В2 ажыратқыштарының  өшірілуінен  кейін  автоматты  түрде  алынып тасталынады. Газдық қорғаныстың оперативті ток тізбектері өшіру əрекетімен байланысты  трансформатордың  қорек  көзі  жағынан  В1 ажыратқышының сақтандырғышы  арқылы  беріледі. В1 жəне  В2 ажыратқыштарының  өшіру тізбектері  аралық  реле  РП  түйіспелеріне  бөлінген  жəне  олар  В1 ажыратқышының сақтандырғышы арқылы қоректенеді.

Реленің  РГ  белгі  беруші  түйіспелері  бөлек  сақтандырғыш  арқылы қоректенеді; олар  В1 ажыратқышынан  В2 сигнал беру  үшін қосылған күйде тəуелсіз жұмыс істеуі керек, мысалы, бак ағысының пайда болуы немесе басқа себептерден  реледен  РГ  майдың  кетуі  кезінде. Бір  фазалық трансформаторлардың үш топтық қорғанысы кезінде əр қайсысына газдық реле қойылады жəне  ортақ  шығыстық  аралық реле  арқылы трансформаторлардың топтық өшірілуіне əсер етеді.

Сурет  11.2 -  Трансформатордың газдық қорғанысының оперативті тұрақты ток көзінде орындалаған принципиалды схемасы

Басқа қорғаныстар. Трансформатордың ішкі зақымданулардан сондай-ақ бойлық  дифференциал  токтық  қорғанысы  қолданылады. Оның  əрекеттік приципі жоғарыда қарастырылғандай (желілер үшін) ұқсас.

Трансформатордың  шықпаларындағы  фазааралық ҚТ қорғайтын токкесерді орнатуға қажет.

Токкесер. Токкесер трансформаторларда қорек жағынан орнатылады (11.3 сурет). Селективтілікты қамтамасыз ету үшін оның іске қосу тогы төмен кернеулі шиналардағы үшфазалы ҚТ тогынан бапқа келтіріледі:

Ісз≥кн∙Ікз.мах.К1(3)

а) айнымалы ток тізбектері; б) тұрақты ток тізбектері

Сурет  11.3 - Токкесердің схемасы

Токкесердің  сезімталдығы, қорек  жағындағы  трансформатордың кірісіндегі екіфазалы ҚТ тогы бойынша тексеріледі, К2 нүктесі:

кч=Ікз.міn.К2(2)Ісз

Токкесер  ҚТ-ды  тезəрекеттікпен  өшіруге  мүмкіндік  береді. Кемшіліктеріне  токкесердің, жоғары  емес  сезімталдығын  жəне ол тек  қана трансформатордың бөлігін ғана қорғауын, айтуға болады.

Тақырып 12.  Трансформаторлар  мен  автотрансформаторлардың сыртқы  зақымданулардан қорғаныстары

Трансформаторлар мен автотрансформаторлардың сыртқы зақымданулардан  қорғаныстардың түрлері. Сыртқы  фазааралық жəне жерге тұйықталулардан, сонымен  қатар  асқын  жүктеме  кезінде  максималь  токтық қорғаныс қолданылады. Асқын жүктемеден жылулық қорғау кез-келген машина түрін  қорғау  үшін  тиімді. Ол  май  температурасын  өлшеуге, сыртқы термодатчикті қолдану  барысында қайнау  нүктесі жəне ескіру жылдамдығын бағалауға арналған функциямен толықтырыла алады.

Балансталмаған  жүктеме  қорғанысы  симметриялы  емес  тоқтарды анықтауға  мүмкіндік  береді. Оның  көмегімен  фазааралық  зақымдалулар  мен кері реттік тоқтарды анықтауға болады. Ажыратқыштың жұмыс жасаудан бас тартуынан  қорғанысы оған ажырату командасы  берілгеннен  кейінгі, əрекетін тексереді. Ол қорғалатын обьектінің кез-келген жағына қосылуы мүмкін.

Сыртқы  зақымданулардан келесі қорғаныстар қарастырылуы қажет:

-трансформатордың  жоғарғы  жəне  төменгі  кернеу  орамдарын жүктемеден қорғайтын бірфазалы максималь токтық қорғанысы;

- жоғарғы жəне орта кернеудегі жерге ҚТ қорғайтын екі сатылы нөл ретті токтық қорғаныс;

-  сыртқы ҚТ қорғайтын бағытталған кері ретті токтық қорғанысы жəне үшфазды ҚТ қорғайтын кернеу түсумен максималь токтық қорғанысы;

- көпфазалы тұйықталудан қорғайтын екі сатылы қашықтық қорғаныс.

Максималь  токтық  қорғанысы. Негізінде  сыртқы  тұйықталулардан қорғаныс қорек жағынан орнатылады. Қорғаныс аз қуатты трансформаторлар үшін қолданылады.

Екі  орамды  бір  жағынан  қоректенетін  трансформаторларда  қорек  көзі жағынан  бір  комплектісі, ал  үш  орамды  бір  жағынан  қоректенетін трансформаторларда екі комплектісі орнатылады.

Кернеу  бойынша  блоктауы  бар  максималь  токтық  қорғанысы. Бұл қорғаныс  алыс  резервтеудегі  сезімталдықты  жоғарлату  үшін  орта  қуатты трансформаторларда орнатылады. Қорғаныстың принципиалды схемасы 12.1 суретте келтірілген. Қорғаныстың құрамына токтық қосу органы - KA1 жəне KA2 ток  релелері  жəне де  кернеу  қосу  органы - кері  реттелік  кернеу KV2 сүзгіш-релесі жəне минималь кернеу KV1 релесі кіреді.

Екі фазалы ҚТ кезінде кері реттелік кернеу пайда болады, ол кері реттелік кернеу KV2 сүзгіш-релесін  іске  қосылуына  əсер  етеді. KV2 релесі KV1 релесінің орамасын қорек көзінен ажыратады, ао ол өз кезегінде іске қосылып KL1 релесінің  орамасын  қоректендіреді. Осы  кезде  ток  релелерінен  уақыт релесіне іске қосу командасына рұқсат етіледі.

Үш  фазалы  ҚТ  кезінде  кері  реттелік  кернеуі  жоқ  болғандықтан, KV2 релесі  əрекететпейді. Бірақ, осындай  жағдайларда  кернеудің  төмендеуі KV1 релесіне іске қосылуына жеткілікті.

Қорғаныстың іске қосылу тогы номиналь тогынан бапталады, минималь кернеу KV1 релесі  максималь  жүктемелік  режімдерде  жəне  электр қозғалтқыштардың өзіндік іске қосылу жағдайларда əрекет етпеуі керек. KV2 релесінің  іске  қосылу  кернеуі  қалыпты  режімде  сүзгіштің  шығысындағы балансты емес кернеуден бапталу шарттан таңдалады:

Ісз=кнкв∙Іном;  ІсрKV1=Uminkн∙kв≈0,85ном ;  UсрKV1=Uсзkв ; UсрKV1=0,06∙Uном

Қорғаныстың  əрекет  принципінен, ол  əдеттегі  максималь  токтық қорғаныспен салыстырғанда сезімталдығы жоғарлау екенін, түсінуге болады.

Сурет  12.1 - Кернеуді бойынша блоктауы бар максималь  токтық қорғаныстың схемасы

Кері  реттелік  токтық  қорғанысы.  Кері  реттелік  токтық  қорғанысы əдетте  жоғарлатқыш  трансформаторларда  немесе  байланыс автотрансформаторларда  бейсимметриялық  ҚТ  кездерде  алыс резервтеудің талаптарын қамтамасыз ету үшін орнатылады. Қорғаныс кері реттелік ток KA2 сүзгіш-релесі жəне уақыт КТ релесінен құрайды (12.2 сурет).

Үш  фазалы  ҚТ  кездерде  қорғаныстың  əрекетін  қамтамасыз  ету  үшін қорғаныстың  схемасы, ток  КА1 релесі  мен  минималь  кернеу KV релесінен құрайтын, қосылғымен толықтырылған.

Қорғаныстың бірінші реттік іске қосу тогы максималь болатын пайдалану жүктемесіндегі сүзгіштің шығысындағы балансты емес токтан бапталу шарттан таңдалады. Көп  жағдайларда  баптаудың  шартына  келесі  өрнек қанағаттандырады:

І2сз≥(0,1-0,2)∙Іном

Қуаты үлкен жүйелер арасында жауапты байланыстарды қамтамасыз ететін автотрансформаторларда кері реттелік қорғанысты қолданғанда, іске қосу тогын таңдауда сезімталдығы бойынша келісулігі қажет.

Сурет  12.2 - Кері реттелік токтық қорғаныстың схемасы

Қашықтық қорғаныс. Қашықтық қорғаныс жоғары жəне орта кернеулері жақтарындағы  тораптардың  қорғаныстарының  алыс  резервтеу  жəне автотрансфоматордың  негізгі  қорғаныстардың  жақын  резервтеудің функцияларын атқарады.

Жерге  сыртқы  тұйықталулардан  қорғаныс.  Қорғаныс  жоғарлатқыш трансформаторларында немесе байланыс трансформаторларында бейтараптама оқшауламаланған  тораптардағы  жерге  сыртқы  тұйықталуды  сөндіру  жəне трансформатордың негізгі қорғаныстарын жартылай резервтеу үшін қойылады. Қорғаныс  трансформатордың  бейтараптамасында  орнатылған  ток трансформаторларына қосылады жəне де ток релесі мен уақыт релесі көмегімен орындалады.

Асқын  жүктемелерден  қорғаныс. Қорғаныс  фазалық  токқа  қосылған максималь  токтық  қорғаныс  арқылы  орындалады. Уақыт  ұстамасы  бар қорғаныс  сигнал  беруге  əрекет  етеді, ал  қызмет  етілмейтін  қосалқы станцияларда – жеңілдетуге жəне сөндіруге. Екі орамды трансформаторларда қорғаныс  негізгі  қоректендіру  жағынан  орнатылады. Үш  орамды трансформаторларда - негізгі  қоректендіру  жағынан  жəне  қоректендіруі жоқ орамасы жағынан.

Кернеуі 6...10/0,4 кВ және қуаты 100...2500 кВ*А трансформатор-ларының негізгі зақымданулары келесілер:

- орамалардығы фазааралық және олардың шығыстарындағы қысұа тұйыұталулар;

- бірфазалы тұйықталулар: жерге және бір фаза орамдары арасындағы;

- магнитөткізгіштегі «болат өрті» деп аталатын ішкі зақымданулар, ол магнитөткізгіш жапырақшаларының арасындағы оқшаулама бұзылғанда пайда болады, бұл қайта магниттелуге және құйындық токтарға шығындардың өсуіне алып келеді. Шығындар оқшауламаның бқзылуына алып келетін болаттың қызуын шақырады.

Бір фазаның жерге тұйықталуы бейтарабы қатаң жерлендірілген торапқа жалғанған орамалар үшін өте қауіпті. Бұл жағдайда қорғаныс трансформаторды ажырату керек. Доғаны сөндіруші катушкалар арқылы  жерлендірілген немесе оқшауланған бейтарабы бар тораптарда жерге бірфазалы қысқа тұйықталулардан болатын қорғанысты трансформаторларда торапта осындай қорғаныс қарастырылған жағдайда ғана орнатады.

Орамдық қысқа тұйықталуларда тұйықталған орамдарда трансформатордың оқшауламасында және магнит өткізгішінде оқшауламаны бұзатын ток пайда болады. Сондықтан осындай зақымданулар тез әрекет ететін қорғаныспен өшірілуі шарт. Бірақ тұйықталған орамдар саны аз болған жағдайда бұл токтың  мәні салыстырмалы аз болғандықтан, бұл мақсат үшін қазіргі уақытта бар қорғаныстарды қолдануға болмайды.

Майлы трансформаторлар үшін ішкі зақымданулардан қорғаныс ретінде токтық отсечкасы бар газды қорғаныс қолданылады.

Қалыпты емес режим болып келесілер саналады:

- сыртқы қысқа тұйықталулар, ол кезде трансформатор орамаларымен мәні номинал мәндерден асатын токтар өтеді, ал ол өз кезегінде орама оқшауламасының қызуына, ескіруіне және бұзылуына алып келеді;

- белгілі бір уақыт аралығында мүмкін болатын трансформатордың асқын жүктелуі;

- трансформатор багының зақымдануынан мүмкін болатын трансформатордағы май деңгейінің мүмкін емес төмендеуі.

Кернеуі 6...10/0,4 кВ болған трансформаторлары орнатылған қосалқы станцияларда әдетте максималды токтық қорғанысты, жерге бәр фазалы қысқа тұйықталулардан қорғанысты, қуаты 400 кВ*А және одан жоғары болған трансформаторлар үшін газды қорғанысты орнатады.

Тақырып 13.  Синхронды генераторлардың қорғаныстары

Генератордың бүлінуі:

Статор орамасының бүлінуі:

- көп фазалы қысқа тұйықталулар;

- Жерде бір фазалық тұйықталу;

- Жерде қос тұйықталулар;

- Фаза орамдарының арасындағы тұйықталулар (берілген паралель СГ үшін);

Ротор орамасының бүлінуі:

- Бір нүктеде ротордың жерге тұйықталуы;

- Қоздыру тiзбектi екi нүктелердегi жерде тұйықталуы;

- Синхронды генератор статорының артық салмағы (симметриялы және симметриялы емес);

- Сыртқы қысқа тұйықталудағы токтың көтерілуі;

- Статор орамасының шығысында кернеудің көтерілуі;

- Асинхронды режим.

Релелік қорғаныс генераторының шарттарына: селективтілік – бүлінулер мен режимдер кезінде генераторды қорғаныстан ажыратуы керек, яғни генераторды қауіп-қатерден қорғау үшін; тез әрекет ету – машинадағы бүлінулердің көлемін азайтады және паралель жұмыс жасайтын генератор мен жүйедегі бүлінулердің алдын алады; сезімталдығы – синхронды генератордың барлық түрлеріндегі бүлінулер. Резервті қорғаныстағы  аралас элементтеріндегі қысқа тұйықталулар және жұмыссыз кезіндегі аталған элементтердің ажыратқыштарының бүлінулері жатады. Генератордың сыртқы бейнесі сурет 13 келтірілген.

Сурет 13. Генератордың сыртқы бейнесі

Генератордың  жұмысының  бұрыс  режімдері  жəне  зақымдануы. Генератордың  зақымдануының  бірден-бір  себебі  статор  мен  ротордың орамасындағы  оқшауланудың  бұзылуы, оның  ылғалдануы, онда  ақаудың болуы, сондай-ақ  кернеудің шамадан тыс көбеюі, механикалық  зақымдануы, мысалы магнитті сым  сырығының болат орамасының  дірілінен болатын. Статордағы  зақымдану.

Статорда  бір  фазаның  корпусқа  фазааралық тұйықталуы  пайда  болады, бір  фаза  орамасының  арасындағы  тұйықталу. Фазааралық ҚТ зақымданған жерде токтың өте көп болуы, оқшауланудың, ток бағыттаушы бөлшектердің  жəне кейбір жағдайлара магнитті сым болатының жануын  туғызатын электрлік доғаның пайда болуымен  қатар жүреді. Статор орамы корпусқа тұйықталған кезде зақымданған ток статордың болат магнитті сым арқылы жерге өтеді. Жерде ұзақ  тұйықталу фазааралық ҚТ-ға өтуі мүмкін, бұл  өз  кезегінде  зақымдану  көлемін  ұлғайтады. Бір  фаза  бұтақтарының тұйықталуы сирек кездеседі; ол фазааралық   немесе жерге тұйықталуға өтеді.

Ротордағы зақымдану. Генератор роторының орамасы онша үлкен емес кернеудің  астында  болады, себебі  статормен  салыстырғанда  оның оқшаулануының үлкен электрлік беріктік қоры бар. Турбогенератор роторының айналу жиілігі  жоғары (1500-3000 айн/мин) болғандағы  механикалық  күштің түсуі  кесірінен  оқшауланудың  зақымдануы  жəне  корпуста  бір  немесе  екі нүктеде ротор орамының тұйықталуы байқалады.

Ротор орамының корпуста бір нүктеде тұйықталуы қауіпті емес, себебі тұйықталған жерде  ток  өте  аз  болады  жəне  генератордың қалыпты  жұмысы бұзылмайды. Бірақ  қозу  тізбегінің  басқа  бір  нүктесінде  корпуста  екінші тұйықталу пайда болса, генераторда апаттық режім туу мүмкіндігі күрт артады. Қос  тұйықталу  жағдайында  ротордың  орам  бұтақтарының  бір  бөлігі шунтталған болады; ротордың кедергісі азаяды жəне зақымданған жерді ары қарай  қирататын  жəне  оқшауланған  ротордың  орамасының  жануын  туғызу мүмкіндігі бар жоғарғы ток пайда болады. Ротор орамындағы бұтақтардың бір бөлігінің  тұйықталуынан  ротор  мен  статор  арасындағы  ауа  кеңістігіндегі магнит  ағынының  симметриясы  бұзылады, соның  салдарынан  генераторға қауіпті өте қатты діріл туады.

Бұрыс  режім.  Генератордың  бұрыс  режіміне  келесілер  жатады: статор мен  ротордағы  токтың  шамадан  тыс  өсуі; статор  фазасы  жүктемесінің симметриялы  еместігі; статордағы  кернеудің  қауіпті  өсуі; генератодың асинхронды  жəне  қозғалтқыштық  режімдері. Генератордағы  ток  сыртқы  ҚТ жəне артық жүктелу жағдайында өседі. ҚТ сыртқы болған кезде генератордың зақымданған жерін қоректендіретін ҚТ тогы Ік >Іном.г пайда болады. Дұрысында ҚТ  релелік  қорғаныстың  зақымдалған  элементіне  шығарылады  жəне генераторға  қауіпсіз. Бірақ  релелік  қорғаныс  немесе  осы  элемент  жұмыс істемей қалса, онда ток генератордан орамаларды қыздырып ұзақ уақыт жүреді, бұл оның зақымдануына алып келеді. Мұны болдырмас үшін генераторда ҚТ-ға сырттай əсер ететін релелік қорғаныс болуы қажет. Артық жүктелу, генератор орамаларында  токтың  номиналь  мəнінен Iг>Iном аса  жүктелуі, сондай-ақ сыртқы  ҚТ  орамалардың  қызып  кетуіне  алып  келеді  жəне  де  егер  оның температурасы оқшаулауға қауіпті Т мүм мəнінен асып кетсе, оқшауланудың да істен  шығуына  алып  келуі  мүмкін. Жанама  салқындайтын  генератордың мүмкіндік  уақыты t мүм келесі  формуламен  анықталады:   tмүм = 150/(ki-1), мұндағы ki токтың Iном–ға қатысты артық жүктелудің қысқалығы.

Өлшемін, массасын  кішірейту, бағасын  төмендету  үшін  жəне  сирек кездесетін материалдың қолданнылысын азайту үшін қуаты 63 МВт жəне одан да  көп  болатын  генераторларды  машинаның  магнитті  сымында  магнит индукциясы  жəне  статор  мен  ротор  орамаларыннда  ток  тығыздығы  жоғары болатын, термиялық қоры аз жəне ораманы салқындатқыш орта (сутегі, су жəне май) статор мен ротор орамасының ішіне беру арқылы жұмыс істейтін тікелей салқындатқыш интенсивті жүйесі бар болатындай етіп жасайды.

Тікелей салқындатқышы бар  генератордың статорының артық жүктелуі 30% -ға дейін, ал жанама салқындатқышы бар статордың артық жүктелуі 2мин жəне одан да көп уақытта жүреді, сондықтан осындай артық жүктеме болған кезде  генератордың  автоматты  түрде  өшуі  қажет  болмайды. Көптеген жағдайларда  артық  жүкетеме  мүмкіндік  уақыты tмүм өткенге  дейін  өздігінен жоғалады.

Генератор  қуаты  жеткіліксіз  энергетикалық  жүйеде  апат  болған кезде  артық жүтемесі бар генератордың жүктемесін азайту автоматты түрде немесе операторлардың көмегімен жүргізіледі. Генератордың  қорғанысына  қойылатын  негізгі  талаптар. Генераторларда  ішкі  зақымдалудан  жəне  қауіпті  қалыпсыз  режімдерден сақтайтын  қорғаныстар  қойылады. Генераторды  өшіруді  қажет  етпейтін, генератордың қалыпсыз жұмыс режімінде əдетте қорғаныс сигнал беру əрекет етеді. Генераторды автоматты ажырату тек қана пайда болған қалыпсыз режім, генератордың  бүлінуіне  əкелуі  мүмкін  жағдайда  ғана  іске  асырылады. Генератордағы зақымдалудың алдын алу үшін  ішкі зақымдалудан қорғайтын қорғаныс  генераторды  желіден  ажыратып, өрісті  сөңдіру  автоматын  өшіру қажет. Сыртқы  ҚТ  қорғайтын  қорғаныстар  генератордың  ажыратқышын өшіріп жəне жүктеменің жоғалуынан кернеудің жоғарлауының алдын алу үшін ӨСА өшіру қажет.

Генераторларды  ішкі  зақымданулардан  қорғау  үшін бойлық  пен көлденең  дифференциал жəне  жерге  тұйықталулардан  қорғаныстар қолданылады.    Генераторларда  фазааралық  ҚТ  қорғайтын  негізгі  қорғаныс ретінде бойлық  дифференциал  қорғаныс  қолданылады (13.1 сурет). Қорғаныстың істеу принципі статор орамының басы IIB  мен аяғында токтардың IIIB мəнімен фазасын салыстыруға негізделген. Осы мақсатта статор орамының екі  жағынан  ТТ  қойылады. Олардың  екіншілік  орамы  тізбектей  қосылады. Дифференциалдық реле ТТ екіншілік орамына парралель жалғанады. Егер ҚТ қорғаныстың қорғау аумағында болмаса (К1-нүтесі) онда біріншілік тоқтар II жəне III мəні бойынша тең жəне бір бағытта бағытталған (ҚТ орнына).

Сурет  13.1 - Генератордың дифференциал қорғанысының  істеу принципі

Екіншілік  токтардың  таралуы 13.1 суретте  көрсетілген, реледегі  тоқ Ір=ІІВ-ІІІВ   тең. ТТ  идеалды  болған  жағдайда ІІВ = ІІІВ      сондықтан IP=0  қорғаныс  жұмыс  істемейді. Бірақ  ТТ  қателігінен ІІВ ≠ ІІІВ      сондықтан  Ір=ІІВ-ІІІВ=Інб   .

Жүктеме кезінде  біріншілік  жəне екіншілік токтардың  таралуы сыртқы ҚТ режіміне сəйкес келеді IP=0  қорғаныс жұмыс істемейді.

Егер  ҚТ  қорғаныс  аумағында (К2-нүктесі) болса, онда  біріншілік  ҚТ тоқтары  қарама-қарсы  бағытталған (ҚТ  орнына  қарай). Осының  əсерінен екіншілік  токтар  бір-біріне  қосылады Ір=ІІВ+ІІІВ да  қорғаныс  іске  келеді    Ір > Іср  .

Көлденең  дифференциал  қорғанысы статор  орамасындағы  параллель бұтақтары  бар  генераторларда  орнатылады, ол орамаралық  тұйықталулардан қорғау  үшін  арналады. Қорғаныстың  əрекеттік  принципі – параллель бұтақтардағы токтарды салыстыруда. Қорғаныста жоғарғы  гармониктерден F сүзгіші  бар KA  ток  релесі  статор  орамаларының  параллель  бұтақтарының бейтараптамаларының  аралығына ТА  ток  трансформаторы  арқылы  қосылған (13. 2 сурет).

Жұмыстың  қалыпты  режімінде  генератордың  сəйкестік  параллель бұтақтарының ЭҚК өзара тең: ЕА1= ЕА2; ЕВ1= ЕВ2; ЕС1= ЕС2  .

Орамаралық  тұйықталу  пайда  болған  кезде, мысалы  А  фазасының параллель бұтақтырының бөлігі тұйықталғанда бұл бұтақтың ЭҚК-і параллель бұтақтың ЭҚК-нен аз болады: ЕА1< ЕА2, нөлдік сымда ток өтеді да, реле іске қосылады.

Параллель  бұтақтары  болмаса, орамдық  тұйықталулардан, жерге тұйықталудан қорғанысқа жүктеледі.

Сурет  13.2 - Көлденең дифференциал қорғанысының схемасы

Сыйымдылық тогына шағылысатын генератор статорының орамасын жерге  тұйықталулардан  қорғанысы. Қорғаныс, толықтырғы  магниттеуі  бар нөлдік  реттелік  ток  трансформаторында, орындалады. Генераторлар  үшін қосылу схемасы 13.3 суретте көрсетілген.

Ток  трансформаторының  екіншілік  тізбегіне  жерге  бірфазалы тұйықталулардан  қорғау  үшін KA1 ток  релесі  жəне  жерге  екіфазалы тұйықталулардан  қорғау  үшін KAT релесі  қосылған. Сыртқы  фазааралық тұйықталулардағы KA1 релесін қажетті  емес  іске қосылулардан  сақтау үшін сыртқы  симметриялық  жəне  симметриялық  емес  тұйықталулар қорғаныстарынан Бл блоктау еңгізіледі.

а) ток тізбектері; б) оперативті тұрақты ток тізбектері

Сурет  13.3 - Жерге тұйықталулардан қорғаныс схемасы:

Сыртқы  ҚТ-дан  қорғанудың  түрлері.  Сыртқы  ҚТ-дан  генераторларды қорғау  электр  станциядағы  құрама  шинаның  зақымданған  кездегі генератордың  өшуі  немесе  релелік қорғанысының немесе  осы  элементтердің ажыратқышының  істен  шығуы  кезінде  қызмет  етеді. Егер  құрама  шинаның генераторлық  кернеуінің арнайы ҚТ-ы болмаса, генератордың сырқы ҚТ –дан қорғанысы  шинаның  релелік  қорғанысының  зақымданбауның  негізі  болып табылады.

ҚТ-дан қорғау сондай-ақ , генератордағы фазааралық ҚТ дифференциал қорғанысы  резервтеуінде  қолданылады.Қорғаныс  генератордың  нөлдік шығысы жағынан ТТ-ға  қосылуы қажет.

Қорғаныстың түрін таңдау генератордың қуатына байланысты. Қауты аз, 30 МВт дейін генераторларда кернеу блоктауы бар максималь токтық, орташа қуатты генераторларда, 30-дан 60 МВт дейін –кері реттелік екі сатылы токтық , ал  үлкен  қуатты  генераторларда  төрт  сатылы  токтық  жəне  қашықтық қорғаныстар қолданылады.

Асқын кернеуден  қорғау. Гидрогенераторладың  жүктемесін  азайтқан кезде, қыспақтардағы кернеу тез арада өсіп, номиналь мəні 150 % не одан да жоғарғысына жетеді. Мұндай  кернеу  статордың  оқшаулауы үшін өте қауіпті болып  келеді  жəне  ол бірнеше  секунд  ішінде жоюлуы керек. Сондықтан  да гидрогенераторларда кернеудің жоғарлауна қарсы ажыратқыш пен  генератор АӨС-нің өшуіне əсер ететін  релелік қорғаныс орнатылады. Қорғаныс кернеу релесі мен  уақыт  релесінен тұрады. Жұмыс істеу кернеуі  (1,5-1,7) Uном, ал шыдау  уақыты 0,5-1с болып  қабылданады. Кернеудің  артуынан  қорғаныс трансформатормен  бір  блокта  жұмыс  істейтін  турбогенераторларда  да орнатылады.

Роторды  қорғау. Ротордың  орамасын  корпуста  бір  нүктеде тұйықталуынан қорғау. Қозу тізбегінің оқшаулануын  периодтық түрде бақылау үшін  бір  қыспағы  жерге, ал  екіншісі  ротордың  полюстеріне  кезекпен жалғанатын  вольтметр  пайдаланылады. Егер  ротордың  оқшаулануы  жоғары болса, екі жағдайда да вольтметрмен өлшенген шама нөлге тең болады. Жерге тұйықталған кезде ротор орамасында вольтметр екі полюстің де жерге қатысты кернеуін  өлшейді. Оқшаулану  төмендеген  кезде  ораманың  қандай  да  бір нүктесінде кернеудің мəні оқшауланудың нашарлауына жəне оның кедергісіне байланысты  əртүрлі  болады.

Ротор  орамасын  жерге  қатысты  оқшаулау кернеуінің  анықталу  дəлдігін  арттыру  үшін  өлшеуде  орамасы  жоғарғы кедергілі вольтметр қолданылады. Ротор  орамасы  сумен  салқындатылатын  гидрогенераторлар  мен турбогенераторлар  үшін, жəне  де  қуаты 300 МВт  жəне  одан  да  асатын турбогенераторлар үшін қозу тізбегіндегі бір нүктеде жерге тұйықталуға қарсы релелік қорғаныс қарастырылу қажет. Гидрогенераторларда бұл  релелік қорғаныс өшіруге, ал турбогенераторларда – сигнал беруге əсер етеді.

Уақыт ұстанымсыз токкесер қорғанысы 1 МВт дейінгі қуатты генератордың негізгі қорғанысы ретінде қолданылады, яғни статор орамасындағы қ.т. жинақталған шинаның сыртқы шығысы арқылы қондырылады, сурет 13.4 келтірілген.

Сурет 13.4 - Генератордың уақыт ұстанымсыз токкесер қорғанысы

Қорғаныстың іске қосу тогы мен сезымталдық коэффициенті кенлесідей анықталады:

Ісз=кн∙ІК1(3)

кч=ІК2(2)Ісз≥2

Тақырып 14.  Электр қозғалтқыштардың қорғаныстары

Электр қозғалтқыштарды қорғау үшін қойылатын жалпы   талаптар. Электр  қозғалтқыштар  экономиканың  барлық  бағыттарында  кең  қолданыс тапты, соның  ішінде  электростанцияның  өзіне  керектілерін  орнату. Оның жаппай  қолданылуына  байланысты  қозғалтқыштардың  релелік  қорғанысы, əсіресе асинхрондық, өзі жеңіл, өзі арзан орындалуы қажет, соның өзінде ішкі зақымдануда  да, қауіпті  бұрыс  режімде  де  жұмыс  істеу  сенімділігімен ерекшеленуі қажет.

Қазіргі  кезде  өндірісте  жəне  электростанцияларда  синхрондық қозғалтқыштар  жəне  де  одан  да  қуаттырақ  асинхрондық  қозғалтқыштар (2000 кВт жəне одан да көп) қолданысқа ене бастады, ал оларды қорғау үшін өте күрделі  дифференциалдық  теңдеулер  қолданылуда. Жауапкершілігі  жағынан ерекше орын алып тұрған атомдық жəне үлкен жылулық электростанцияларда қолданылатын өзіндік қажетілігі бар электр қозғалтқыштық  механизмдер. Бұл электр қозғалтқыштарды қорғаныстың дұрыс жұмыс істемегендіктен  жалған өшіру  электростанцияның  дұрыс  істелініп  жатқан  жұмысын  бұзуы  мүмкін, сондықтан  да  электростанциядағы  механизмдердің  электр  қозғалтқыштарын қорғау жоғарғы дəрежелі сенімділік пен мүдірмей қызмет етумен ерекшелену керек.

Өндірістерде  тоқтамай  жұмыс  істеу  мен  өз  қажеттілігімен  жұмыс істеудегі ең маңыздысы электр қозғалтқыштардың өзін-өзі қосуы, бұл дегеніміз электр  қозғалтқышты  қоректендіруші  кернеуінің  желідегі  мөлшері  аз  уақыт төмендегенде  ол  өшіп  қалмайды  жəне  кернеу  қалпына  келгенде, бұрынғы айналу жиілігіне дейін жұмысын қалпына келтіреді.

Аз  уақыт ішінде кернеудің азайып немесе жоғалып кетуі ҚТ-да, АРҚ- дың жұмысы барысында  электр қозғалтқыштың қорек көзінің автоматты түрде бір көзден екінші көзге ауысуына жəне АҚҚ-дан кейін кернеудің қайта қалпына келуіне байланысты болады.

Электр  қозғалтқышты  қорғау  оның  өзін-өзі  қосуын  қамтамасыз  етуі қажет, яғни ол кернеудің төмендеп жəне қайта қалпына келу барысында алдын- ала өшіп қалмауы қажет.

Электр қозғалтқышты қорғаудың басты түрлері. Фазааралық ҚТ статор орамаларында үлкен ҚТ токтарымен бірге жүреді жəне электр қозғалтқыштың бұзылуына  алып  келеді. Сондықтан  да  электр  қоғалтқыштың  фазааралық зақымданудан  релелік  қорғаныс  міндетті  болып  есептелінеді. Бірфазалық статор  орамасының  тұйықталуы  аса  қауіпті  емес, себебі  электр  қозғалтқыш бейтараптамасы  оқшауланған  немесе  доға  өшіргіш  реакторы  арқылы жерлендірілген  қоректенетін  желімен  жұмыс  істейді. ПУЭ-ға  сəйкес  электр қоғалтқышты  жерге  тұйықталудан  қорғау  тек  жерге  тұйықталу  тогы 5А жеткенде  орын алады. Бірақ жерге тұықталу кернеудің шамадан тыс артуымен қатар  жүріп, апаттық  жағдай  туғызғандықтан, жерге  тұйықталудың  барлық ауытқу жағдайларында қорғанысты орындау  қажет болды. Релелік қорғаныс жүк  көтеретін  электр  қоғалтқыштарға  жүкті  шамадан  тыс  артуына  қарсы қойылады. Ол  жұмыс  барысына  байланысты, электр  қозғалтқышқа  берілген қызмет  көрсету  механизмдегі  жүкті  түсіру  жəне  электр  қоғалтқыштың ауытқуында сигнал беруге əсер етеді. Электр  қоғалтқыштарды  артық  жүктеуден  қорғау. Электр қоғалтқыштарды  асқын  жүктеуі  қосу  мен  өзін-өзі  қосудың  тым  созылып кетуінен де болады, келтірілген механизмдердің артық жүктелуінен де.

Электр қоғалтқыштарға тек тұрақты артық жүктелулер ғана зиян. Электр  қоғалтқыштардың  тогының  өсуі  бір  фазаның  үзілгендегідей болады. Электр қоғалтқыштың параметрлеріне байланысты  номиналь жүктеме кезінде статор тогының фаза үзілген кездегі өсуі (1,6-2,5) Іном  дейін болады. Бұл артық  жүктелу  тұрақты  сипатта  болады. Сондай-ақ  электр  қоғалтқыштың механикалық  зақымдалуы  немесе  оның  айналдыратын  механизмі  мен механизмнің  артық  жүктелуінен  туатын  артық  токтар  да  тұрақты  сипатта болады. Артық токтардың ең қауіпті жері: олардың кейбір бөлшектердің жəне бірінші кезекте ораманың температурасын көтеруі. Температураның көтерілуі оқшауланған ораманың тозуын тездетеді жəне қоғалтқыштың қызмет көрсету мерзімін  азайтады.

Электр  қоғалтқыштың  артық  жүктелуі  асқын  ток  пен төзімділік уақытының сипаттамасына байланысты:

t=T(a-1)/(k-1)

мұндағы t - артық жүктелудің мүмкіндік уақыты;

Т- қызудың тұрақты уақыты;

a – электр  қозғалтқыштың  оқшаулау  типіне  қатысты  коэффициент, периодтық  жəне  асқын  токтың  сипатына  қарай (асинхронды  электр қоғалтқыштарда орташа a = 1,3);

k – асқын токтың еселенуі.

Асқын жүктеменің қызудың тұрақты уақытындағы Т=300с сипаттамасы 14.1 суретте келтірілген.

Сурет 14.1 - Жүктеменің  уақыт ұзақтығынан тəуелділік сипаттамасы

Фазааралық ҚТ-дан электр қозғалтқыштарды қорғау. Фазааралық ҚТ-дан электр қозғалтқыштарды қорғау басты релелік қорғанысы болып, токкесер жəне  дифференциал  қорғаныстары  ұсынылады, ал  оны  орнату  барлық жағдайларда  міндетті  болып  табылады.  Қуаты 5000 кВт-қа  дейінгі  электр қозғалтқыштардың  релелік  қорғанысы  ретінде  ҚТ-дан  қорғаушы  болып токкесер  қорғанысы  алынады, егерде  оның  сезімталдығы  жеткіліксіз  болса онда дифференциал қорғанысын орнатқан дұрыс деп есептеледі. Қуаты 3500- 4000 кВт бастап қозғалтқыштарға дифференциал қорғанысын қолданған тиімді болып  саналады. Қуаты 2000 кВт  дейін  қозғалтқыштарда (бұған электростанциялардың өзіндік қажеттілігі қозғалтқыштары жатпайды) токкесер схемасы біррелелік схемасы (14.2, а сурет), ал қуаты (2000–4000) кВт үшін – екірелелік схемасы бойынша орындалады(14.2, б сурет).

Егерде  біррелелік  схеманың  сезімталдық  коэффициенті  екіден  төмен болса, онда  қуаты 2000 кВт  дейін  қозғалтқыштарда, екірелелік  схемасын орнатылуы қажет.

Қоректендірудің  жоғалуынан  қорғаныстар.  Кейбір  жағдайда  электр қоғалтқышта кернеудің жоғалып, қайта қалпына келгеннен кейін өзін-өзі қосу мүмкіндігі  болмайды. Мұндай  жағдай  өндірістің  технологиясына  жəне қызметкерлердің қауіпсіздігіне байланысты болуы мүмкін, жəне өзін-өзі қосуға жұмсалған токты, аз жауапкершілігі бар электроқоғалтқыштардың бір    бөлігін өшіріп тастау арқылы, азайтуы да болуы мүмкін.

а) біррелелік; б) екірелелік

Сурет  14.2 - Токкесердің схемалары

Мұндай  электр  қозғалтқыштарға  олардың  ауытқуына  əсер  ететін минималь кернеудің релелік қорғанысы орнатылады. Қорғаныстың түрін дұрыс таңдау  үшін  барлық  механизмдерді  жауапкершілігі  дəрежесі, режімдерінің талдауы, өзін-өзі қосу бойынша екі топқа бөлінуі тиіс.

Минималь кернеу қорғанысы əдетте екісатылы болып орындалады (14.3 суретте).

а) айнымалы оперативті ток тізбектері; б) тұрақты оперативті ток тізбектері;

KV1 – бірінші сатының  минималь  кернеуінің  релесі; KV2 – екінші  сатының  минималь кернеуінің  релесі; I – жауапкершіліксіз  қозғалтқыштарды  ажыратуға;

II – жауапты қозғалтқыштарды ажыратуға

Сурет  14.3 - Минималь кернеуі қорғанысының схемалары

Бірінші сатысы жауапты қозғалтқыштардың өзін-өзі қосудың үдеуін жəне тиімділігін жоғарылату үшін арналған, сондай-ақ синхронды қозғалтқыштарды торапқа бейсинхронды қосылуынан сақтау үшін. Əдетте бірінші сатының іске қосылу кернеуі Uсз1 = 0,7Uном, ал іске қосу уақыты t1=0,5 сек. тең болып қабылданады. Екінші сатының  іске қосылу кернеуі          Uсз2 = 0,5Uном,  ал іске қосу уақыты t2 = (5-10) сек. тең.

Синхронды  қозғалтқыштарды  асқын  жүктемеден  қорғауы  əдетте асинхрондық режімнен қорғауымен бірігіп орындалады (14.4 суретте).

а) ток  тізбектері; б)  тұрақты оперативті ток тізбектері

Сурет  14.4 - Синхронды қозғалтқышты  асинхрондық режімінен  қорғаныс схемасы

Қорғаныс  схемасында  асқын  жүктеменің  жəне  асинхрондық  режімнің қосу органы ретінде КА ток релесі қабылданған. Бұл реле іске қосылғанда KL1 релесіне əсер етеді, оның KL1.1 түйіспесі КТ уақыт релесінің тізбегінде лезде тұйықталады, бір-ақ кешігумен ажыратылады.

Тақырып 15.  Жинақтау шиналардың қорғаныстары

Шиналардағы  зақымданулар. Шиналарда  үшфазалық, екіфазалық  ҚТ, бірфазалы, екіфазалы жерге тұйықталулар жəне фазалардың үзілулері  болуы мүмкін.

Шиналардағы  тұйықталулардың  себептері: қызмет  ететін  персоналдың айырғыштармен  жұмыс  істегенде қателіктері, нажағайлардағы оқшауламалардың  ұласулары, ластаулар, мұздақ, айырғыштардың оқшауламаларының бұзылуы т.б.

Шиналардағы  тұйықталулар  нəтижесінде  келесі  жағдайларға  əкеліп соғады:

- энергетикалық  жүйеде  кернеудің  күрте  төмендеуі, бұл  өндірістік өнеркəсіптерде  технологиялық  процестердің  бүлінуіне, тұрғын  пунктарының электр жабдықтаудың үзілісіне, өнім өндірудің күрте азаюы; ·трансформаторлар мен генераторлардың бүлінуі;

- энергетика жүйенің тұрақтылығын жоғалту;

- электр станциялар, қосалқы станциялар, электр беріліс желілердің толық өшірулері.

Шиналарды  қорғау  үшін  дифференциал  қорғанысы, тежеулі дифференциал  қорғанысы, толық  емес  дифференциал  қорғаныстары қолданылады.

Шиналардың қорғанысын белгілеу.  Электрлік  желілер қосалқы станциялары мен жоғары жəне өте жоғары кернеулер электростанцияларының шиналарының  бүлінуі, осы  шиналарға  қосылған, оларға  қарама-қарсы орналастырылған  элементтер – резервті  релелік  қорғаныс  арқылы  өшірілуі мүмкін. Алайда резервті релелік қорғаныс осындай жағдайларда аса маңызды шыдамдылыққа, жəне  де  əрқашан  да  бүлінген  шиналардың  Селективтілікты өшірілуін қамтамасыз ете бермейді. Энергетика жүйесінің жəне тұтынушылар жұмысының шарттарының тұрақтылығы бойынша ҚТ тез, аз арада өшірілуін талап етеді. Электр беріліс желісінің əр қосылысында екі өшіретін құрылғысы бар қосалқы станцияның, Селективтілік емес əрекетін сипаттайтын резервті релелік қорғанысы, мысал ретінде, келтірілген (15.1 сурет).

Сурет 15.1 - Шиналарының екі жұмыс жүйесі бар қосалқы  станцияның  резервті  релелік  қорғанысының схемасы

Мысалы, I бірінші шина  жүйесінде  ҚТ  кезінде сəйкесінше  В-1 мен  В-2 өшіру  құрылғыларының қолданумен  бірінші  жəне  екінші  шиналар  жүйелері  қорек  көзінен ажыратылады. Алайда  бұл  схемада  қосалқы  станцияның  бүкіл  жұмысын сақтап, тек В-3 мен В-4 өшіру құрылғыларын сөндіруге болады. Бұл жұмысты шиналарының  арнайы  релелік  қорғанысының  көмегімен  жүзеге  асыруға болады.

Шиналардағы  ҚТ-дың  тоқтауы  үшін, олардың  релелік  қорғанысы шиналарды  қоректендіріп  тұрған, барлық  қосылыстардан  ажыратуы  керек. Осыған  байланысты  арнайы  шиналардың  релелік  қорғанысы  ерекше жауапкершілікке  ие  болады, өйткені  олар  дұрыс  істелмесе  бүкіл  электр станциясы  немесе  қосалқы  станция  жəне  олардың  секциялары  өшіп  қалуы мүмкін. Сондықтан шиналардың релелік қорғанысының жұмыс істеу принципі жəне  олардың  практикалық  орындалуы  жоғары  сенімділікпен  ерекшелену керек.

Тез  əсер  ететін  жəне  Селективтілікты  шиналардың  релелік  қорғанысы дифференциал принципі негізінде құрылған қорғанысқа ие болады. Шиналардың дифференциалдық қорғанысы. Шиналардың дифференциал релелік  қорғанысы  жоғарыда  қарастырылған  желінің, трансформатордың, генератордың дифференциал релелік қорғаныс принциптеріне негізделеді, яғни мəндеріне жəне қорғаныс элементіне келіп, одан кететін фазалардың токтарын салыстыру арқылы жүзеге асады.

Шиналардың дифференциал қорғанысының қоректенуі  үшін  барлық  қосылыс  жерінде, бірдей  трансформациялау коэффициенті бар, ТТ орналастырылады.

Дифференциал  релесі 1 ТТ-ның  барлық  қосылыстарына  жалғанады. Сондықтан, бірінші  реттік ток  кезінде, шиналарға  бағытталған, оның ішінен өтетін ток барлық қосылыстардың токтарының қосындысына тең болу қажет, яғни

І4=І1+І2+І3

Бірінші реттік токтар арқылы екінші реттік токтарды беру арқылы жəне алдынғы теңдікті ескере отырып келесі, реледен өтетін, токты аламыз:

Ір=І1К1+І2К2+І3К3-І4К4=0

Бір  жұмыс  жəне  екіншісі  резервті  шиналар  жүйесі  бар  қосалқы станцияның  дифференциал қорғанысы. 15.2 суретте  қосалқы  станцияның схемасы  көрсетілген, ол  барлық  қосылыстар  жалғасқан  бір  шиналар  жүйесі арқылы  бірқалыпты  жұмыс  істейді. Жұмыс  шинаны  қосатын, өшіретін құрылғы  Q1 түйісіп  тұрады. Екінші  шина  жүйесі резервте  кернеусіз  күйде болады.

Əр шиналар жүйесін қамтитын, екі тəуелсіз шиналардың дифференциал қорғанысының комплектісін қолдану арқылы селективтілікқа жетуге болады. Бірақ бұл схеманың екі кемшілігі болады: шиналардың дифференциал қорғанысының шиналар  жүйесіне  барлық  қосылыстарды  жалғағанда, сыртқы  ҚТ  кезінде жұмыс  селективтілікті  орындалмайды; сыртқы  ҚТ  кезінде  белгілеудің мəжбүрленген  бұзылуы  жағдайында  шиналардың  дифференциал  қорғанысы селективтілікті қамтамасыз етпейді.

Екі  жағдайда  да  шиналардың  дифференциал  қорғанысын  селективті емес жұмысын өшіру керек болады.

а) токтық тізбектер; б) тұрақты ток тізбектері

Сурет  15.2 - Бір жұмыс жəне екіншісі резервті шиналар жүйесі бар қосалқы станцияның дифференциал қорғанысы:

Шиналарда ҚТ пайда болғанда КА1 қосу релелері іске қосылады да KL1 жəне KL2 релелері  қоректендіріледі. KL1 релесі  барлық  қосылыстардың ажыратқыштарына, ал KL2 релесі  шинақосқыш  ажыратқышға  өшіру командасын береді.

Резервті  шиналар  жүйесін  қоректендіру  үшін  басқару SA кілті «в» қалпына  қойылады, онда KL3 аралық  релесі  қоректенеді. KL3 релесі  өзінің екінші KL3.2 түйіспесімен ажыратқышға қосу командасын береді, ал бірінші KL3.1 түйіспесімен  шығыс КА1 релесін ажыратады.

Екі  жұмыс  шиналар  жүйелері  бар  қосалқы  станцияың  дифференциал токтық қорғанысы. 15.3 суретте қосалқы станцияның схемасы көрсетілген, ол барлық  қосылыстар  жалғасқан  екі  шиналар  жүйелері  арқылы  бірқалыпты жұмыс істейді. КАТ1 реле комплектісі бірінші шиналар жүйесін қорғау үшін қолданады. Ол  ТТ-ның  қосылыстарында  дифференциал  схема  арқылы қосылады. КАТ1 реле комплекті бірінше шиналар жүйесіне бекітіліп, олардың өшірілуіне  əсер  етеді. КАТ2 реле  комплектісі  екінші  шиналар  жүйесінің қорғанысын  қамтамасыз  етеді. Оның  релелері  екінші  шиналар  жүйесіне бекітілген, дифференциалды жалғанған, ТТ қосылыстарынан қоректеніп, екінші шиналар жүйесінің өшірілуіне ықпалын тигізеді.

КАТ3 комплекті екі шиналар жүйесінің  шиналар  қорғанысы болып  табылады. Ол  КАТ1 жəне  КАТ2 реле комплектілері арқылы өтетін токтардың қосындысына қосылған, сонымен қатар ол  ТТ-ның  барлық  қосылыстарына  дифференциалды  жалғасқан  болып табылады. КАТЗ комплекті КАТ1 жəне КАТ реле комплектілерінің оперативті токқа шина-қосатын, өшіретін құрылғының ажырауын қамтамасыз етеді. Қабылданған белгілеуді  орындаған  жағдайда, барлық үш  комплектілер сыртқы ҚТ кезінде жұмыс істемейді. ҚТ кезінде шиналардың бірінші шиналар жүйесінде КАТ1 жұмыс істейді. Ал КАТ2 комплекті үшін ҚТ сыртқы болып табылатындықтан, ол  жұмыс  істемейді. Керісінше, ҚТ-тің  екінші  шиналар жүйесі  жағдайында  КАТ2 комплектісі  іске  қосылып, ал  КАТ1 комплектісі жұмыс істемейді.

Сурет 15.3 - Екі  жұмыс шиналар  жүйелері  бар  қосалқы станцияың дифференциал  қорғаныс схемасы

Сыртқы  ҚТ  кезінде  белгілеудің  бұзылған  жұмыс  жығдайында  ТТ-ның жүктемесін азайту жəне токты төмендету үшін Q2  айырғышы арқылы ТТ— ның екіншілік тізбегін біріктіру керек.

Шиналардағы кернеудің бар екендігін тексеру үшін фазааралық кернеуге жалғанған кернеу релесі қолданылады.

Ток  тізбектерінің  қорғанысының  орындалу  ерекшеліктерін  қосалқы станцияда  ТТ-ның  əртүрлі  трансформациялау  коэффициенттері  бар  ТТ-лар орналастырылады. Əдетте  подстанциядағы  əртүрлі  коэффициенттердің  саны екіден аспауы қажет.

Қосалқы  станциялар  үшін  шиналардың  дифференциал  қорғанысы  екі шиналар  жүйесінен  жəне  екі  əр  қосылыстағы  өшіру  құрылғылары  арқылы жүзеге  асырылады. Əр  шиналар  жүйесі  бөлек  шиналардың  дифференциал қорғанысымен қамтамасыз етіледі. Ал олар өз кезегінде өз шиналарының өшіру құрылғысының токтан ажыратылуына əсер етеді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Федосеев А.М., Федосеев М.А. Релейная защита электроэнергетических систем.-М.: Энергоатомиздат. 1992,  528б.с.

2. Копьев  В.Н. Релейная  защита  основного  электрооборудования электростанций и подстанций. Вопросы проектирования. Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Томск: 2005,  107 б.с.

3. Гловацкий  В.Г., Пономарев  И.В. Современные  средства  релейной защиты и автоматики электросетей.- Киев: Энергомашвин. 2004.

4. Баас  Э.И., Дорогунцев  В.Г. Релейная  защита  электроэнергетических систем.Учебное пособие / Под ред.А.Ф.Дьякова. – 2-е изд.,стереот.-М.:Изд.дом МЭИ,2006, 296 б.с.

5. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения.- М.:Высшая школа.1991, 496 б.с.

6. Копьев В.Н. Релейная защита. Принципы выполнения и применения. Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. – Томск: Изд.ЭЛТИ ТПУ, 2006, 143б.с.

7. Чернобровов  Н.В., Семенов  В.А. Релейная  защита  энергетических систем. Учеб.пособие для техникумов. М.:Энергоатомиздат. 1998,  800 б.с.

8. Авербух А.М. Релейная защита в задачах с решениями и примерами. Л.: 1975,  416 б.с.

9. Шабад  М.А. Расчеты  релейной  защиты  и  автоматики распределительных сетей. 3-е изд., перераб. и доп. Л.: Энергоатомиздат. 1985, 296 б.с.

10. Piotr Michalak, Jacek Zimny Wind energy development in the world, Europe and Poland from 1995 to 2009; current status and future perspectives // Renewable and Sustainable Energy Reviews. №15(5).–pp.2330-2341. DOI:10.1016/J.RSER.2011.02.008

11. Tasbirul Islam , Shahir S. A., Iftakhar Uddin T. M., Saifullah A. Z. A. Current energy scenario and future prospect of renewable energy in Bangladesh // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2014. –№ 39. – pp. 1074-1088. DOI:10.1016/j.rser.2014.07.149

12. Kaygusuz Energy for sustainable development: A case of developing countries // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2012. – № 16 (2). – pp. 1116-1126. DOI:10.1016/J.RSER.2011.11.013

13. Islam , Shahir S.A., Iftakhar Uddin T.M., Saifullah A.Z.A. (2014), "Current energy scenario and future prospect of renewable energy in Bangladesh", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 39, pp. 1074-1088. DOI:10.1016/j.rser.2014.07.149.

14. Kaygusuz (2012), "Energy for sustainable development: A case of developing countries",Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 16 No. 2, pp. 1116-1126. DOI:10.1016/J.RSER.2011.11.013.