ф.7.03-03

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

м.Әуезов АТЫНДАҒЫ  ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКА

жоғары мектебі

«Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер»  кафедрасы

Муратова К.А.

«Электрэнергетикадағы  энергия үнемдеу»  пәнінен студенттің өзіндік жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау

5В071800 – Электроэнергетика  мамандығы студенттері үшін

Шымкент, 2017 г.

ӘОЖ 621.5.027

Құрастырушылар: аға оқытушы   Муратова К А.

5В071800 «Электроэнергетика» мамандығы студенттері үшін  кәсіптік пәндерінің таңдау цикліне кіретін  «Электржетектегі энергия үнемдеу» пәні бойынша  студенттің өзіндік жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау. /  Муратова К А.– Шымкент: ОҚМУ, 2017- 28б.

Студенттің өзіндік жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау студенттерді  обьектілер мен инженерлік коммуникацияларды эксплуатациялау барысындағы энергетикалық ресурстар  шығыны көлемін анықтау бойынша практикалық есептермен  таныстыруға арналған.

«Электржетектегі энергия үнемдеу» пәнінің бағдарламасы және оқу жоспарының талаптарына  сәйкес құрастырылған және курстың зертханалық сабағын орындау бойынша барлық мәліметті қамтиды.

Рецензент: Арыстанбаев К. – т.ғ.к., «АТУ» кафедрасының  аға  оқытушысы,

М.Әуезов атындағы ОҚМУ

«Электрэнергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер» кафедрасының мәжілісінде («30» 11  2017ж. хаттама №4а)  және

«Ақпараттық технологиялар және энергетика» жоғары мектеп  комитетінде   («__ »__________2017 ж. хаттама № ___) қаралып, баспаға ұсынылды.

Баспаға М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың Оқу-әдістемелік  кеңесі  ұсынған,

«__ »__________2017 ж. хаттама № ___

©  М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2017

Шығаруға жауапты: Муратова К А.

Мазмұны

| Кіріспе | 4 |
| --- | --- |
| СӨЖ1. Жоғары кернеулік электр тасымалдау желілері мен кабельдік желілердегі қуат шығыны мен жылдық электр энергиясы шығынын анықтау | 6 |
| СӨЖ2. Екі орамды трансформатордағы энергия шығынын есептеу | 12 |
| СӨЖ3 Жергілікті жарықтандыруды қолданудағы электрэнергиясын үнемдеуді анықтау | 18 |
| СӨЖ4. Үшфазалы қысқа тұйықталған роторлы асихронды қозғалтқыштың механикалық және магниттік шығындарды есептеу | 20 |
| СӨЖ5. Асинхронды қозғалтқышты іске қосудағы энергия шығынын есептеу | 25 |
| СӨЖ 6. Синхронды қозғалтқыш параметрлерін есептеу | 30 |
| Өзін-өзі тексеру сұрақтары | 33 |
| Студенттердің өзіндік жұмыстарын бағалау критерийлері | 35 |
| Пайдаланылған әдебиеттер тізімі | 37 |

Кіріспе

Энергия үнемдеу мәселесінің күннен күнге  маңыздылығы артуда  және біздің елде ғана емес жалпы бүкіл әлемде.   Табиғи пайда болатын ресурстардың шектеулілігі, олардың табиғи қайта жаңғыруы мен қалпына келу  процесінің  жай  жылжуы, сонымен қатар  бұл ресурстарға заманауй  тұтынушы тарапынан сұраныстың  артуы,  оларды тиімсіз пайдалану және  шығын көрсеткіштерінің жоғарылығы осындай қалып-күйге жеткізіп,  энергия үнемдеу мәселесі глобальды сипаттағы мәселелер қатарына қосылды.

Энергоресупстарды бұрынғыдан рациональды пайдалану  мәселесі әрбір өнеркәсіп үшін өте  маңызды болуы тиіс, әсіресе  энергияны көп  пайдаланатын  обьектілерде.

Электр желілеріндегі энергия шығыны  шамамен жалпы тұтынылған энергияның 4-7 % құрайды (трансформаторды қоса есептегенде). Бұл көптеген факторларға байланысты,  соның ішінде  маңыздылары:

- өнеркәсіптің  электрлік жүктеме шамасы;

- жылпы заводтық және цехтық желілердің  конфигурациясы мен шектеулері, олардың қимасы мен ұзындығы;

- трансформаторардың жұмыс режимі;

- өнеркәсіптіің ортасалмақты қуат коэффициентінің мәні;

- компенсациялық  құрылғыларды орнату орны.

Энергияны  тұтынуда  жоғары тиімділікті көздейтін  Энергия тиімділігі мен энергияны сақтауға бағытталған  Энергия үнемдеу әртүрлі  іс-шараларды қамтитынына қарамастан  бір-бірімен  тығыз байланысты  және  ортақ мақсатқа  -  Энергия үнемдеуге – жету үшін екеуі де маңызды.

Энергияны үнемдеуге және оны тиімді тұтынуға  заманауй  энергия тиімділігі жетілдірілген  электрқұрылғылары  көмектеседі. Себебі  заманауй құрылғылардың көбісі  - белгілі бір ғимарат ішінде адам  болғанда  ғана  активті режимде жұмыс істей бастайды,  ал  адам шығып кеткенде   жұмысын тоқтатады немесе  өнімділігі төмен режимге ауысады.

Өнеркәсіптік қондырғылардың тура осындай  мүмкіндіктерін  ашу және пайдалану  әлі  зерттелуде.

Бүгінгі таңда  энергия үнемдеудің тиімділіігн арттыру үшін  көптеген кедергілер бар, солардың ішіндегі ең бастысы   - қажетті шараларды жүзеге асыру үшін қаржы жетіспеушілігі  және   энергия үнемдейтін мәдениеттің төмен деңгейі.

«Электржетектегі энергия үнемдеу»   пәнінің бағдарламасы  студенттердің электр қондырғыларындағы оқшаулықтардың негізгі параметрін меңгеру, қарапайым оқшаулық құрылымдарлың  электрлік төзімділігін,  ішкі және найзағайлық асқын кернеулердің  оқшаулыққа әсерін білу, электр қондырғыларындағы оқшаулықтарды сынақтан өткізу әдістері мен  нормаларын,  олардың жұмысы кезіндегі   оқшаулық қасиетін әлсірететін үрдістер туралы керек мағлұматты меңгеруі үшін, сондай-ақ  оқшаулықтарды профилактикалық бақылау әдістерін   үйрету болып табылады.

«Электржетектегі энергия үнемдеу» пәнін меңгеру барысында жас маманы білуі тиіс:

-  диэлектрлік ортадағы  зарядталған бөлшектердің  пайда болу және жойылу  процесінің  фундаментальды негіздерін;

- жоғарыкернеулік  қондырғылардың түрлерін,  олардың қалып-күйін бақылау әдістерін,   оның оқшауламаларының істен шығу себептерін;

- жоғары кернеуді өлшеу  әдістерін,      асқын кернеудің пайда болу табиғатын  және олардан қорғаныс әдістерін;

- электроразрядтық процестердің  негізгі параметрлерін анықтай білуі,  электрқондырғыларының  оқшауламаларының сенімді  қызмет ету шартын таңдай білуі;

- электроэнергетикалық және электротехникалық  күрделі жүйе,  өнім, құрылғы және  қондырғылардың  жұмыс режимдерін есептей білуі және  заманауй компьютерлік техника мен  арнайы бағдарламалар көмегімен  модельдей білуі:

-  көрсетілген  тәсілдер бойынша эксперименттер жүргізіп, оның нәтижелерін  өңдей және талдай білуі  тиіс.

Білім алушыда  төмендегідей  дағды қалыптасуы тиіс:

- зертханалық жұмыс жүргізуге арналған сұлбаларды жинай білуі тиіс, электрондық құрылғылар  мен приборларда  эксперименттік зерттеу  жұмыстарын орындай білуі;

- зертханалық зерттеулер нәтижесін  өңдеу білуі,  оларды талдай білуі;

- техника қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып, зертханалық жұмыстарды жүргізу барысында бақылау- өлшеу приборларын, инструменттерді  пайдалана білуі;

- техникалық және анықтамалық әдебиеттерді пайдалана білуі.

Өз кезегінде «Электржетектегі энергия үнемдеу»  пәні  кәсіптік пәндерді меңгеру мен осы бағытта курстық және  дипломдық жұмыс жазу базасы болып табылады.  Оқу материалдарын меңгеру барысында Халықаралық бірліктер жүйесінің, конструкторлық құжаттардың   Бірыңғай Жүйесінің, ағымды нормативтерге сәйкес терминология мен белгілеулер  ережелерін қатаң сақтау қажет.

Теориялық материалды бекіту  және  қажетті  практикалық дағдылар мен  шеберліктерді бекіту үшін  курс бағдарламасы бойынша бірнеше зертханалық жұмыстар мен  студенттің өзіндік жұмыстарын жүргізу қарастырылған.

Бұл әдістеме  студенттерді  обьектілер мен инженерлік коммуникацияларды эксплуатациялау барысындағы энергетикалық ресурстар  шығыны көлемін анықтау бойынша практикалық есептермен  таныстыруға арналған.

1  Жоғары  кернеулік  электр тасымалдау желілері   мен кабельдік  желілердегі  қуат  шығыны мен жылдық  электр энергиясы шығынын  анықтау

Электр тасымалдау желілеріндегі  электрэнергиясы   шығыны трансформатор қосалқы станциясының (ΔЕт),   жалпызаводтық (ΔЕз)  және цехтық  (ΔЕц)  шығындардан құралады:

ΔЕс = ΔЕз + ΔЕц + ΔЕт;

Шығынды анықтау үшін  келесі  теңдеулері  қолданамыз:

ΔЕз = 3*Imax2*R*τn*10-3 кВт*сағ;

Мұндағы  Imax – жүктеменің максималь тогы, А;

R – желінің немесе кабельдің активті кедергісі, Ом;

τn   - желінің бір жылдағы жұмыс істеген уақыты, сағат.

Соның   ішіндегі  электр тасымалдау желілері  мен жоғары кернеулік кабельдер  бойынша электрэнергиясын тасымалдаудың жылдық шығынын есептеуді қарастырайық.

Бастапқы берілгендер  кесте-1-де келтірілген.  Бірінші баған бойынша ЭТЖ ұзыныдығы   таңдалады,  екінші қатар бойынша орта қуат  таңдалады. Баған бойынша нұсқасы таңдалады.

Кесте  1-  Бастапқы берілгендер

| L, км | Р, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 8 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 9 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 10 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 11 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 12 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 13 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 14 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 15 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |

Бастапқы берілгендер:

Учаскедегі  желінің фазалық кернеуі, Uф= 6 кВ;

Орта қуат, Р = 1МВт;

Cosφ = 0.8;

ЭТЖ  ұзындығы,   L= 10  км;

Желі учаскесінің бір жылдағы жұмыс уақыты,  Тжыл=8000сағат;

ЭТЖ меншікті  кедергісі ,  R0= 0,194 Ом.

ЭТЖ меншікті  кедергісі  Қосымшада  көрсетілген кестеден  өткізгіштің  материалына қатысты таңдалады.

Үшфазалық жүктемелі желінің кернеу шығыны %-тік үлеспен мына формула боынша анықталады:

ΔU % = 100 ( Ip  L (ro cosφ+ xo sin φ) / UЛ ) ,

Мұндағы UЛ – үшфазалық жүйенің сызықтық кернеуі;

U – желінің бір фазасының кернеуі;

L – желі ұзындығы, км,

ro – сым немесе кабельдің меншікті активті  кедергісі, Ом/км;

xo – сым немесе кабельдің меншікті индуктивті   кедергісі (кесте2 қараңыз), Ом/км;

cos φ– желі ұшында орналасқан электрқабылдағыштың қуат коэфициенті;

Ip – желіден ағатын ток мәні.

Кесте 2-  Мыс және алюминий талшықты сым және кабельдердің активті және индуктивті кедергілері

| Көлденең қима, мм2 | кедергі, Ом/км |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Активті ro |  | Индуктивті хо |
|  | Медь | Алюминий |  |
| 6 | 2,97 | 5,25 | 0,09 |
| 10 | 1,78 | 3,14 | 0,073 |
| 16 | 1,25 | 2,21 | 0,067 |
| 25 | 0,8 | 1,41 | 0,066 |
| 35 | 0,57 | 1,01 | 0,064 |
| 50 | 0,4 | 0,71 | 0,062 |
| 70 | 0,29 | 0,42 | 0,061 |
| 95 | 0,21 | 0,41 | 0,06 |
| 120 | 0,17 | 0,30 | 0,06 |
| 150 | 0,13 | 0,23 | 0,06 |

Электр тасымалдау желілері бойынша электрэнергиясын тасымалдаудың жылдық шығынын есептеу

Шешімі:  Үшфазалы желінің  қуаты  Р  бойынша  ЭТЖ ток мәні анықталады:

I=P3*Uф*cosφ= 10000003*6*0.8= 69,44 А:

ЭТЖ –дегі    электрэнериясының шығыны:

ΔЭпот=I2*R0*L*Tжыл= 7,485*104 кВт.

Кернеуі  10 кВ кабельдік желілердегі  қуат  шығыны мен жылдық  электр энергиясы шығынын  анықтауды қарастырамыз.  Үш  фазалық  электр  тасымалдау   желісіндегі  акивті қуат шығынын анықтау мына формуламен анықталады:

(1)

мұндағы  R-  желінің активті кедергісі,  Ом,  мына формуламен анықталады:

(2)

мұндағы   - өткізгіштің  меншікті  (желілік) активті  кедергісі, Ом/км;

- желі ұзындығы, км.

Желінің  меншікті  кедергісі  оның материалы  мен  материалдың кедергісі тәуелді.  Желінің активті кедергісі  Қосымшада көрсетілген кестеден таңдалады.

Желінің активті кедергісін  (2 ) формуламен анықтаймыз:

(1)  формуласы бойынша  үшфазалық желінің  активті қуат шығынын  анықтаймыз:

Электр тасымалдау желісінің  реактивті  қуат  шығынын   мына формуламен анықтаймыз :

Мұндағы  X – желінің бір фазасының  индуктілік кедергісі, Ом, мына формуламен  анықталады:

Мұндағы    -  меншіктк индуктивті  кедергі, Ом/км.

Кабельдік  желілердің  меншіктк индуктивті  кедергісі   кестеден алынады   және ол өткізгіштің  материалы мен  талшығының көлденең қимасына байланысты :

Желінің реактивті кедергісін  (7.4)  формулаы бойынша анықтаймыз

Электр  тасымалдау  желісінің  реактивті қуат шығыны    (7.3 )  формуласымен анықталады :

Электр тасмалдау желісінің бір  жылдағы  активті электрэнергися шығыны  мына формуламен анықталады :

Үнемделген  ЭЭ  мәнін тенге айналдырыңыз.

Студенттердің өзіндік жұмыстарын бағалау критерийлері

| Критерийлер | Дискрипторлар |
| --- | --- |
| «Өте жақсы» а)- (А)-95-100% б)- (-А)-90-94% | а) Бұл баға мына жағдайда қойылады,егер білім алушы бағдарламалық материалды толық игергенін көрсетсе және тапсырмаларды қандай да бір қатесіз, дәлсіздіктерсіз, уақытында және дұрыс орындалса, дербес қосымша ғылыми әдебиетті пайдаланса, өзінің позициясын тіке аргументей алатын болса. б) Бұл баға жұмыс толық орындалғанда,бірақ: -өрескел емес бір қате болса және қатесіз,ескертусіз толық орындалған жұмыс үшін қойылады. |
| «Жақсы» а)-(В+)-85-89 % б)-(В)-80-84 % в)-(В-)-75-79 % | Бұл баға мына жағдайда қойылады,егер білім алушы бағдарламалық материалды 85 % т-мен емес игерген және тапсырмаларды уақытылы орындаған және: а)өрескел емес бір қате болса және бір ескерту болғанда,барлық тапсырмаларды уақытында,дұрыс орындалады және тапсырады. б)екі ескерту болғанда қойылады және тапсырмасын ескертусіз уақытында орындалады,пайдаланған қосымша әдебиетті оқытушының нұсқауымен емес тұзегенде в) өрескел бір қате болса,тапсырманы орындағанда қателіктер жіберсе,оқытушының көмегімен жүйелі түзегенде |
| «қанағаттанарлық» а)-(С+)-70-74 % б)-(С)-65-69 % в)-(С-)-60-64 % | Бұл баға егерстудент бағдарламалық материалды 50 % кем емес игергенде және дұрыс,уақытылы орындаған жағдайда қойылады және: а) өрескел қате екеуден аспаса б) өрескел қате және ескерту біреуден аспаса в) өрескел қате екі-үштен аспаса |
| «шекті» а)-(D+)-55-59 % б)-(D)-50-59 % | Бұл баға егерстудент бағдарламалық материалды 50 % кем емес игергенде және тапсырмаларын орындаған оқытушының көмегіне мұқтаж болған жағдайда қойылады,материалды жұйелендіру кезінде көп қиындықтар кездескен немесе: г) ) бір өрескел қате және үш ескертуден аспаса д) өрескел қате жоқ,бірақ 4-5 ескерту болса Бұл баға егер студент бағдарламалық материал толық игермесе және: |
| «қанағаттанарлықсыз» а)-(F)-0-49 % | Бұл баға егер студент бағдарламалық материал толық игермесе және: -Сұрақтарға жауап бергенде қателіктер жібереді және өрескел қателер; -Берілген тапсырманың 10 % орындаса,яғни берілген тапсырманың шартын жалпы қабылданған символдық белгілер арқылы жазса |

2 Екі орамды трансформатордағы  энергия  шығынын  есептеу

Төменде кестеде көрстеліген  трансформатор типтеріндегі  энергия шығынын есептеңіз. Трансформатор типтерінің каталогтық берілгендері  мен есептеудің нұсқалары   кесте 4-де келтірілген.

Бастапқы берілгендер  кесте-3-де келтірілген.  Бірінші баған бойынша жүктеме  n1   таңдалады,  екінші баған  бойынша орта қуат  таңдалады.

Кесте-3 - Бастапқы берілгендер

| n1%, | Рн тр, КВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2500 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | 63000 | 100000 | 16000 | 250000 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 50 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 55 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 60 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 65 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 70 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 42 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 53 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 63 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 73 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |

Кесте4 - ТМ  типті екі орамдық үшфазалық  трансформаторлардың  техникалық берілгендері.

| Тип | Номинал қуаты SН, кВА | Номинал кернеуі, Uн,кВ | Қуат шығыны, кВт |  |  | Ток, Інх, % | ҚТ кернеуі., Uкз,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН | ΔРнх | ΔРкз |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТМ-20/6 | 20 | 6,3 | 0,23;0,4 | 0,18 | 0,60 | 9,0 | 5,5 |
| ТМ-20/10 | 20 | 10 | 0,23;0,4 | 0,22 | 0,60 | 10,0 | 5,5 |
| ТМ-30/6 | 30 | 6,3 | 0,23;0,4 | 0,25 | 0,85 | 8,0 | 5,5 |
| ТМ-30/10 | 30 | 10 | 0,4 | 0,30 | 0,85 | 9,0 | 5,5 |
| ТМ-50/6 | 50 | 6,3 | 0,23;0,4; 0,525 | 0,35 | 1,32 | 7,0 | 5,5 |
| ТМ-50/10 | 50 | 10 | 0,23;0,4 | 0,44 | 1,32 | 8,0 | 5,5 |
| ТМ-100/10 | 100 | 10 | 0,23;0,4; 0,525 | 0,73 | 2,40 | 7,5 | 5,5 |
| ТМ-100/6 | 100 | 6,3 | 0,23;0,4; 0,525 | 0,60 | 2,40 | 6,5 | 5,5 |
| ТМ-100/35 | 100 | 35 | 0,525 | 0,90 | 2,40 | 8,0 | 6,5 |
| ТМ-180/6 | 180 | 6,3 | 0,23;0,4; 0,525 | 1,00 | 4,00 | 6,0 | 5,5 |
| ТМ-180/10 | 180 | 10 | 0,23;0,4; 0,525 | 1,20 | 4,10 | 7,0 | 5,5 |
| ТМ-180/35 | 180 | 35 | 0,23;0,4; 0,525; 10,5 | 1,50 | 4,10 | 8,0 | 6,5 |
| ТМ-320/6 | 320 | 6,3 | 0,23;0,4; 0,525 | 1,60 | 6,10 | 6,0 | 5,5 |
| ТМ-320/10 | 320 | 10 | 0,23;0,4; 0,525 | 1,90 | 6,20 | 7,0 | 5,5 |
| ТМ-320/35 | 320 | 35 | 0,23;0,4; 6,3;0,525; 10,5 | 2,30 | 6,20 | 7,5 | 6,5 |
| ТМ-560/10 | 560 | 10 | 0,23;0,4; 0,525 | 2,50 | 9,40 | 6,0 | 5,5 |
| ТМ-560/35 | 560 | 35 | 0,23;0,4; 0,525 | 3,35 | 9,40 | 6,5 | 6,5 |
| ТМ- ' 1000/35 | 1000 | 35 | 0,4;10,5 | 5,10 | 15,00 | 5,5 | 6,5 |
| ТМ-1800/10,6 | 1800 | 10;6,3 | 6,3;0,525; 0,4 | 8,00 | 24,00 | 4,5 | 5,5 |
| ТМ-1800/35 | 1800 | 35 | 6,3;0,525; 0,4; 10,5 | 8,30 | 24,00 | 5,0 | 6,5 |
| ТМ-750/10,6 | 750 | 10;6,3 | 0,23;0,4 0,525 | 4,10 | 11,90 | 6,0 | 5,5 |
| ТМ-3200/10 | 3200 | 10 | 6,3 | 11,00 | 37,00 | 4,0 | 5,5 |
| ТМ-3200/35 | 3200 | 38,5 | 6,3;10,5 | 11,50 | 37,00 | 4,5 | 7,0 |
| ТМ-5600/10 | 5600 | 10 | 6,5 | 18,00 | 56,00 | 4,0 | 5,5 |
| ТМ-5600/35 | 5600 | 38,5 | 6,3;10,5 | 18,50 | 57,00 | 4,5 | 7,5 |

ТМ-10000/110  трансформатордың   әрбір тәуліктің берілген сағатындағы   жүктемесі  n1%  сәйкес келеді  және белгілі сағаттағы  жүктемесі    n2%  қуатқа  тең..  Жылдың барлық  уақытындағы жұмыс режимі  тұрақты  және  мәні бастапқы берілгендерден   төмен мәнде беріледі. Трансформатордағы жылдық  электрэнергия шығынын  анықтаңыз.

Бастапқы берілгендер бойынша:

Трансформатордың  жүктемесі  номиналь қуаттың  n1=80%   және  n2=40%  тең. Трансформатордың   n1 жүктемемен   тәуліктегі жұмыс уақыты  Т1= 8 сағат  және  n2  жүктемемен   тәуліктегі жұмыс уақыты  T2=16  тең.

Трансформатордың  бос жүріс шығыны  ΔРхх= 14  кВт   (кестелік мән);  трансформатордың қысқа тұйықталу шығыны  ΔРкз= 58  кВт  кВт   (кестелік  мән);

Трансформатордың бір жылдық  қосулы уақыты,  Tп=  8760 сағат.

Трансформатордың Т1 уақытындағы жүктелу коэффициенті

k n1= 0,8;  Трансформатордың Т2 уақытындағы жүктелу коэффициенті k n2= 0,4;

Шешімі:

Траб1=Т1day* Tn=824*8760 = 2920 сағат;

Трансформатордың  салыстырмалы жұмыс  істеу үлесі -Т1day= 0,33:

Траб2=Т12day* Tn=81624*8760 = 5840 сағат

Трансформатордың  салыстырмалы жұмыс  істеу үлесі

-Т1day= 0,66:

Трансформатордағы электрэнергиясы шығыны мына формуламен есептеледі:

ΔЭТР=ΔРх*Тп+k'T12*Tраб1+k'T22*Tраб2*ΔPk=14000*8760+

(0,64*2920+ 0,16*5840)*58000 = 2,852*105 кВт.

Номинал кернеуі  6-35 кВ  трансформаторлардың   каталогтық берілгендері   бос жүріс және қысқа тұйықталу режимдеріндегі   қуат шығынын есептеу үшін қолданылады.

Трансформатордың қуат  коэффициеніт мына формуламен анықталады:

Жүктеме  коэффициеніт мына формуламен анықталады:

Мұндағы Тн  - трансформатордың жұмыс сағаты: қаңтар, наурыз, мамыр, шілде, тамыз, қазан, желтоқсан айлары үшін – 744 сағатқа тең;  сәуір, маусым, қыркүйек, қараша айлары үшін – 720 сағатқа тең; ақпан айы үшін – 672 сағатқа тең.

Трансформатордағы  энергия шығыны мына формуламен анықталады:

- Активті қуат шығыны.

- Реактивті қуат шығыны:

Есептеу нәтижелерін  трансформатордағы    жалпы  түрдегі  энергия шығынын  cosφ –ге  қатысты  төмендегі кестемен   салыстырыңыз.

Кесте-5-де   трансформатордағы энергия шығыны cosφ –ге  қатысты   %  үлеспен берілген.   Есептеу нәтижесін  кесте 2 мәндерімен салыстыру қажет.

Кесте 5- Эксперименттік жолмен алынған шығындар мәні.

| ЖК орама кернеуі, UВН, кВ | Транс-форма-тордың номинал қуаты, SН, кВА | Электрэнергиясы шығындары, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Өнеркәсіп 1 ауы-сымда жұмыс істейді |  | Өнеркәсіп 2 ауы-сымда жұмыс істейді |  | Өнеркәсіп 3 ауы-сымда жұмыс істейді |  |
|  |  | cosφ>0.9 | cosφ<0.9 | cosφ>0.9 | cosφ<0.9 | cosφ>0.9 | cosφ<0.9 |
| 35 | 1000 | 4,1 | 5,4 | 2,8 | 3,4 | 2,0 | 2,4 |
|  | 1600 | 3,9 | 4,9 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 2,3 |
|  | 1800 | 3,7 | 4,6 | 2,5 | 3,1 | 1,8 | 2,1 |
|  | 2500 | 3,2 | 4,1 | 2,4 | 2,7 | 1,6 | 1,9 |
|  | 3200 | 2,9 | 3,6 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 1,7 |
|  | 4000 | 2,8 | 3,5 | 1,9 | 2,4 | 1,3 | 1,7 |
|  | 5600 | 2,7 | 3,3 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,6 |
|  | 6300 | 2,7 | 3,3 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,6 |
|  | 7500 | 3,2 | 4,1 | 2,4 | 2,7 | 1,6 | 1,9 |
|  | 10000 | 2,9 | 3,6 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 1,7 |
|  | 15000 | 2,8 | 3,5 | 1,9 | 2,4 | 1,3 | 1,7 |
|  | 16000 | 2,7 | 3,3 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,6 |
|  | 20000 | 2,7 | 3,3 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,6 |
|  | 25000 | 3,2 | 4,1 | 2,4 | 2,7 | 1,6 | 1,9 |
|  | 31500 | 2,9 | 3,6 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 1,7 |
|  | 40000 | 2,8 | 3,5 | 1,9 | 2,4 | 1,3 | 1,7 |
|  | 40500 | 2,7 | 3,3 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,6 |

Студенттердің өзіндік жұмыстарын бағалау критерийлері

| Критерийлер | Дискрипторлар |
| --- | --- |
| «Өте жақсы» а)- (А)-95-100% | а) Бұл баға мына жағдайда қойылады, егер білім алушы бағдарламалық материалды толық игергенін көрсетсе және тапсырмаларды қандай да бір қатесіз, дәлсіздіктерсіз, уақытында және дұрыс орындалса, дербес қосымша ғылыми әдебиетті пайдаланса, өзінің позициясын тіке аргументей алатын болса. |
| б)- (-А)-90-94% | Бұл баға жұмыс толық орындалғанда, бірақ: -өрескел емес бір қате болса және қатесіз,ескертусіз толық орындалған жұмыс үшін қойылады. |
| «Жақсы» | Бұл баға мына жағдайда қойылады,егер білім алушы бағдарламалық материалды 85 % т-мен емес игерген және тапсырмаларды уақытылы орындаған және: |
| а)-(В+)-85-89 % | а)өрескел емес бір қате болса және бір ескерту болғанда,барлық тапсырмаларды уақытында,дұрыс орындалады және тапсырады. |
| б)-(В)-80-84 % | б)екі ескерту болғанда қойылады және тапсырмасын ескертусіз уақытында орындалады,пайдаланған қосымша әдебиетті оқытушының нұсқауымен емес тұзегенде |
| в)-(В-)-75-79 % | в) өрескел бір қате болса,тапсырманы орындағанда қателіктер жіберсе,оқытушының көмегімен жүйелі түзегенде |
| «қанағаттанарлық» а)-(С+)-70-74 % б)-(С)-65-69 % в)-(С-)-60-64 % | Бұл баға егерстудент бағдарламалық материалды 50 % кем емес игергенде және дұрыс,уақытылы орындаған жағдайда қойылады және: а) өрескел қате екеуден аспаса б) өрескел қате және ескерту біреуден аспаса в) өрескел қате екі-үштен аспаса |
| «шекті» а)-(D+)-55-59 % б)-(D)-50-59 % | Бұл баға егерстудент бағдарламалық материалды 50 % кем емес игергенде және тапсырмаларын орындаған оқытушының көмегіне мұқтаж болған жағдайда қойылады,материалды жұйелендіру кезінде көп қиындықтар кездескен немесе: г) ) бір өрескел қате және үш ескертуден аспаса д) өрескел қате жоқ,бірақ 4-5 ескерту болса Бұл баға егер студент бағдарламалық материал толық игермесе және: |
| «қанағаттанарлықсыз» а)-(F)-0-49 % | Бұл баға егер студент бағдарламалық материал толық игермесе және: -Сұрақтарға жауап бергенде қателіктер жібереді және өрескел қателер; -Берілген тапсырманың 10 % орындаса,яғни берілген тапсырманың шартын жалпы қабылданған символдық белгілер арқылы жазса |

3 Жергілікті  жарықтандыруды   қолданудағы   электрэнергиясын үнемдеуді  анықтау

Бастапқы берілгендер  кесте-6-де келтірілген. Бірінші баған бойынша жарықтандыру ауданының көлемі   таңдалады,  екінші баған бойынша жарықтандыру приборының жұмыс уақыты  таңдалады.

Кесте 6 - Жарықтандыру приборының жұмыс уақыты  мен жарықтандыру ауданының көлемі

| S, м2 км | Жарықтандыру приборының жұмыс уақыты, сағат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2500 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | 63000 | 100000 | 16000 | 250000 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 12 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 17 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 22 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 28 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 33 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 12 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |

Жарықтандыру  нормасы   (N)  жалпы ауданның  25-30 Вт/м2   құрайды.  Жұмыс үстеліне жергілікті жарықтандыру орната отырып,  бір айда қанша электр энергиясын үнемдеуге болатынын  анықта.

Бастапқы берілгендер:

Лампаның күнделікті жұмыс істеу уақыты, Т = 5 сағат;

Бөлменің ауданы,  S = 16 м2;

Шешімі: Жұмысшы жарықтандыру приборларының қысқыштарындағы  рұқсат етілген кернеу ауытқуы  номинал кернеудің  2,5…5 % құрайды; ал электрқозғалтқыштар мен  аппараттар қысқышында  максимальды іске қосу тогы аққанда – 5…10 % құрайды.

Есептік жүктеме бойынша рауалы кернеу шығынын қанағаттандыратын  сымның көлденең қимасын анықтау

s = Pр L /(ΔUном -U'доп),

Мұндағы s – өткізгіштің көлденең қимасы, мм2 ;

ρ– меншікті өткізгіштік, алюминий сым мен кабель талшығы үшін – 31,7 м/(Ом*мм2), ал  мыс сым мен талшық үшін – 53,1 м/(Ом*мм2);

ΔU'доп – активті қуатты тасымалдаудағы рұқсат етілген кернеу шығыны, мына формуламен анықталады:

ΔU'доп = ΔUдоп – (Qр х0 L / Uном),

Мұндағы ΔUдоп = (Uном -Uдоп %) / 100;

Pp – жүктеменің есептік активті қуаты;

Qp – жүктеменің есептік реактивті қуаты;

х0 – желі  фазасының  индуктивті индуктивті кедергісі, Ом/км.

Жарықтандыру нормасы бойынша лампылардың қуатын анықтаймыз:

Р=N*S= 25…30Вт/м2 *16 м2   =  400...480 Вт

2х2 үстел ауданын жарықтандыру үшін норма бойынша

Ржерг=50-60 Вт   жеткілікті

Жергілікті жарықтандыру қолданудан жылдық  ЭЭ үнемділігі

Э жыл үнем = (Р- Ржерг)* Т жыл ж.у. = (400-50)* 5* 365= 630 кВт.

Үнемделген  ЭЭ  мәнін тенге айналдырыңыз.

4 Үшфазалы қысқа тұйықталған роторлы  асихронды қозғалтқыштың  механикалық және магниттік шығындарды  есептеу

Үшфазалы қысқа тұйықталған роторлы  асихронды қозғалтқыштың  номиналь берілгендері бойынша:   Uфн, Рн  ,н   ,cosн,  nн  (желі жиіліг  f1= 50 Гц).  Анықтаңыз:

а) статор орамасындағы номиналь  ток;

б) ротор валындағы номинал момен;

в)ротордың келтірілген активті кедергісі;

г) орамаларды жылу үшін  қуат шығынын;

д) механикалық және магниттік шығындарды;

Ескерту: а) бос жүріс шығынын есепке алмаңыз,

б) статор орамасындағы шығын ротор орамасындағы шығынға тең деп септеңіз.

Үшфазалы қысқа тұйықталған роторлы  асихронды қозғалтқыштың  номиналь  тұтынылатын қуат

Р1н = Рн / hн =10 / 0,84 = 11,9 кВт

Номиналь  және  максималь айналу  моментін:

Мн = 9550 (Рн / nн) = 9550 (10 / 1420) = 67,3 Нм

Мmax = l Мн = 1,8 * 67,3 = 121 Нм

Номиналь  және  максималь  іске қосу тогы:

Iн = Р1н / (  Uн Cos jн )= 11,9 * 1000 / 1,73 * 380 * 0,85 = 21,2 А

Iп = 6.5 * Iн = 6,5 * 21,2 = 138 А

Номиналь  және   критикалық  сырғанау:

Sн = (n0-nн)/ n0 = (1500 – 1420) / 1500 = 0.053;

Sк = Sн (l +  ) = 0,053 (1,8 +  ) = 0,175.

Валдағы номиналь   момент :

Нм

Қозғалтқыштың артық жүктемеге қаблеттілігі :

Номиналь    сырғанау:   nн=955 мин-1  болғандықтан,  онда   магниттік өріс айналу   жиілігінің мәні   синхрондық жиілік шкаласынан анықталады,  n0nн,   шарты  орындалғандағы    кnн     ең жақын мәні, яғни  n0=1000мин-1

Немесе  %:Sн=4,5%.

Критикалық сырғанау:

бұл өрнек  Клосс формуласынан алынған

= 0,168= 0,012

Бұл мән = 0,012 келесі өрнекке сәйкес келмейді , сондықтан қабылданбайды,т яғни   = 0,168 или 16,8%.

Іске қосу  моменті:

Нм,

Мұндағы   іске қосу кезіндегі сырғанау, = 1.

Механикалық сипаттамлары  М = F(s) және n = f(М) мына теңдеулер бойынша  құрылады:

М = 2Мк / (Sк / S + S / Sк)

М = 242 / (0,175 / S + S / 0,175)

Сырғанау  s  мәнін 0-ден  1-ге дейін бере отырып,  айналу моментін есептейміз. Ротордың айналу жылдамдығы  мына теңдеумен анықталады:

n = n0 (1 - S)

Есептеу нәтижелері кесте -7-де келтірілген.

| N n/n | S | n,об/мин | М (Нм) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,053 |  | 67,3 |
|  | 0,1 |  | 104,3 |
|  | 0,175 |  | 121,0 |
| N n/n | S | n,об/мин | М (Нм) |
|  | 0,2 |  | 120,5 |
|  | 0,3 |  | 105,3 |
|  | 0,4 |  | 88,8 |
|  | 0,5 |  | 75,5 |
|  | 0,6 |  | 65,2 |
|  | 0,7 |  | 57,0 |
|  | 0,8 |  | 50,5 |
|  | 0,9 |  | 45,5 |
|  | 1,0 |  | 41,2 |

Алынған кесте бойынша механикалық  асинхронды қозғалтқыштың сипаттамаларын тұрғызып,  түсіндіріңіз.

Кесте8 -  Нұсқа бойынша  тапсырма берілгендері

| Нұсқа№ | Берілгендер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PН, кВт | nН, мин-1 | cos φН | UФН, В | ηН, % |
| 1 | 10,0 | 2880 | 0,90 | 127 | 84,0 |
| 2 | 15,0 | 2800 | 0,89 | 220 | 85,0 |
| 3 | 20,0 | 2840 | 0,88 | 380 | 87,0 |
| 4 | 7,5 | 2820 | 0,87 | 127 | 83,5 |
| 5 | 10,0 | 1440 | 0,86 | 220 | 84,5 |
| 6 | 100 | 1430 | 0,84 | 380 | 87,0 |
| 7 | 150 | 1440 | 0,85 | 127 | 88,0 |
| 8 | 200 | 970 | 0,88 | 220 | 90,0 |
| 9 | 17,0 | 960 | 0,84 | 380 | 84,0 |
| 10 | 13,0 | 950 | 0,90 | 220 | 86,0 |
| 11 | 8,5 | 850 | 0,88 | 220 | 83,5 |
| 12 | 9,2 | 1000 | 0,87 | 380 | 84,5 |
| 13 | 11,0 | 3600 | 0,86 | 220 | 87,0 |
| 14 | 10,5 | 3600 | 0,84 | 220 | 88,0 |
| 15 | 16,0 | 2850 | 0,85 | 380 | 90,0 |

Студенттердің өзіндік жұмыстарын бағалау критерийлері

| Критерийлер | Дискрипторлар |
| --- | --- |
| «Өте жақсы» а)- (А)-95-100% б)- (-А)-90-94% | а) Бұл баға мына жағдайда қойылады,егер білім алушы бағдарламалық материалды толық игергенін көрсетсе және тапсырмаларды қандай да бір қатесіз, дәлсіздіктерсіз, уақытында және дұрыс орындалса, дербес қосымша ғылыми әдебиетті пайдаланса, өзінің позициясын тіке аргументей алатын болса. б) Бұл баға жұмыс толық орындалғанда,бірақ: -өрескел емес бір қате болса және қатесіз,ескертусіз толық орындалған жұмыс үшін қойылады. |
| «Жақсы» а)-(В+)-85-89 % б)-(В)-80-84 % в)-(В-)-75-79 % | Бұл баға мына жағдайда қойылады,егер білім алушы бағдарламалық материалды 85 % т-мен емес игерген және тапсырмаларды уақытылы орындаған және: а)өрескел емес бір қате болса және бір ескерту болғанда,барлық тапсырмаларды уақытында,дұрыс орындалады және тапсырады. б)екі ескерту болғанда қойылады және тапсырмасын ескертусіз уақытында орындалады,пайдаланған қосымша әдебиетті оқытушының нұсқауымен емес тұзегенде в) өрескел бір қате болса,тапсырманы орындағанда қателіктер жіберсе,оқытушының көмегімен жүйелі түзегенде |
| «қанағаттанарлық» а)-(С+)-70-74 % б)-(С)-65-69 % в)-(С-)-60-64 % | Бұл баға егерстудент бағдарламалық материалды 50 % кем емес игергенде және дұрыс,уақытылы орындаған жағдайда қойылады және: а) өрескел қате екеуден аспаса б) өрескел қате және ескерту біреуден аспаса в) өрескел қате екі-үштен аспаса |
| «шекті» а)-(D+)-55-59 % б)-(D)-50-59 % | Бұл баға егерстудент бағдарламалық материалды 50 % кем емес игергенде және тапсырмаларын орындаған оқытушының көмегіне мұқтаж болған жағдайда қойылады,материалды жұйелендіру кезінде көп қиындықтар кездескен немесе: г) ) бір өрескел қате және үш ескертуден аспаса д) өрескел қате жоқ,бірақ 4-5 ескерту болса Бұл баға егер студент бағдарламалық материал толық игермесе және: |
| «қанағаттанарлықсыз» а)-(F)-0-49 % | Бұл баға егер студент бағдарламалық материал толық игермесе және: -Сұрақтарға жауап бергенде қателіктер жібереді және өрескел қателер; -Берілген тапсырманың 10 % орындаса,яғни берілген тапсырманың шартын жалпы қабылданған символдық белгілер арқылы жазса |

5 Асинхронды қозғалтқышты іске қосудағы  энергия шығынын есептеу

Асинхронды қозғалтқышты іске қосудағы шығын –  ротор тізбегінің шығынынан  және  статор тізбегінің шығынан құралады. Ротор тізбегінің шығыны  электр жетегі іске қосу соңында пайда болатын кинетикалық энергия қорымен анықталады  және  статор шығыны  статор мен ротор тізбегі кедергілері қатнасымен анықталады. Іске қосу процесіндегі аз шамадағы тұрақты шығындар мен  магниттеу тогының әсерін есепке алмауға болады.

Электрлік шығындарды есептеу үшін алдымен  бір сипаттамадан екінші сипаттамаға өткендегі  сырғанауды  анықтап алу қажет.  Іске қосу диаграммасынан   бірініші  қосылу 958 об/мин    жүзеге асады,  екіншісі  - 1304 об/мин болғандықтан  сәйкес жиіліктегі сырғанаулар есептеледі:

, , (1.28)

,

.

Бұрыштық синхрондық айналу жиілігі, рад/с,

, (1.29)

рад/с.

Қатынасы  ,  егер   болғанда,   оны алмастырғанда өзгеріссіз қалады  R 1 = r р . Сондықтан  екі сипаттама үшін  R 1 = r р ,

Реостаттық іске қосуда электр энергиясының шығыны    Дж  қабылданады:

R 1 = r р ,

Бірініш реостаттық сипаттамада

Дж,

Екінші реостаттық сипаттамада

Дж,

Табиғи сипаттамада

, (1.32)

Дж.

Реостаттық іске қосуда электр энергиясының   қосынды  шығыны, Дж,

, (1.33)

Дж,

Практикалық бірлікте, кВт·ч,

кВт·ч.

Тікелей іске қосу шығынымен салыстыру үшін, Дж,

, (1.34)

Дж,

Практикалық бірлікте, кВт·ч,

кВт·ч

.

Көріп тұрғанымыздай   реостаттық іске қосқаннан, тікелей іске қосқанда энергия шығыны артық.  Басқаша айтқанда  реостаттық іске қосуда 775 кВт·ч  энергия үнемделеді.

Кесте 9- Тапсырма берілгендері

| Нұсқа№ | берілгендер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | об/мин |
| 1 | 330 | 6,3 | 92 | 1000 |
| 2 | 400 | 3,2 | 92 | 750 |
| 3 | 270 | 0,4 | 90 | 1000 |
| 4 | 470 | 6,3 | 91 | 1000 |
| 5 | 230 | 0,7 | 90 | 600 |
| 6 | 600 | 3,2 | 93 | 500 |
| 7 | 780 | 6,3 | 93 | 1000 |
| 8 | 450 | 0,4 | 91 | 500 |
| 9 | 700 | 6,3 | 93 | 1000 |
| 10 | 500 | 3,2 | 92 | 600 |
| 11 | 470 | 3,2 | 90 | 500 |
| 12 | 230 | 6,3 | 91 | 1000 |
| 13 | 600 | 0,4 | 90 | 500 |
| 14 | 780 | 6,3 | 93 | 1000 |
| 15 | 450 | 3,2 | 93 | 600 |

Студенттердің өзіндік жұмыстарын бағалау критерийлері

| Критерийлер | Дискрипторлар |
| --- | --- |
| «Өте жақсы» а)- (А)-95-100% б)- (-А)-90-94% | а) Бұл баға мына жағдайда қойылады,егер білім алушы бағдарламалық материалды толық игергенін көрсетсе және тапсырмаларды қандай да бір қатесіз, дәлсіздіктерсіз, уақытында және дұрыс орындалса, дербес қосымша ғылыми әдебиетті пайдаланса, өзінің позициясын тіке аргументей алатын болса. б) Бұл баға жұмыс толық орындалғанда,бірақ: -өрескел емес бір қате болса және қатесіз,ескертусіз толық орындалған жұмыс үшін қойылады. |
| «Жақсы» а)-(В+)-85-89 % б)-(В)-80-84 % в)-(В-)-75-79 % | Бұл баға мына жағдайда қойылады,егер білім алушы бағдарламалық материалды 85 % т-мен емес игерген және тапсырмаларды уақытылы орындаған және: а)өрескел емес бір қате болса және бір ескерту болғанда,барлық тапсырмаларды уақытында,дұрыс орындалады және тапсырады. б)екі ескерту болғанда қойылады және тапсырмасын ескертусіз уақытында орындалады,пайдаланған қосымша әдебиетті оқытушының нұсқауымен емес тұзегенде в) өрескел бір қате болса,тапсырманы орындағанда қателіктер жіберсе,оқытушының көмегімен жүйелі түзегенде |
| «қанағаттанарлық» а)-(С+)-70-74 % б)-(С)-65-69 % в)-(С-)-60-64 % | Бұл баға егерстудент бағдарламалық материалды 50 % кем емес игергенде және дұрыс,уақытылы орындаған жағдайда қойылады және: а) өрескел қате екеуден аспаса б) өрескел қате және ескерту біреуден аспаса в) өрескел қате екі-үштен аспаса |
| «шекті» а)-(D+)-55-59 % б)-(D)-50-59 % | Бұл баға егерстудент бағдарламалық материалды 50 % кем емес игергенде және тапсырмаларын орындаған оқытушының көмегіне мұқтаж болған жағдайда қойылады,материалды жұйелендіру кезінде көп қиындықтар кездескен немесе: г) ) бір өрескел қате және үш ескертуден аспаса д) өрескел қате жоқ,бірақ 4-5 ескерту болса Бұл баға егер студент бағдарламалық материал толық игермесе және: |
| «қанағаттанарлықсыз» а)-(F)-0-49 % | Бұл баға егер студент бағдарламалық материал толық игермесе және: -Сұрақтарға жауап бергенде қателіктер жібереді және өрескел қателер; -Берілген тапсырманың 10 % орындаса,яғни берілген тапсырманың шартын жалпы қабылданған символдық белгілер арқылы жазса |

6 Синхронды  қозғалтқыш  параметрлерін  есептеу

Үшфазалы синхронды  қозғалтқыштың номиналь қуаты  кВт, полюстер саны  кернеуі   кВ  өндірістік жиіліктегі желіден жұмыс істейді. Қозғатқыштың артық жүктемеге қаблеттілігі , іске қосу тогының еселігі  , іске қосу моментінің еселігі . Статор орамасының жалғану сұлбасы – жұлдызша. Номинал режимде қозғалтқыштың ПӘК-і     \%, қуат коэффициенті . Анықтаңыз: 1)қозғалтқыш желіден тұтынатын активті қуат  және  ток , қуаттың қорытынды шығындарын , номиналь жүктемедегі қозғалтқыштың айналу моментін ; 2) іске қосу тогын  және іске қосу моментін  ;  қозғалтқыш синхронизм режимінен шығатын  максималь  момент .

Шешімі

Ротордың синхронды айналу жиілігі, об/мин:

.

Зәкір  орамасының номиналь тогы, А:

.

Зәкір тогының активті құрамы, А:

.

Зәкір тогының  реактивті құрамы, А:

.

Зәкір тогының комплексті мәні , А:

.

Синхронды   индуктивті кедергі, Ом:

.

Синхронды индуктивті кедергідегі  кернеу мәні, В:

.

Қоздыру өрісімен индукцияланған ЭҚК комплексті мәні, В:

.

ЭҚК  әрекеттік мәнінің модулі,  В:

.

Жүктеме бұрышы, град.:

.

Базистік кедергі, Ом:

.

Индуктивті кедергілердің  салыстырмалы мәні, о.е.:

;   ;  .

Қозғатқыштың желіден тұтынатын активті қуаты, кВт:

.

Желіден  тұтынылатын   ток, А:

.

Номиналь  айналу жиілігі, об/мин:

.

Қозғалтқыш   дамытатын айналу моменті, Нм:

.

Қозғалтқыштағы қосынды шығындар, кВт:

.

Қозғалтқыштың   іске қосу моменті, Нм:

.

Қозғалтқышты  іске қосу тогы, А:

.

Қозғалтқыштың  максималь  моменті, Нм:

.

Кесте  10-  Тапсырма берілгендері

| Нұсқа № | PНОМкВт | η ном % | cosφ | I П I НОМ | MП M ном | MMAX M ном | UC ,В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,0 | 86,5 | 0,89 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 220/380 |
| 2 | 15,0 | 88,0 | 0,91 | 7,0 | 1,4 | 2,2 | 220/380 |
| 3 | 37,0 | 90,0 | 0,89 | 7,5 | 1,4 | 2,5 | 380/660 |
| 4 | 5,5 | 85,5 | 0,85 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 220/380 |
| 5 | 11,0 | 87,5 | 0,87 | 7,5 | 2,2 | 3,0 | 220/380 |
| 6 | 30,0 | 91,0 | 0,89 | 6,5 | 1,4 | 2,3 | 380/660 |
| 7 | 22,0 | 90,0 | 0,90 | 6,5 | 1,3 | 2,4 | 220/380 |
| 8 | 90,0 | 92,5 | 0,89 | 5,5 | 1,4 | 2,2 | 380/660 |
| 9 | ПО | 93,0 | 0,85 | 6,5 | 1,2 | 2,3 | 380/660 |
| 10 | ПО | 93,0 | 0,83 | 6,0 | 1,0 | 1,8 | 380/660 |

Өзін-өзі тексеру  сұрақтары

- Энергия үнемдеудің маңызы.

- Өнеркәсіптің энергетикалық шаруашылығы құрамына кіретін  обьектілер

- Реактивті қуатты компенсациялау

- Реактивті қуатты компенсациялау құралдары

- Транспозиция әдісінің  маңызы

- Геотермальдық  энергия пайдалану ерекшеліктері

- Жарықтандыру құралдарындағы энергия үнемдеу

- Трансформатор орамдарындағы энергия үнемдеу

- Кабельдік өткізгіштердегі энергия үнемдеу

- Тұрмыстағы энергия үнемдеу

- Дәстүрлі емес энергия көздерінің түрлері

- Жел энергетикасындағы электр жетегі

- Жел қондырғылары  - вертикаль осьті  қондырғылар

- Жел қондырғылары  -  горизонталь осьті  қондырғылар

- Желдеткіштер мен  компрессорлардағы электр жетегі

- Центрден тепкіш сораптар электр жетегі

- Биомасса энергиясын пайдалану

- Кіші гидроэнергетика  перспективалары

- Бу және су турбогенераторларындағы электр жетегі

- Конвейерлер мен транспортерлердегі электр жетегі

- Көпірлі – кран электр жетегі

- Асинхронды  қозғалтқыш ПӘК-ін оптимизациялау әдістері

- Жиілік тұрлендіргіш – асинхронды қозғалтқыш (ЖТ-АҚ) жүйесінің  құрамы

- ҚР –дағы электр және жылу энергиясы  тарифін реттеу заңнамаларының мақсаты

- Тұтынылатын энергияның сапасын тексеру

- Уақытша асқын кернеу көрсеткіші

- Электр энергиясының сапасын тексеру түрлері

- Кернеу ауытқуын бақылау пункттері

- Электр энергиясының  сапасын бақылау приборлары

- Асинхронды қозғалтқыштардағы  энергия үнемдеу мүмкіндіктері

- Синхронды қозғалтқыштардағы энергия үнемдеу мүмкіндіктері

- Басқарылатын электржетек құрамына кіретін элементтер

- Басқарылатын электржетектің   көп деңгейлік құрылымы

- Электржетектің аппараттық-өлшеуіш жүйесінде  бақыланатын физикалық шамалар

- Электржетекте  пайдаланылатын  жартылайөткізгіш  құрылғылар

- Синхронды индукторлық қозғалтқыш құрылымы және қолданылуы

- Қадамдық қозғалтқыш құрылымы және қолданылуы

- Сервопривод  құрылымы және қолданылуы

- Синхронды гистерезистік қозғалтқыш құрылымы және қолданылуы

- Синхронды редукторсыз қозғалтқыш құрылымы және қолданылуы

- Электржетекте қолданылатын электр түрлендіргіштерді атаңыз

- Күштік канал  элементтеріндегі энергия түрлері

- Күштік каналдағы энергетикалық баланс

- Қалдықсыз технология  және энергия үнемдеу

- ЖЭО-дағы  энергия үнемдеу мүмкіндіктері

- Энергия  үнемдеудің  нормативтік  құқықтық  негіздері

- Энергияүнемдеудің  нормативтік  техникалық негіздері

- Энергия үнемдеу және экология

- Энергетикалық ресурстар қоры

- Энергия тұтынуды нормалау. Энергия үнемдеу  потенциалы

- Энергия  өндіруші мен тұтынушы  арасындағы  келісім-шарт түзу шарттары

- Электр энергиясын тұтыну келісім-шарттарындағы жақтардың міндеттері мен жауапкершіліктерін шектеу  ережелері

- Төмендетілген тарифтік ставкамен энергия шығынын төлеу

- Жоғарылатылған  тарифтік ставкамен энергия шығынын төлеу

- Екі орамалы трансформатордвғы энергия шығынын  есептеу формуласы

- Екі орамалы трансформатордвғы энергия шығынын  есептеу формуласы құрамына кіретін трансформатор параметрлері

- Трансформатордың жүктелу коэффициенті  формуласы мен маңызы

- Ауа желілері мен кабельдік желілердегі энергия шығынын есептеу формуласы

- Ауа желілері мен кабельдік желілердегі энергия шығынын есептеу формуласы құрамына кіретін параметрлері

- Ауа желілері мен кабельдік желілердегі реактивті энергия шығынын есептеу

- Электрэнергиясы  құнын   анықтау принциптері

- Энергетикадағы тұрақты үлкен шығындарды  толықтыру іс-шаралары

- Электр энергиясына тариф түрлері

- Электр энергиясына бір ставкалық  тариф

- Электр энергиясына екі  ставкалық  тариф

- Электр энергиясына  дифференциальдық тариф

- Электр энергиясына  арнайы тариф

- Электр энергиясының сапасын бақылау  мақсаттары

- Электр энергиясы сапа көрсеткіштері мен нормалары

- Орнықтырылған   кернеу шамасының ауытқуы

- Кернеу тербелісі  ауытқуы

- Кернеудің синусодалы еместігі көрсеткіші

- Кернеуді симметриялы еместігі көрсеткіші

- Жиіліктің ауытқу көрсеткіші

- Кернеу жоғалып кетуі ұзақтығы көрсеткіші

Студенттердің өзіндік жұмыстарын бағалау критерийлері

| Критерийлер | Дискрипторлар |
| --- | --- |
| «Өте жақсы» а)- (А)-95-100% б)- (-А)-90-94% | а) Бұл баға мына жағдайда қойылады,егер білім алушы бағдарламалық материалды толық игергенін көрсетсе және тапсырмаларды қандай да бір қатесіз, дәлсіздіктерсіз, уақытында және дұрыс орындалса, дербес қосымша ғылыми әдебиетті пайдаланса, өзінің позициясын тіке аргументей алатын болса. б) Бұл баға жұмыс толық орындалғанда,бірақ: -өрескел емес бір қате болса және қатесіз,ескертусіз толық орындалған жұмыс үшін қойылады. |
| «Жақсы» а)-(В+)-85-89 % б)-(В)-80-84 % в)-(В-)-75-79 % | Бұл баға мына жағдайда қойылады,егер білім алушы бағдарламалық материалды 85 % т-мен емес игерген және тапсырмаларды уақытылы орындаған және: а)өрескел емес бір қате болса және бір ескерту болғанда,барлық тапсырмаларды уақытында,дұрыс орындалады және тапсырады. б)екі ескерту болғанда қойылады және тапсырмасын ескертусіз уақытында орындалады,пайдаланған қосымша әдебиетті оқытушының нұсқауымен емес тұзегенде в) өрескел бір қате болса,тапсырманы орындағанда қателіктер жіберсе,оқытушының көмегімен жүйелі түзегенде |
| «қанағаттанарлық» а)-(С+)-70-74 % б)-(С)-65-69 % в)-(С-)-60-64 % | Бұл баға егерстудент бағдарламалық материалды 50 % кем емес игергенде және дұрыс,уақытылы орындаған жағдайда қойылады және: а) өрескел қате екеуден аспаса б) өрескел қате және ескерту біреуден аспаса в) өрескел қате екі-үштен аспаса |
| «шекті» а)-(D+)-55-59 % б)-(D)-50-59 % | Бұл баға егерстудент бағдарламалық материалды 50 % кем емес игергенде және тапсырмаларын орындаған оқытушының көмегіне мұқтаж болған жағдайда қойылады,материалды жұйелендіру кезінде көп қиындықтар кездескен немесе: г) ) бір өрескел қате және үш ескертуден аспаса д) өрескел қате жоқ,бірақ 4-5 ескерту болса Бұл баға егер студент бағдарламалық материал толық игермесе және: |
| «қанағаттанарлықсыз» а)-(F)-0-49 % | Бұл баға егер студент бағдарламалық материал толық игермесе және: -Сұрақтарға жауап бергенде қателіктер жібереді және өрескел қателер; -Берілген тапсырманың 10 % орындаса,яғни берілген тапсырманың шартын жалпы қабылданған символдық белгілер арқылы жазса |

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и курсового проектирования: Учеб.пособие для вузов. – 4 изд-е, перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 2009.
2. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. М.: Энергоатомиздат, 2000. (Электроустановки промышленных предприятий)
3. Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение примышленных приедприятий и установок: Учебное пособие для техникумов – М. Энергоатомиздат, 2009 (стр.139).
4.  Петухова С.Ю., Тарасова Е.Н. Временное электроснабжение строительных площадок : учеб. пособие. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2000. – 61 с.

5 Петухова С.Ю., Тарасова Е.Н. Временное электроснабжение строительных площадок : учеб. пособие. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2008. – 61 с.

6 www. katalog.electro.com

Муратова К А.

«Электрэнергетикадағы  энергия үнемдеу»  пәнінен студенттің өзіндік жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау

____. ______ 2017 ж. баспаға қол қойылды.

Қағаз форматы XxY  1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі ___ б.т.

Тираж __ дана. Тапсырыс №

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қаласы, Тауке хан даңғылы, 5