Ф. 7.03-03

Надирова Ж.К.

Боташев Е.Т.

Джусенов А.У.

Конспект лекций по дисциплине

«Автозаправочные комплексы»

для студентов обучающихся по образовательной программе

6В07216 – «Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

Шымкент, 2021

Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»

Факультет «Механика и нефтегазовое дело»

Кафедра «Нефтегазовое дело»

Надирова Ж.К.

Боташев Е.Т.

Джусенов А.У.

Конспект лекций по дисциплине

«Автозаправочные комплексы»

для студентов обучающихся по образовательной программе

6В07216 – «Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

УДК 622.276/.279

ББК 38.6-4

Составители:  Надирова Ж.К., Боташев Е.Т., Джусенов А.У.

Конспект лекций по дисциплине «Автозаправочные комплексы». - Шымкент: ЮКУ им. М.Ауэзова,  2021. –72 с.

Конспект лекций по дисциплине «Автозаправочные комплексы» составлен в соответствии с требованиями учебного плана и учебной программы дисциплины и включает все необходимые сведения по теоретической части дисциплины. В конспекте  лекций изложен лекционный материал в соответствии с перечнем тем, предлагаемой учебной программой по данной дисциплине.

Конспект  лекции  предназначен для студентов, обучающихся по по образовательной программе  6В07216 – «Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

Рецензенты:  Ибрагимов Ф.Р. - директор ТОО «НУПЦ МунайГазпроект»,

Бимбетова Г.Ж.- к.т.н., асс. профессор кафедры «Нефтегазовое дело»

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Нефтегазовое дело»  ( протокол № 1, от «27» 08  2021г.),  методической комиссией факультета «Механики и нефтегазового дела», ( протокол №1 от  «31» 08 2021 г.)

Рекомендовано к изданию учебно - методическим советом ЮКУ им. М. Ауезова  (протокол №     от   «    » ____________ 2021 г.)

© Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова, 2021 г.

Ответственная за выпуск Надирова Ж.К.

СОДЕРЖАНИЕ

| # Введение | 6 |
| --- | --- |
| Лекция 1. Виды автозаправочных станций. Требования и правила эксплуатации. | 7 |
| Лекция 2. Территория и конструктивное исполнение автозаправочных комплексов | 10 |
| Лекция 3. Здания и сооружения автозаправочных комплексов | 13 |
| Лекция 4. Технологические трубопроводы | 18 |
| Лекция 5. Принципы работы оборудования автозаправочных комплексов | 21 |
| Лекция 6. Виды топлива на АЗК, тормозные и охлаждающие жидкости | 28 |
| Лекция 7. Обслуживание и ремонт технологического оборудования автозаправочных комплексов | 35 |
| Лекция 8. Автоматизированные системы на АЗК | 40 |
| Лекция 9. Метрологическое обеспечение деятельности АЗК | 43 |
| Лекция 10. Прием и хранение нефтепродуктов на АЗК | 45 |
| Лекция 11. Антикоррозионная защита трубопроводов на АЗК | 48 |
| Лекция 12. Безопасность труда на АЗК | 53 |
| Лекция 13. Пожарная безопасность и меры предупреждения пожаров на АЗК различных типов | 55 |
| Лекция 14. Системы противоаварийной защиты и установки пожарной сигнализации и пожаротушения | 60 |
| Лекция 15. Охрана окружающей среды на АЗК | 63 |
| Заключение | 67 |
| Система оценки результатов учебных достижений обучающихся | 68 |
| ## Список рекомендуемой литературы | 72 |

Введение

Предлагаемый конспект лекций относится к базовой дисциплине специальности 5В070800  -Нефтегазовое дело. Изучаемый курс рассматривает следующие разделы: конструктивные решения зданий и сооружений автозаправочных комплексов (АЗК); технологическое оборудование АЗК; виды технологических операций на АЗК; автоматика и метрология на АЗК; прием, хранение и антикоррозионная защита трубопроводов на АЗК; безопасность труда, пожарная безопасность  и охрана окружающей среды на АЗК.

Целью курса является приобретение студентами знаний в области теоретических и технологических основ работы автозаправочных комплексов, используя новые информационно-коммуникационные технологии, понимание теории, практики и методы для решения инженерных задач.

Задачами изучения дисциплины являются:

дать понятие, назначение и роль автозаправочных комплексов (АЗК) или автозаправочных станций (АЗС) в нефтепродуктообеспечении;

ознакомить с правилами обслуживания и ремонта технологического оборудования автозаправочных станций;

ознакомить с автоматизированными системами на АЗК;

ознакомить с системами безналичного отпуска нефтепродуктов и системой противоаварийной защиты АЗК;

сформировать навыки научно-технического мышления и творческого применения полученных знаний в инженерной деятельности.

Связь с другими дисциплинами: Данная дисциплина опирается на знание студентами-бакалаврами направления «Нефтегазовое дело» на содержание основных образовательных программ по направлению и профилю. Данный курс способствует обучению в организации и реализации полученных навыков научно-исследовательской деятельности по любой основной образовательной программе.

Результаты обучения дисциплины:

- знание и понимание. Технологию и организацию автотранспортных средств; конструкцию и устройство оборудования АЗК (резервуаров, топливораздаточных колонок, очистных устройств и др.); методики расчета вероятной загрузки АЗК; методы и средства контроля качества моторных топлив на АЗК;

- применение. Применять теоретические знания к решению практических задач по расчету режимов эксплуатации АЗК в зависимости от места размещения, интенсивности движения автотранспорта и реализуемых видов топлива; проектировать АЗК с учетом требований нормативно-технической документации;

- анализ. Определение оптимальных конфигураций проектируемых АЗК применительно к заданным режимам их эксплуатации.

- синтез. Проектировать АЗК с учетом требований нормативно-технической документации.

- оценка. Применять теоретические знания к решению практических задач по расчету режимов эксплуатации АЗК в зависимости от места размещения, интенсивности движения автотранспорта и реализуемых видов топлива; проектировать АЗК с учетом требований нормативно-технической документации.

Лекция 1.

Виды автозаправочных станций. Требования и правила эксплуатации.

1. Планировка АЗК. Понятие резервуарного парка, сливной площадки

2. Классификация и общая характеристика АЗК (АЗС).

3. Виды автозаправочных станций. Термины и определения.

1. Планировка АЗК. Понятие резервуарного парка, сливной площадки

В общем виде планировка АЗК представлена на рисунке 1.

1. Здание операторной  2. Навес над топливораздаточными колонками 3. Резервуарный парк

4. Аварийный резервуар для топлива 5. Площадка слива топлива 6. Резервуар загрязненных и очищенных стоков 7. Резервуары противопожарного запаса воды 8. Площадка для стоянки автотранспорта 9. Флагштоки 10.  Информационная стела

Рисунок 1. Общий вид планировки на АЗК

Резервуарный парк - группа резервуаров, предназначенных для хранения нефтепродуктов на территории АЗК и заглубленных в грунт  не менее чем на 0,2 метра.

Сливная площадка- технологическая площадка, предназначенная для установки на ней автомобильных цистерн с топливом при сливе его в резервуары АЗК.

Планировка должна исключать возможность растекания аварийного пролива топлива на территории АЗКи за ее предел. На въезде и выезде с территории устраиваются пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м., или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами осадки в очистные сооружения.

Схемы генеральных планов АЗК должны учитывать следующие основные технологические требования:

  - удобный подъезд и стоянка автотранспорта у колонки во время заправки

  - хороший обзор всей территории из помещения оператора

  - наличие зон под зеленые насаждения

  - санитарно-гигиенические условия для работников станции

  - согласование с общей архитектурной композицией микрорайона

  - минимальные расстояния от АЗК до внешних объектов и между ее сооружениями.

  - возможность заправки топливом автотранспортных средств с левосторонним, правосторонним и двусторонним расположением топливных баков;

  - независимый подъезд автотранспортных средств к заправочным колонкам;

  - минимальную протяженность коммуникаций топлива

  - оптимальные радиусы поворота для автотранспорта;

  - достаточную зону для машин, ожидающих заправку;

  - возможность визуального контроля мест заправки из здания АЗК оператором

В соответствии с требованиями технических условий на технологические системы, применяемые на АЗК, устанавливаются знаки, ограничивающие габариты, массу и виды транспортных средств, разрешенных для въезда на АЗК.

На видном месте размещается информация для водителя по правилам заправки транспортных средств, применительно к типу топливораздаточных колонок.

Рисунок 2. Схема организации стационарной (традиционной) автозаправочной стации

Для снижения загазованности жилых и производственных зданий АЗК располагается с учетом преобладающего направления ветра. На въезде и выезде устраиваются пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами осадки в очистные сооружения. Не допускается размещение АЗК на путепроводах, под ними и на плавсредствах.

2. Классификация и общая характеристика АЗК.

По конструктивному  исполнению АЗКделятся на: стационарные (традиционные), блочные, контейнерные, модульные, передвижные.

По функциональному назначению различают: общего пользования и  ведомственные (заправочные пункты).

По способу размещения резервуаров: с подземным расположением, с наземным расположением, с расположением на транспортном средстве.

По типу расположения на местности: дорожные, городские, сельские, речные.

По нормативным параметрам типовых проектов АЗК: по числу топливозаправочных колонок, по числу заправок в часы пик, по количеству заправляемых машин в сутки, по общей вместимости резервуаров.

Таблица 1 -  Категория АЗКпо нормативным параметрам

| Категории АЗК | Мощность АЗКмашин, 1 час | Количество резервуаров, 25м3,шт. | Время заправки ТС, мин. | Число ТРК МРК, шт. | Средняя разовая заправка,л. | Площадь АЗК, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240 | 12 | 2,5 | 12 | 50 | 0,4 |
| 2 | 160 | 8 | 2,5 | 8 | 50 | 0,35 |
| 3 | 80 | 4 | 1,75 | 4 | 50 | 0,2 |
| 4 | 120 | 6 | 2,5 | 6 | 50 | 0,3 |

3. Виды автозаправочных станций. Термины и определения:

Блочная АЗС – автозаправочная станция с подземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая система которой характеризуется размещением топливораздаточных колонок над блоком хранения топлива, выполненным как единое заводское изделие.

Модульная АЗС – автозаправочная станция с надземным расположением резервуаров топливораздаточных для хранения топлива, технологическая система которой характеризуется разнесением и контейнера хранения топлива, выполненного как единое заводское изделие.

Контейнерная АЗС – автозаправочным станциям с надземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая система которой характеризуется размещением топливораздаточных в контейнере хранения топлива, выполненном как единое заводское изделие.

Передвижная АЗС - предназначена для розничной продажи топлива мобильная технологическая система которой установлена на автомобильном шасси, прицепе или полуприцепе и выполнена как единое заводское изделие

Термины и определения:

- Многотопливная АЗС - автозаправочная станция, на территории которой предусмотрена заправка транспортных средств двумя или тремя видами топлива (бензин и дизельное топливо, сжиженный углеводородный и сжатый природный газ);

- Топливозаправочный пункт - автозаправочная станция, размещаемая на территории предприятия и предназначенная для заправки только транспортных средств этого предприятия;

- Традиционная АЗС - автозаправочная станция с подземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая схема которой характеризуется разнесение резервуаров и топливораздаточных колонок;

- Резервуарный парк - группа резервуаров, предназначенных для хранения нефтепродуктов и размещенных на территории, ограниченной по периметру дорогами или противопожарными проездами и заглубленных в грунт ниже планировочной отметки местности не менее, чем на 0,2 метра;

- Сливная площадка - технологическая площадка, предназначенная для установки на ней автомобильных цистерн с топливом при сливе его в резервуары АЗС;

- Площадка АЗС - территория автозаправочной станции с асфальтовым или бетонным покрытием, ограниченная по периметру бордюрным камнем, имеющая въезд и выезд, сообщающаяся с очистными сооружениями и предназначенная для проезда автотранспортных средств к ТРК, сервисным зданиям, а также для проезда автомашин технических служб АЗС.

Контрольные вопросы:

- Перечислите виды автозаправочных станций.

- По каким показателям классифицируют автозаправочные станции?

3. Дайте определения терминов: резервуарный парк, сливная площадка, площадка АЗС.

Лекция 2.

Территория и конструктивное исполнение  автозаправочных комплексов

1. Территория АЗК. Здания и сооружения АЗК.

2. Правила технической эксплуатации АЗК.

3. Категории АЗК по конструктивному исполнению.

1. Территория АЗК. Здания и сооружения АЗК.

Территория АЗКпредназначена для проезда ТС к ТРК, сервисным зданиям, а также для проезда автомашин технических служб АЗК и специального транспорта (бензовозы).

Она имеет асфальтовое или бетонное покрытие, ограничена по периметру бордюрным камнем, имеет въезд и выезд и сообщается с очистными сооружениями.

АЗК располагается на специальной площадке по  утвержденному генеральному плану. План содержит схему размещения зданий и сооружений,  расстояния  между ними и  схему движения ТС.

На АЗК обязательными являются здание операторной, сооружения для очистки сточных вод, сооружения для размещения технологического оборудования (сооружения для установки и обслуживания резервуаров, короба для прокладки трубопроводов и кабелей, эстакады для слива нефтепродукта), информационные табло с указанием ассортимента отпускаемых нефтепродуктов, оказываемых услуг и видов обслуживаемого транспорта.

Кроме того, на АЗК могут размещаться следующие служебные и бытовые здания (помещения) для персонала АЗК:

- здание (помещение) администрации;

- здание (помещение) приема пищи;

- здание (помещение) службы охраны;

- санузлы;

- кладовые для спецодежды, инструмента, запасных деталей, приборов и оборудования.

На АЗК, кроме того, должны быть построены здания для размещения пунктов технического обслуживания автомобилей и пунктов сервисного обслуживания потребителей (магазин сопутствующих товаров, кафе, рестораны, санузлы). При этом здания и сооружения АЗК имеют следующие особенности: o помещения операторных, станций технического обслуживания автомобилей (СТОА), кафе-баров, магазинов сопутствующих товаров, санузлов и т. п.

На территории АЗКс наземными резервуарами, наряду с помещениями для персонала АЗК, допускается предусматривать помещение магазина сопутствующих товаров без торгового зала.

2. Правила технической эксплуатации АЗК.

- АЗК предназначены для обеспечения потребителей нефтепродуктами.

На АЗК	осуществляются следующие технологические процессы: прием,  хранение, выдача(отпуск) и учет количества нефтепродуктов. Дополнительно  на АЗКреализуют 	смазки, специальные жидкости, запасные части к  автомобилям и другим 	транспортным средствам, а также оказываются услуги  владельцам и  пассажирам транспортных средств.

- Режим работы АЗК определяется организацией, осуществляющей деятельность по эксплуатации АЗК (головным офисом).

- Предоставление услуг, продажа сопутствующих товаров, отпуск и заправка нефтепродуктами за наличный и по безналичному расчетам, в том числе по талонам, заправочным ведомостям, по пластиковым картам осуществляются с использованием контрольно-кассовых машин (ККМ).

- Управление процессом отпуска с топливораздаточных колонок осуществляется контрольно-кассовой машиной через контроллер управления  ТРК или компьютерно-кассовой системой (в состав которой входят  компьютер и фискальный регистратор) через контроллер управления ТРК.

- Все работники и специалисты АЗК проходят обучение и проверку знаний по охране труда, а также медицинский осмотр и все виды инструктажа.

- Доставка нефтепродуктов на АЗК может осуществляться автомобильным, железнодорожным, трубопроводным или водным транспортом.

- Нерасфасованные нефтепродукты отпускаются в баки автотранспортных средств и тару потребителей исключительно через топливо и маслораздаточные колонки.

- Руководители и работники АЗК проходят квалификационную  подготовку (переподготовку) и аттестацию.

- Обслуживание и ремонт оборудования АЗК проводится в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, о чем делаются записи в журнале учета ремонта оборудования.

- АЗК оборудуется устойчивой телефонной или радиосвязью. Для  общения 	дежурного персонала с потребителями АЗКоборудуется  громкоговорящей связью.

- АЗК укомплектовывается средствами ликвидации возможных  аварийных ситуаций.

3. Категории АЗК по конструктивному исполнению.

По конструктивному исполнению сущетвуют следующие категории автозаправочных станций:

- Блочная АЗК– автозаправочная станция с подземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая система которой характеризуется размещением топливораздаточных колонок над блоком хранения топлива, выполненным как единое заводское изделие.

- Модульная АЗК– автозаправочная станция с надземным расположением резервуаров топливораздаточных для хранения топлива, технологическая система которой характеризуется разнесением и контейнера хранения топлива, выполненного как единое заводское изделие.

- Контейнерная АЗК– автозаправочным станциям с надземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая система которой характеризуется размещением топливораздаточных в контейнере хранения топлива, выполненном как единое заводское изделие.

- Передвижная АЗК- предназначена для розничной продажи топлива мобильная технологическая система которой установлена на автомобильном шасси, прицепе или полуприцепе и выполнена как единое заводское изделие

Контрольные вопросы:

- Перечислите  требования, которые  должны учитываться при проектировании АЗС?

- Что  должно учитываться при планировке территории АЗС?

- Каким образом должны размещаться здания и сооружения на территории АЗС?

Лекция 3.

Здания и сооружения автозаправочных комплексов

1. Основные здания и сооружения, возводимые на АЗК

2. Основные требования по размещения зданий и сооружений на территории АЗК

3. Требования пожарной безопасности

1. Основные здания и сооружения, возводимые на АЗК

Здания и сооружения на территории АЗК размещаются в строгом соответствии с проектом, утвержденным и согласованным в установленном порядке.

Все виды ремонтно-строительных работ зданий и сооружений выполняются в строгом соответствии с графиком планово-предупредительных работ (ППР), составленным на основании местных условий эксплуатации. За осадкой фундаментов зданий, сооружений и оборудования в первые два года их эксплуатации (после ввода в эксплуатацию) устанавливается тщательное наблюдение путем осмотра и измерений не реже одного раза в три месяца.

Металлические конструкции необходимо осматривать не реже одного раза в год, а железобетонные - не реже двух раз в год. При обнаружении повреждений и неисправностей в конструкциях зданий и сооружений проводится обследование специализированными организациями. По результатам обследования принимаются меры по дальнейшему использованию конструкций.

Для предохранения от коррозии металлические конструкции зданий и сооружений необходимо периодически окрашивать защитными грунтами, красками или лаками (наружные - не реже одного раза в год, а находящиеся внутри помещения - не реже одного раза в 3-5 лет).

На АЗК ведется журнал осмотра и ремонта зданий и сооружений, в который необходимо записывать: даты и результаты осмотров с описанием всех замеченных повреждений, выполненные ремонтные работы, с указанием дат начала и окончания ремонта, его характера и объема, результаты измерений осадки фундаментов, данные о трещинах и их местонахождении. Для снижения загазованности жилых и производственных зданий автозаправочная станция  располагается со стороны преобладающего направления ветров.   Вентиляционные установки производственных помещений АЗКподдерживаются в исправном техническом состоянии. Эффективность работы вентиляционных установок принудительного действия ежегодно проверяется специализированными организациями с выдачей заключений и отметкой в паспорте на вентиляционную установку.

2. Основные требования по размещения зданий и сооружений на территории АЗК

Для обеспечения  бесперебойной эксплуатации АЗКв  осенне-зимней период необходимо:

- отремонтировать, пробировать и подготовить к эксплуатации системы отопления зданий и подогрева масел;

- утеплить колодцы водопроводной системы и пожарные гидранты;

- огнетушители перенести в отапливаемое помещение и вывесить плакат с надписью «Огнетушитель»;

- подготовить системы водостоков и очистных сооружений;

- утеплить дверные и оконные проемы зданий;

- законсервировать колонки «Воздух-Вода»;

- подготовить инвентарь для уборки территорий во время гололеда;

- откачать воду из резервуаров, заготовить и просушить песок для противопожарных нужд и для посыпки площадок подъездных дорог при гололеде.

С наступлением осенне-зимнего периода необходимы следующие виды технического обслуживания:

- пустить в эксплуатацию систему подогрева масел и отопления зданий;

- своевременно очищать от снега сооружения, оборудование и площадки АЗК;

- посыпать песком площадки и подъездные дороги при образовании гололеда

По окончании зимнего периода необходимо:

- принять меры, предотвращающие затопление территории АЗКи подъездных дорог к ним и всплытие резервуаров;

- обеспечить надежную герметизацию резервуаров, исключающую попадание в них воды;

- очистить от мусора и льда все колодцы, приямки производственно-дождевой канализации;

- снять утепления колодцев водопроводной сети и пожарных гидрантов;

- провести техническое обслуживание огневых предохранителей и дыхательных клапанов резервуаров АЗК;

- вынести из помещения огнетушители;

- при необходимости окрасить оборудование.

3. Требования пожарной безопасности

Загорание нефтепродуктов начинается со вспышки или взрыва паров с воздухом.

Первоначальная вспышка паров переходит в воспламенение нефтепродуктов.  Взрывы и пожары могут происходить  внутри резервуара и на открытой  площадке (район дыхательных клапанов).

Основные причины загораний НП: открытый огонь, искры, разряды статическо го электричества, грозовые разряды, самовоспламенение паров (при  повышении температуры), пирофорные отложения, природные катаклизмы.

- открытый огонь: зажженная спичка, лампа, брошенный окурок сигареты у  хранилищ или ТРК; проведение ремонтных работ с источником открытого огня;

- искра: выполнение работ стальным инструментом, из выхлопных труб машин,  эксплуатация неисправного электрооборудования, между раздаточным  пистолетом и пластмассовой канистрой или канистрой и бензобаком;

- разряды статического электричества:  плавающие на поверхности  нефтепродуктов предметы могут накопить заряды статического электричества и,  приблизившись к стенке резервуара, вызвать искровой разряд, который будет   источником воспламенения; грозовые разряды, молния.

Автозаправочные станции являются объектами повышенной опасности. При эксплуатации АЗК необходимо соблюдать требования и нормы пожарной безопасности:

1. Все производственные и подсобные участки и помещения АЗКдолжны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения по установленным нормам.

2. АЗКи автоцистерны должны быть укомплектованы двумя огнетушителями, кошмой (асбестовым полотном), ящиком и сухим песком и лопатой и иметь информационные таблицы об опасности. Один из огнетушителей может быть малогабаритный (порошковый или углекислотный).

3. Средства пожаротушения должны быть постоянно в исправности и готовности к немедленному использованию. Использование противопожарного инвентаря и оборудования не по назначению категорически запрещается.

4. Кабельные приямки, патроны с трубопроводами, лотки, колодцы, разводки трубопроводов и другие места, где возможно скопление паров нефтепродуктов, должны быть засыпаны песком.

5. В помещении АЗКзапрещается использовать временную электропроводку, электроплитки, рефлекторы и другие электроприборы с открытыми нагревательными элементами, а также электронагревательные приборы не заводского изготовления.

6.   При обнаружении неисправности в электросети или электрооборудования оператор обязан немедленно отключить общий аппарат электросети, сообщить администрации предприятия, которому подчиняется АЗК, сделать соответствующую запись в журнале учета ремонта оборудования.

7. Оператору АЗКзапрещается производить какие-либо исправления в электрооборудовании.

8. На территории АЗКзапрещается:

- проводить без согласования с руководством предприятия, которому подчиняется АЗК, какие-либо работы, не связанные с приемом или отпуском нефтепродуктов;

- курить и пользоваться открытым огнем;

- мыть руки, стирать одежду и протирать полы помещения легковоспламеняющимися жидкостями;

- присутствовать посторонним лицам, не связанным с заправкой или сливом нефтепродуктов и обслуживанием;

- заправлять транспорт, водители которого находятся в нетрезвом состоянии;

- заправлять тракторы на резиновом ходу, у которых отсутствуют искрогасители, и гусеничные тракторы;

- заправлять автомобили, кроме легковых, в которых находятся пассажиры.

9. Для открытия и закрытия пробок металлической тары и проведения других работ во взрывоопасных местах на АЗКдолжен быть набор инструмента из неискрообразующего металла.

10. Вырытые на территории АЗКтраншеи и ямы для технических целей должны быть ограждены, а по окончании работ немедленно засыпаны.

11. При заправке транспорта на АЗКдолжны соблюдаться следующие правила:

- мотоциклы, мотороллеры, мопеды необходимо перемещать к топливо и смесераздаточным колонкам и от них вручную с заглушенным двигателем, пуск и остановка которого должны производиться на расстоянии не менее 15м от колонок;

- все операции при заправке автотранспорта должны проводиться только в присутствии водителя и при заглушенном двигателе, разрешается заправка автомобильного транспорта с работающим двигателем только в условиях низких температур, когда запуск заглушенного двигателя может быть затруднен;

- облитые нефтепродуктами части транспорта до пуска двигателя обязаны протереть насухо; пролитые при заправке водителями автотранспорта нефтепродукты должны быть засыпаны ими песком, а пропитанный песок собран в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой; песок вывозят с территории автозаправочной станции в специально отведенные места;

- после заправки автотранспорта горючим водитель обязан установить раздаточный кран в колонку;

- расстояние между автомобилем, стоящим под заправкой, и следующим за ним должно быть не менее 3 м, а между последующими автомобилями, находящимися в очереди, - не менее 1 м;

- при скоплении у АЗКавтотранспорта необходимо следить за тем, чтобы выезд с АЗКбыл свободным, и была возможность маневрирования.

12. Во время грозы сливать нефтепродукты в резервуары и заправлять автотранспорт на территории АЗКзапрещается.

13. Слив нефтепродуктов в резервуары АЗКдолжен быть герметичным, особенно на КАЗК, места слива должны быть оборудованы устройствами для заземления автоцистерн, заземляющее устройство должно быть установлено вне взрывоопасной зоны, слив падающей струей категорически запрещается.

14. Автоцистерны во время слива должны быть присоединены к заземляющему устройству. Гибкий заземляющий проводник должен быть постоянно присоединен к корпусу автоцистерны и иметь на конце струбцину или наконечник под болт для присоединения к заземляющему устройству. При наличии инвентарного проводника заземление надо проводить в следующем порядке: заземляющий проводник сначала присоединяют к корпусу цистерны, а затем – к заземляющему устройству. Не допускается подсоединять заземляющие проводники к окрашенным и загрязненным металлическим частям автоцистерн. Каждая цистерна автопоезда должна быть заземлена отдельно до полного слива из нее нефтепродукта.

15. Для работников АЗКдолжна быть разработана, согласована с органами пожарной охраны, утверждена главным инженером предприятия, которому подчиняется АЗК, инструкция по технике безопасности.

16. На каждой АЗКдолжна быть аптечка с набором необходимых медикаментов для оказания первой помощи пострадавшим.

17. Начальник АЗК(старший оператор) осуществляет повседневный контроль за состоянием техники безопасности и пожарной безопасности.

Все производственные и подсобные участки и помещения АЗК должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

ПАЗК и автоцистерны должны быть укомплектованы двумя огнетушителями,  кошмой (асбестовым полотном), ящиком с сухим песком и лопатой и иметь информационные таблицы об опасности. Один из огнетушителей может быть малогабаритный (порошковый или углекислотный). Средства пожаротушения должны быть постоянно в исправности и готовности к немедленному использованию.

В помещении АЗК запрещается использовать временную электропроводку,  электроплитки, электроприборы с открытыми нагревательными элементами.

При неисправности в электросети или электрооборудовании оператор обязан немедленно отключить оборудование от электросети, сообщить администрации АЗК, сделать соответствующую запись в журнале учета и ремонта оборудования. Оператору АЗК запрещается производить какие-либо исправления  в электрооборудовании.

Огневые работы на территории АЗК должны осуществляться по письменному разрешению, выданному директором АЗК.

Заправка автомашин, груженных горючими или взрывоопасными грузами,  производится на специально оборудованной площадке, расположенной на расстоянии не менее 25 м от территории АЗК, специально выделенную для этих целей.

Во время грозы сливать нефтепродукты в резервуары и заправлять автотранспорт на территории АЗК запрещается.

Здание и сооружения АЗК должны быть защищены от прямых ударов молнии.  Молниезащитные устройства следует осматривать не реже 1 раза в год.

Эксплуатация резервуаров для хранения нефтепродуктов с неисправными дыхательными клапанами и огневыми предохранителями не допускается.

Слив нефтепродуктов в резервуары АЗК должен быть герметичным. Места слива должны быть оборудованы устройствами для заземления автоцистерн, слив падающей струей категорически запрещается.

При возникновении пожара на площадке АЗК оператор должен немедленно прекратить заправку автотранспорта, вызвать пожарную команду, принять меры  по тушению пожара и сообщить о случившемся руководству АЗК.

Случайно пролитый этилированный бензин должен быть немедленно обезврежен и удален в специально отведенное место. Обезвреживание проводится  раствором хлорной извести.

Облитую этилированным бензином одежду необходимо немедленно снять и отправить в стирку. Перед стиркой спецодежду необходимо проветрить на открытом воздухе не менее 2 ч.

Контрольные вопросы:

- Что  должно учитываться при планировке территории АЗС?

2.  Каким образом должны размещаться здания и сооружения на территории АЗС?

- При каких случаях проводится наблюдение за состоянием фундамента зданий и сооружений АЗС?

Лекция 4.

Технологические трубопроводы

1. Понятие о технологических трубопроводах

2. Общие требования к технологическим трубопроводам

3. Виды технологических линий трубопроводов.

1. Понятие о технологических трубопроводах

Технологические трубопроводы (ТП)  служат для поддержания правильного режима эксплуатации АЗК: трубопроводы для  воды, пара, канализационных стоков, дренажные трубопроводы и трубопроводы для установки контрольно- измерительных приборов  (метроштока, уровнемера, манометров…), аварийной арматуры (датчика газоанализатора).

Один раз в год трубопроводы технологической системы должны продуваться воздухом  для очистки от осадков внутренней поверхности трубопровода.

Не реже одного раза в пять лет ТП подвергают испытаниям на герметичность.  Эту операцию  совмещают с зачисткой резервуаров.

После монтажа или ремонта  ТП подвергают гидроиспытаниям под избыточным давлением на герметичность и прочность.

Основные технологические линии на АЗК:

- линия наполнения – комплекс оборудования, с помощью которого обеспечивается наполнение резервуара топливом;

- линия выдачи – комплекс оборудования, с помощью которого обеспечивается подача топлива из резервуара к ТРК;

- линия деаэрации – комплекс оборудования, с помощью которого обеспечивается пожаровзрывобезопасное сообщение с атмосферой свободного пространства резервуара;

- линия обесшламливания – комплекс оборудования, с помощью которого обеспечивается удаление из резервуара подтоварной воды с твердыми частицами (шлама).

Линия наполнения - комплекс оборудования, с помощью которого обеспечивается наполнение резервуара топливом из автоцистерны. Участок линии, входящий в состав резервуара, состоит из трубопровода Ду 80 с толщиной стенки не менее 4 мм, который с одной стороны оканчивается на расстоянии не более 100 мм от дна резервуара рассекателем струи топлива, с другой - фланцем для присоединения трубопровода линии наполнения. Участок, не входящий в состав резервуара, состоит из межблочных трубопроводов приемного и насосного колодцев. В приемном колодце размещены: быстросъемная муфта; фильтр-гидрозатвор, выполняющий функцию огнепреградителя; запорная арматура; штуцер для подсоединения системы испытания на герметичность; пост управления. В насосном колодце помещен насосный агрегат с электродвигателем во взрывобезопасном исполнении по ГОСТ 17494.

Линия выдачи - комплекс оборудования, с помощью которого обеспечивается подача топлива из резервуара к ТРК: трубопровод забора топлива Ду 50 с толщиной стенки не менее 3 мм, оснащенный приемным клапаном для забора топлива на расстоянии не менее 150 мм от дна резервуара; огнепреградитель; запорная арматура в технологическом колодце резервуара и перед ТРК; трубопроводы подачи топлива к ТРК. Участок трубопровода от технологического колодца до ТРК прокладывается в лотках, исключающих выход проливов топлива из него в грунт.

Технологическое оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и взрывопожароопасных веществ и материалов, должно соответствовать ТЭД, техническим условиям (далее — ТУ) и конструкторской документации, согласованным и утвержденным в установленном порядке.

Линия деаэрации - комплекс оборудования, с помощью которого обеспечивается пожаровзрывобезопасное сообщение с атмосферой свободного пространства резервуара. Линия состоит из наземного участка стального трубопровода, конец которого оборудован дыхательным клапаном и запорной арматурой перед дыхательным клапаном, и участка, проложенного в шахте, соединяющего паровое пространство резервуара с наземным участком. Запорная арматура предназначена для перекрытия этого трубопровода при испытаниях на герметичность системы, а также для безопасной замены и обслуживания дыхательного клапана. Пороги срабатывания дыхательного клапана: вакуум 100-150 Па, давление 1400±50 Па. Дыхательный клапан устанавливают в конце линии, высота установки от поверхности площадки равна 2,5 м. Пропускная способность линии контролируется при помощи мановакуумметра с запорной арматурой.

Линия обесшламливания - комплекс оборудования, с помощью которого обеспечивается удаление из резервуара подтоварной воды с твердыми частицами (шлама). Линия применяется также для полного опорожнения резервуара от остатков нефтепродукта (при уровне нефтепродукта ниже места его забора линией выдачи) и при механизированной промывке резервуара закрытым способом. Линия обесшламливания состоит из: стационарной части, представляющей собой трубопровод Ду 40, с одной стороны оканчивающегося коллектором для пластового забора подтоварной воды, проходящего на расстоянии не более 10 мм от дна резервуара, а с другой стороны - штуцером с герметично закрывающейся заглушкой и предназначенным для подсоединения шланга насоса откачки шлама или моющего раствора; переносной части, состоящей из шланга откачки, ручного насоса, шланга слива и переносной емкости для сбора шлама.

2. Общие требования к технологическим трубопроводам

Технологические трубопроводы (наземная часть) и арматура ежесменно    (ежедневно) осматриваются ответственным лицом с целью выявления утечек  топлива. Нарушения герметичности следует немедленно устранять. Запрещается  эксплуатация разгерметизированных трубопроводов.

Работы по техническому обслуживанию трубопроводов:

- внешний осмотр наружных трубопроводов и соединений;

- проверка крепления трубопроводов в технологических шахтах;

- очистка арматуры и окраска ее;

- проверка состояния уплотнительных прокладок в соединительных устройствах;

- очистка и продувка огневых преградителей (по мере необходимости).

3. Хранение антифризов на АЗК

Антифриз, вследствие его ядовитости и гигроскопичности, хранится отдельно  от остальных нефтепродуктов в плотно закрытой таре, в сухом помещении,  доступ в которое строго ограничен. Все сливные, наливные и воздушные  отверстия в таре пломбируются. На таре с антифризами, а также на порожней  таре из-под антифризов несмываемой краской наносится надпись - "Яд".

При хранении антифриза в бочках уровень его должен быть на 5 - 8 см ниже уровня пробки вследствие большого коэффициента объемного  расширения.

Антифриз, бывший в употреблении (слитый из системы охлаждения двигателей), хранится отдельно от свежего антифриза.

При попадании внутрь организма антифриз вызывает тяжелые отравления. Поэтом у при работе с антифризом должны тщательно соблюдаться правила техники  безопасности, с  которыми кладовщики должны быть  ознакомлены  в установленном порядке.

3. Виды технологических линий трубопроводов.

Виды технологических линий трубопроводов: линия        наполнения- ТП для наполнения резервуара топливом из автоцистерны; линия        выдачи -  ТП для подачи топлива из резервуара к ТРК;

линия        деаэрации (вентиляции)-

ТП для обеспечения пожаровзрывобезопасного выхода паров топлива через  дыхательный клапан со встроенным огнепреградителем. Деаэратор также удаляет из НП растворенные коррозионно-активные газы (кислород и  углекислый газ).

линия обесшламливания - обеспечивает удаление из резервуара подтоварной  воды  с твердыми частицами (шлама). Представляет собой дренажные  трубы, проложенные на дне по длине резервуара.

Общие требования к трубопроводам (ТП):

- ТП выполняются из металла или материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов;

- соединения труб  могут быть неразъемными или разъемными (сварными,  фланцевыми, муфтовыми…);

- соединения фланцев должно осуществляться по принципу «шип-паз», что обеспечивает их надежность в условиях длительной эксплуатации.

Контрольные вопросы:

- Расскажите об основных технологических линиях АЗС.

- Расскажите об устройстве и конструктивных особенностях типового заправочного оборудования.

- Какой порядок проверки технологических трубопроводов?

Лекция 5.

Принципы работы оборудования автозаправочных комплексов

1. Топливо- и маслораздаточные колонки

2. Резервуары и резервуарное оборудование

1. Топливо- и маслораздаточные колонки

Топливораздаточные колонки.

Предназначены для заправки автотранспортных средств отфильтрованным топливом и выполняют следующие основные функции: отпуск топлива в бак потребителя по заданной оператором дозе в литрах; отпуск топлива в бак потребителя на заданную сумму денег; отображение информации о розничной цене одного литра топлива и возможность ее корректировки с контроллера; отображение информации о заданной и отпущенной дозе топлива в физических и денежных единицах при разовом отпуске; отображение информации о суммарном количестве отпущенного топлива по вызову оператора; сохранение в отсчетном устройстве информации о суммарном количестве отпущенного топлива; аварийное прекращение выдачи дозы непосредственно с колонки или контроллера; продолжение отпуска заданной дозы при устранении аварии с разрешения оператора; программная защита от несанкционированного доступа кода поста и значения юстировочного коэффициента; возможность монтажа колонки на расстоянии до 30 м от резервуара.

Рисунок 3. Топливо-раздаточная колонка

ТРК классифицируют по следующим признакам:

- По мобильности: переносные, стационарные;

- По виду привода: с ручным, электрическим, комбинированным;

- По способу управления: ручного, от местного задающего устройства; от дистанционного задающего устройства; от  автоматического задающего устройства;

- По способу размещения: одинарные - для обслуживания одного потребителя;двойные - для одновременного обслуживания двух потребителей;

- По составу выдаваемого топлива: для выдачи однокомпонентного топлива, для образования и выдачи топливной смеси;

- По номинальному расходу топлива, л/мин.: 25; 40; 50; 100; 160;

- По способу размещения сборочных единиц: в одном корпусе, в нескольких корпусах; по типу отсчетного устройства: с механическим и электрическим устройством.

Устройство топливно-раздаточной колонки состоит: из насоса, приводимого электрическим двигателем; фильтра грубой очистки, установленного на всасывающем патрубке насоса; газоотделителя, установленного на нагнетательной линии после насоса; устройства для снижения производительности насоса в конце выдачи дозы, установленного после газоотделителя; фильтра тонкой очистки; измерителя объема дозы топлива; раздаточного крана; индикатора рукава; отсчетного устройства, связанного с измерителем объема.

Рисунок 4. Топливораздаточный кран в сборе

На дистанционном устройстве задается доза. При снятии раздаточного крана включается насос, который подает топливо в газоотделитель через клапан, измеритель объема и раздаточный кран топливо поступает в бак автомобиля.

С целью сокращения гидравлических сопротивлений и уменьшения габаритов трубопроводной обвязки колонок, осуществляется объединение ряда узлов гидравлической системы в один узел (моноблок). Как правило, в моноблок объединяют насос, фильтры, газоотделитель, поплавковую камеру, обратный клапан. В этом случае измеритель объема и электродвигатель устанавливают непосредственно на моноблок.

Принцип работы топливораздаточной  колонки (гидравлическая схема представлена на рисунке 5) на АЗК

На пульте дистанционного управления задается доза или сумма заказа  топлива. При снятии раздаточного крана (14) автоматически включается электродвиг атель. Под воздействием разряжения, создаваемого насосом (3), топливо из резервуар а через запорное устройство- обратный клапан (1)  и фильтр (2) поступает в насосный моноблок (3). Насос подает топливо через перепускной (редукционный) кла пан (4) и газоотделитель (5) с камерой низкого давления (6), где происходит отделение паров воздуха и топлива. Далее топливо идет  через систему клапанов(обра тный (7), предохранительный (8), клапан двойного действия- отсекатель (9)) в измеритель объема (10). Вращательное движение коленчатого вала измерителя объема передается на вал генератора импульсов, из которого импульсы подаются в электронно-счетный блок. Затем   через  индикатор воздуха (11),    разрывную муфту предохранительный клапан (12), раздаточный шланг (13) и раздаточный кран (14) топливо поступает в бак потребителя.

Рисунок 5. Принцип работы топливораздаточной  колонки (гидравлическая схема) на АЗК

Насос- моноблок ТРК (всасывающая гидравлика)- основные части и их назначение.

Под действием разрежения, создаваемого насосом моноблока,  топливо из резервуара   поступает в насос, а затем в ТРК и бак потребителя. Ротор насоса моноблока приводится во вращение электродвигателем  через клиноременную передачу.

Фильтр  предназначен для очистки топлива от частиц механических примесей, размер которых превышает 60 мкм. Фильтрующий элемент выполнен  из бронзовой сетки.

Ротор насоса  при вращении за счёт перемещающихся в нём лопастей перекачивает из всасывающей полости в нагнетательную.

Клапаном редукционным  регулируется давление в нагнетательной полости насоса и расход колонки. При повороте регулировочного винта по  часовой стрелке давление в нагнетательной полости увеличивается, против  часовой стрелки – уменьшается. При закрытом раздаточном кране редукционный  клапан обеспечивает перепуск топлива из нагнетательной полости во  всасывающую полость насоса.

Газоотделитель  служит для отделения воздуха и паров топлива. При поступлении топлива в газоотделитель скорость потока резко снижается  из-за увеличения проходного сечения, в результате чего из топлива выделяются

воздух и пары, которые через отверстие отводятся в поплавковую камеру.

Пары и воздух из поплавковой камеры через трубку выходят в атмосферу, а топливо, по мере накопления, поднимает поплавок,  который открывает отверстие,  через которое топливо уходит в фильтр.

Клапан отсечной  предназначен  для удержания топлива в раздаточной системе  (измеритель объёма топлива,  клапан долива и напорный рукав)  при неработающей колонке.

Клапан предохранительный   сбрасывает избыточное давление топлива из раздаточной системы в том  случае, когда при неработающей колонке и закрытом отсечном клапане в  раздаточной системе под действием атмосферного нагрева создаётся избыточное давление топлива, превышающее давление топлива в  разда точной системе при работающей колонке.

Измеритель объёма предназначен для измерения объёма топлива, проход ящего через одну раздаточную линию колонки.

Клапан долива предназначен для снижения расхода топлива перед окончанием выдачи дозы.

Экстремальными условиями при эксплуатации колонок являются:

- пролив топлива возле колонок в больших количествах; 

- возгорание топлива.

Причины пролива:

- неисправности раздаточного крана, когда невозможно остановить вытекание топлива перекрытием крана;

- порывы раздаточного рукава или срыв его со штуцера индикаторного устройства колонки или со штуцера раздаточного крана.

При проливе топлива необходимо срочно отключить электропитание  колонки и принять меры к устранению причин пролива.

Место пролива должно быть ограждено и приняты меры к уборке разлитого топлива. Залитые бетонные и асфальтовые поверхности, настилы, оборудование и инструмент должны быть очищены и обезврежены  раствором хлорной извести.

Если возле колонки находится автомобиль, его необходимо откатить вручную без включения двигателя.

При частичном возгорании или пожаре необходимо срочно выключить электропитание колонки, вызвать пожарную команду и принять меры к  погашению пожара. Облитую бензином одежду необходимо срочно снять и  отправить в стирку. 3.Условное обозначение модели ТРК- расшифровать: 1КЭД 50-0,25-1«Нара-28» 16

Одинарная колонка, модель «Нара-28»; типа КЭД - стационарная с электроприводом и дистанционным управлением;  с расходом 50 л/мин, с основной погрешностью 0,25%, с размещением  сборочных единиц в одном корпусе, с 16-разрядным  отсчетным устройством.

Маслораздаточные колонки

Требования к маслораздаточным колонкам определены ГОСТом 4.103: номинальный расход масла должен обеспечиваться при высоте всасывания не менее 3 м, высоте раздаточного крана над уровнем земли до 2 м и расположении отдельных блоков колонки на расстоянии до 20 м; тонкость фильтрования должна составлять 250 мкм.

Маслораздаточную колонку с насосной установкой монтируют в отапливаемом помещении, поскольку они могут работать лишь при температуре не ниже +8°С.

Колонка состоит из: счетчика масла, насосной установки, раздаточного крана с рукавом.

- счетчик масла – предназначен для измерения и учета количества выданного масла по показаниям стрелок и суммарного счетчика. За один полный оборот большой стрелки выдается 1 л, а за один полный оборот малой стрелки - 10 л масла. Итоговые результаты выдачи показывает суммарный счетчик роликового типа с максимальным пределом измерения 999,9 л. После каждой выдачи стрелки вручную устанавливают в нулевое положение;

- насосная установка приводится в действие электродвигателем гидравлического аккумулятора, фильтра, автоматического выключателя с манометром, обратного и предохранительного клапанов. Весь агрегат смонтирован на чугунной плите. На всасывающем трубопроводе установлен клапан с грубым сетчетым фильтром. Основной фильтр смонтирован на нагнетательной линии насоса. В фильтре имеется пробка для слива масла из системы и удаления воздуха из всасывающей магистрали/

Рисунок 6. Схема маслораздаточной колонки (в разрезе)

Рисунок 7. Технологическое оборудование АЗК

Манометр предназначен для контроля давления в аккумуляторе и для регулировки автоматического выключателя и предохранительного клапана.

Электрический двигатель включается и выключается автоматически с помощью магнитного пускателя.

Предохранительный клапан регулируется в пределах 1,6... 1,7 МПа для предохранения гидравлической системы в случае неисправности автоматического выключателя.

2. Резервуары и резервуарное оборудование

Топливные резервуары на АЗК - назначение, виды, понятие резервуарного парка

Резервуар - герметично закрываемый искусственный сосуд с жидким или газообразным веществом, устанавливаемый на опорах или  в ж/б колодце.

Резервуарный парк АЗК - комплекс  резервуаров, оборудованных  трубопроводами,  запорной арматурой, насосными установками,  системами  безопасности, пожаротушения и средствами автоматизации.

Подземный резервуарный парк -  группа резервуаров для хранения нефтепродуктов, заглубленных в грунт ниже планировочной отметки местности  не менее чем на 0,2 метра. Виды резервуаров: подземные, наземные, вертикальные, горизонтальные, однокамерные,  многокамерные для нескольких видов топлива, одностенные и двустенные.

Горизонтальные цилиндрические резервуары, устанавливаемые заглубленно, получили наибольшее распространение. Они выдерживают более выше внутренние избыточные давления и разрежения по сравнению с вербальными. Однако имеют увеличенный расход стали на 1 м3 хранимого горючего и большую сметную стоимость 1 м3 вместимости резервуара. He-большая единичная вместимость вынуждает устанавливать их в большом количестве.

Вертикальные резервуары лишены этих недостатков. Они широко распространены, в основном, на нефтебазах. Появились проекты вертикальных цилиндрических резервуаров и для АЗК.

Вертикальные резервуары могут устанавливаться в железобетонных колодцах. В бетонное основание колодца закладывается швеллер для тяг крепления резервуара. Колодец закрывается перекрытием, в котором имеется отверстие для управления оборудованием резервуара.

Горизонтальные резервуары изготавливают по ГОСТ 17032 вместимостью: 5, 10, 25, 50, 75 и 100 м3. По требованию заказчика выпускают резервуары вместимостью 4, 8,20 и 60 м3. Маркировка: буква Р - резервуар; цифра - вместимость в метрах кубических. Горизонтальный цилиндрический резервуар состоит из обечайки (цилиндрическая часть) и двух днищ. Обечайка сваривается из нескольких царг (колец) встык или внахлестку. Днища изготавливаются плоскими, коническими, в некоторых случаях - сферическими и привариваются к обечайке, как правило, с помощью уторных уголков.

|  | - - опоры приварные, - - резервуар - - люк-лаз с крышкой - - дыхательная линия - - огневой предохранитель ОП-40 - - люк замерный ЛЗ-80 - - колодец технологический 1200х3200 - - мановакуумметр - - клапан дыхательный СМДК-50 - - клапан приемный КП-40 - - линия выдачи Ду40 - - уровнемер ПМП-201 - - линия наполнения Ду-80 - - рым строповочный - - ограничитель налива ОН-80 - - труба дренажная межстенного пространства - - сигнализатор многоканальный - - бак расширительный - - кран шаровый Ду50 |
| --- | --- |

Рисунок 8. Топливный резервуар на АЗК

Резервуары вместимостью до 8 м3 включительно должны изготавливаться с плоскими днищами. Для усиления конструкции внутри резервуаров по длине на расстояниях, примерно равных диаметру, привариваются кольца жесткости.

Резервуары и защитные кожухи к ним изготавливают из материала, обладающего достаточной устойчивостью к физическому и химическому воздействию рабочей жидкости и окружающей среды. В основном это малоуглеродистая сталь Ст.Зсп по ГОСТ 380.

Особенности эксплуатации, требования к резервуарам:

А) резервуар должен иметь обозначение:

- порядковый номер

- марка нефтепродукта

- максимальный уровень наполнения

- базовая высота (высотный трафарет) измеряется ежегодно в летний период, а также после выполнения ремонтных  работ.

Б) максимальный объем заполнения Р. не должен превышать 95% его вместимости  во избежание его переполнения. Для этого на сливной трубопровод устанавливается отсечной клапан, отрегулированный на 95 % заполнения.

В) поверка резервуара это совокупность операций, выполняемых государственной метрологической  службой для определения вместимости Р. и его градуировки (составления градуировочной таблицы).

Г) градуировка резервуара-  установление зависимости вместимости резервуара  от  уровня  его наполнения при нормированном значении температуры.

Выполняется при выпуске Р. Из производства, при ремонте и  эксплуатации.

Требования к резервуарам для хранения нефтепродуктов на АЗК:

- плотность НП не более 1 т/м3;

- внутреннее давление (избыточное) не более 0,07 МПа (0,7 Атм);

- максимальное допустимое заглубление 1,2 м от поверхности земли;

- герметичность резервуаров проверяется избыточным давлением воздуха  равным 0,025 МПа или гидравлическим давлением, превышающим рабочее в  1,25 раза в течение 3 мин.

Контрольные вопросы:

- Какой порядок проверки или калибровки резервуаров?

- Расскажите о правилах безопасности при эксплуатации резервуаров.

- Расскажите о правилах безопасности при эксплуатации топливно-раздаточного оборудования.

Лекция 6.

Виды топлива на АЗК, тормозные и охлаждающие жидкости

1. Бензины и дизельные топлива - понятие, физические свойства, ассортимент, показатели качества

2. Сжатые природные газы (СПГ)

3. Сжиженные углеводородные (нефтяные) газы (СУГ).

4. Тормозные жидкости - состав, свойства, виды на АЗК

1. Бензины и дизельные топлива - понятие, физические свойства, ассортимент, показатели качества

Основные виды топлива для автомобилей - продукты переработки нефти - бензины и дизельные топлива.   Эти топлива представляют собой смеси углеводородов и присадок, предназначенных для улучшения их эксплуатационных свойств. В состав бензинов входят углеводороды, выкипающие при температуре от 35 до 2000С, а в состав дизельных топлив - углеводороды, выкипающие в пределах 180-3600С. Производство топлива включает комплекс технологических процессов переработки нефти и нефтепродуктов.

Бензины в силу своих физико-химических свойств применяются в двигателях с принудительным зажиганием (от искры). Более тяжелые дизельные топлива вследствие лучшей самовоспламеняемости применяются в двигателях с воспламенением от сжатия, т.е. дизелях. Наиболее важными для бензинов являются требования к детонационной стойкости и фракционному составу, от которых зависят их эксплуатационные характеристики. Бездетонационная работа двигателя достигается применением бензина с требуемой детонационной стойкостью. Наименьшей детонационной стойкостью обладают нормальные парафиновые углеводороды, а наибольшей - ароматические углеводороды. Варьируя углеводородный состав, получают бензины с различной детонационной стойкостью, характеризуемый октановым числом (ОЧ). Октановое число - это цифра, показывающая антидетонационную стойкость бензина. Чем выше ОЧ, тем выше стойкость бензина против детонации. Определение ОЧ производится на специальных моторных установках. Существуют два метода определения ОЧ: - исследовательский (ОЧИ — октановое число по исследовательскому методу); - моторный (ОЧМ - октановое число по моторному методу). Численное значение ОЧИ больше ОЧМ. Буква "А" означает, что бензин автомобильный. Численное значение - это октановое число бензина. Наличие после буквы "А" буквы "И" означает, что октановое число определено по исследовательскому методу. Если после буквы "А" нет буквы "И", то октановое число определено по моторному методу. Российскими стандартами предусмотрены следующие марки бензинов: А-76, А-80, АИ-91, АИ-92, АИ-93, АИ-95, АИ-98. Наиболее важным конструктивным фактором, определяющим требования двигателя к октановому числу, является степень сжатия. Повышение степени сжатия двигателей позволяет улучшить их технико-экономические и эксплуатационные показатели. При этом возрастает мощность и снижается удельный расход топлива. Однако с увеличением степени сжатия необходимо применять бензин с более высоким октановым числом. Поэтому важнейшим условием бездетонационной работы двигателей является соответствие октанового числа, применяемого бензина и степени сжатия двигателя.

Следует подчеркнуть, что требуемое октановое число зависит не только от степени сжатия, но еще от формы камеры сгорания, максимальной частоты вращения коленчатого вала, теплонапряженности двигателя, наличия наддува и других факторов. Поэтому, встречаются ДВС, у которых степень сжатия отличается на 1...2 единицы, а бензин для них рекомендован один  и тот же. Для повышения детонационной стойкости бензинов в их состав вводят антидетонаторы - вещества, которые при добавлении к бензину в относительно небольших количествах резко повышают его антидетонационную стойкость. К их числу относятся антидетонаторы на основе ароматических аминов, соединений ферроцена и марганца или их смесь.

С фракционным составом связаны такие характеристики двигателя, как его пуск, образование паровых пробок в системе питания двигателя, прогрев и приемистость, экономичность и долговечность работы. Учитывая противоречивые требования к фракционному составу бензина в части содержания низкокипящих фракций с позиций обеспечения пуска двигателя, с одной стороны, и образования паровых пробок, обледенения карбюратора и потерь на испарение - с другой. у нас в стране вырабатываются два вида бензинов - зимний и летний. Эти бензины имеют оптимальный фракционный состав для определенных температурных условий и позволяют без осложнений эксплуатировать автомобили в различное время года. Все отечественные стандарты предусматривают содержание в бензинах серы (до 0,05...0,10%) и фактических смол (до 30...100 мг/л). Эти включения вызывают вредные отложения и коррозию деталей ДВС. В соответствии со стандартами бензины не должны содержать воду, механические примеси, водорастворимые кислоты и щелочи, однако на практике встречаются случаи существенного отклонения от этих требований.

Таким образом, к автомобильным бензинам предъявляются следующие требования:

- бесперебойная подача бензина в систему питания двигателя;

- образование топливовоздушной смеси требуемого состава;

- нормальное (без детонации) и полное сгорание смеси в двигателях;

-обеспечение быстрого и надежного пуска двигателя при различных температурах окружающего воздуха;

- отсутствие коррозии и коррозионных износов;

- минимальное образование отложений во впускном и выпускном трактах, камере сгорания;

-сохранение качества при хранении и транспортировке.

Свойства бензина. Для выполнения этих требований бензины должны обладать рядом свойств. Рассмотрим наиболее важные из них. Бензин,  подаваемый в систему питания смешивается с воздухом и образует топливовоздушную смесь. Для полного сгорания необходимо обеспечить однородность смеси с определенным соотношением паров бензина и воздуха. На протекание процессов смесеобразования влияют следующие физико-химические свойства. Плотность топлива - при +20 "С должна составлять 690...750 кг/м. При низкой плотности поплавок карбюратора тонет и бензин свободно вытекает из распылителя, переобогащая смесь. Плотность бензина со снижением температуры на каждые 10 "С возрастает примерно на 1%.

Вязкость - с ее увеличением затрудняется протекание топлива через жиклеры, что ведет к обеднению смеси. Вязкость в значительной степени зависит от температуры. При изменении температуры от +40 до —40 °С расход бензина через жиклер меняется на 20...30%.

Испаряемость - способность переходить из жидкого состояния в газообразное. Автомобильные бензины должны обладать такой испаряемостью, чтобы обеспечивались легкий пуск двигателя (особенно зимой), его быстрый прогрев, полное сгорание топлива, а также исключалось образование паровых пробок в топливной системе.

Давление насыщенных паров - чем выше давление паров при испарении топлива в замкнутом пространстве, тем интенсивнее процесс их конденсации. Стандартом ограничивается верхний предел давления паров летом - до 670 ГПа и зимой - от 670 до 930 ГПа. Бензины с более высоким давлением склонны к образованию паровых пробок, при их использовании снижается наполнение цилиндров и теряется мощность двигателя, увеличиваются потери от испарения при хранении в баках автомобилей и на складах.

Низкотемпературные свойства - характеризуют работоспособность топливоподающей системы зимой. При низких температурах происходит выпадение кристаллов льда в бензине и обледенение деталей карбюратора. В бензине в растворенном состоянии находится несколько сотых долей процента воды. С понижением температуры растворимость воды в бензине падает, и она образует кристаллы льда, которые нарушают подачу бензина в двигатель.

Сгорание бензина. Под "сгоранием" применительно к автомобильным двигателям понимают быструю реакцию взаимодействия углеводородов топлива с кислородом воздуха с выделением значительного количества тепла. Температура паров при горении достигает 1500...2400 °С.

Теплота сгорания (теплотворная способность) - количество тепла, которое выделяется при полном сгорании 1 кг жидкого или твердого и м3 газообразного топлива (табл. 17.1) [1].

Дизельное топливо (ДТ) для автомобильных дизелей изготавливают из дистиллятных фракций прямой перегонкой нефти, а также из дистиллятных фракций, подвергнутых гидроочистке и депарафинизации с добавлением до 1% изопропилнитрата для повышения цетанового числа. ДТ состоит в основном из двух компонентов: легко воспламеняемой жидкости (цетана) и плоховоспламеняющегося метилнафталина. Наиболее важными эксплуатационными свойствами дизельного топлива являются его воспламеняемость и прокачиваемость. Воспламеняемость топлива характеризует его способность к самовоспламенению. Цетановое число (ЦЧ) - это процентное содержание цетана в дизельном топливе по отношению к метилнафталину.

Дизельные топлива, как и бензины, имеют условные обозначения. В обозначение летнего дизтоплива входит массовая доля серы и температура вспышки. Например, Л-0,2-40 означает: массовая доля серы 0,2%, температура вспышки 400С. В обозначение зимнего дизтоплива входит массовая доля серы и температура застывания. Например, 3-0,4-35 означает: массовая доля серы 0,4%, температура застывания минус 350С. В обозначение арктического дизтоплива входит только массовое содержание серы.

Важным эксплуатационным свойством дизельного топлива является его склонность к образованию нагара и лаковых отложений в двигателе. Отложения приводят к нарушениям в работе двигателя, что ухудшает его технико-экономические и экологические показатели. Количество вредных отложений в двигателе возрастает при увеличении содержания в дизтопливе серы и сернистых соединений, фактических смол, непредельных и ароматических углеводородов (йодного числа), несгораемых неорганических соединений (зольности). Повышение зольности топлива увеличивает износ деталей ЦПГ и топливной аппаратуры дизеля.

Все отечественные стандарты не допускают наличие в дизтопливе воды и механических примесей. Однако на автозаправочных станциях этим требованиям дизтопливо соответствует крайне редко. Концентрация фактических смол в дизтопливе российскими стандартами ограничена и для разных топлив не должна превышать 200...400 мг/л, т.е. в среднем она в 4 раза выше, чем у российских бензинов.

Таблица 2 - Теплота сгорания различных топлив

| Топливо | Теплота сгорания, кДж/кг |
| --- | --- |
| Бензин | 44000 |
| Дизельное топливо | 42700 |

2. Сжатые природные газы (СПГ)

Основные компоненты сжатых газов -метан СН4, окись углерода СО и водород Н2 -  получают из природных газов (возможно получение из попутных, нефтяных,  коксовых).

При высокой температуре и высоком давлении эти газы не могут быть  сжижены: для этого необходимы низкие температуры.

Для сжатого газа применяют газобаллонные установки высокого давления - 20 МПа (200 Атм). Для заправки автомобилей применяют две марки СПГ:

А (95 % СН4 по объёму)

Б (90 % СН4 по объёму).

Применение: на автомобиле СПГ хранится в толстостенных стальных баллонах ём костью по 50 литров. Батарея таких баллонов имеет достаточно большой вес  (около 500 кг), в результате чего снижается грузоподъёмность автомобиля.  Это является основным препятствием использования СПГ на легковых  автомобилях. Дальность ездки на одной заправке газом значительно меньше по  сравнению с заправкой бензином и не превышает 200 - 250 км. Так как СПГ воспламеняется при температуре 630 -

645 *С, что в три раза выше температуры воспламенения бензина, это затрудняет  запуск двигателя, особенно при низких температурах. Поэтому в состав системы питания двигателя с ГБУ входит подогреватель, использующий тепло охлаждающей жидкости.

3. Сжиженные углеводородные (нефтяные) газы (СУГ)

Сжиженный углеводородный газ (СУГ), Сжиженный нефтяной газ (СНГ) или пропан-бутан (смесь пропана C3H8 и бутана C4H10) является одним из наиболее широко распространенных видов альтернативного топлива. Смесь - пропан-бутан делают, поскольку:

- использование сжиженного бутана в чистом виде не получится при отрицательных температурах,

- примененять чистый пропан опасно в условиях высокой температуры из-за чрезмерного повышения давления в газовом резервуаре.

СУГ - это смесь пропана, нормального бутана, изобутана, пропилена, этана, этилена и других углеводородов.

Способы получения СУГ:

- как продукт переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ),

- при добыче нефти и природного газа.

Использование смеси данных газов в качестве топлива обусловлено рядом физико-химических свойств:

- высокие температуры кипения при атмосферном давлении - позволяют хранить сжиженную пропан-бутановую смесь в диапазоне эксплуатационных температур: - 40°С - + 45°С при относительно низком давлении (до 1,6 МПа);

- СУГ не теряет и не изменяет своих свойств в течении долгого времени, не выветривается.

- октановое число СУГ - более благоприятно в сравнении с бензином и дизельным топливом и изменяется в интервале 90 -110, в зависимости от соотношения пропана и бутана в смеси.

- энергоэффективность СНГ ниже, чем у традиционных видов топлива из-за низкой энергии на ед. объема. Это повышает расход при сгорании на 10-20%, по сравнению с бензиновым топливом, но компенсируется в 2 раза меньшей ценой.

- СНГ сгорает более эффективно и безопасно даже в холодном двигателе, даже когда двигатель холодный, горит относительно чисто, без дыма и пепла, то есть более экологичен.

По сравнению с дизтопливом:

- 90 % меньше твердых частиц,

- 90 % меньше оксидов азота,

- 60 % меньше углекислого газа СО2,

- СНГ не загрязняет почву, потому что не растворяется в воде.

Каждый из компонентов газа имеет определенную температуру кипения, поэтому давление паровой фазы СУГ зависит как от температуры, так и от его компонентного состава.

Компонентный состав сжиженного углеводородного газа регламентируется ГОСТ 20448-90.

Стандарт предусматривает 3 марки газа:

- ПТ (пропан технический),

- СПБТ (смесь пропана и бутана технических),

- БТ (бутан технический).

Содержание пропана, бутана и других примесей в СУГ влияет на многие его свойства, потому что значительно влияет на величину октанового числа и плотность паров топлива.

Октановое число (ОЧ) - показатель сопротивления топлива детонации:

- растет за счет увеличения содержания насыщенных углеводородов (пропана, н-бутана, изобутана и тд),

- ненасыщенные углеводороды полимеризуются, что способствует образованию осадка - нагара в баке, в топливной системе и камере сгорания.

Упругость паров (летучесть смеси) является очень важной в низких температурах окружающей среды. Удержание ее на соответствующем уровне дает возможность СНГ выйти из бака. Оба компонента смеси являются газообразными и низкокипящими.

Пропан кипит при атмосферном давлении уже при - 42 ° С, бутан, в тех же условиях температуры при -0,5 ° С, поэтому в зимний период содержание пропана в топливном газе увеличивают для роста упругости паров газа.

Летом соотношение смеси составляет около 40% пропана и 60% бутана, а зимой соотношение является противоположным: 60/40.

Пропан дороже бутана, поэтому «зимняя» смесь тоже дороже «летней».

На АГЗС должны следить за составом смеси и не хитрить, заменяя зимнюю смесь на летнюю.

В отличие от АГЗС, на АГНКС используется компримированный сетевой природный газ из газопроводов.

Технологии производства СУГ:

- непосредственно из сырой нефти: при добыче выделяется попутный нефтяной газ (ПНГ), при стабилизации в резервуарах выделяется этан, пропан, бутан и пентан.

- каталитический риформинг, когда СНГ получается на НПЗ во время крекинга и гидрогенизации сырой нефти. Выход СНГ - примерно 2%.

- одгазолирование природного газа, произведенного в процессе переработки нефти, в тч разделение углеводородов из газа более тяжелых, чем этан.

4. Тормозные жидкости - состав, свойства, виды на АЗК

Тормозные жидкости производят на касторовой или на гликолевой основе.  Свойства жидкостей улучшаются добавлением присадок. Между собой эти жидкости  смешивать нельзя.

Жидкости на касторовой основе  БСК (50 % бутилового спирта, 50% касторового масла) окрашена в ярко-красный, иногда в ярко-зелёный цвет. Имеет хорошие смазывающие свойства, не вызывают набухания или разъедания резиновых изделий, с водой не смешивается, в летнее время из неё испаряется бутиловый спирт, вследствие этого, вязкость жидкости немного повышается.

Недостатком спиртокасторовых жидкостей является способность касторового масла при понижении температуры выпадать из смеси в виде кристаллов. Поэтому их  не рекомендуется применять  при температуре воздуха ниже 20 ⁰С. Спиртокасторовые жидкости ЭСК и АСК на основе этилового и  изоамилового спирта имеют ряд существенных недостатков, поэтому не нашли  широкого применения.

Тормозная жидкость ГТЖ - 22М из смеси гликолей с противокоррозионной присадкой имеет зелено-жёлтый цвет. У нее хорошие низкотемпературные свойства (застывает при температуре ниже 60 ⁰С), хорошо смешивается с водой,  поэтому при  случайном обводнении не теряет работоспособности. Однако эта жидкость имеет плохие смазывающие свойства.

Тормозная жидкость "Нева" многокомпонентная, также на гликолевой основе с  вязкостной и антикоррозионной присадками. Имеет жёлтый или светлокоричневый цвет. Работоспособна в широком диапазоне температур от +50 ⁰С до50 ⁰С.

Жидкости на гликолевой основе ГТЖ-22М и "Нева" огнеопасны и токсичны (вызывают раздражение слизистых и кашель).

Контрольные вопросы:

- Какие виды топлива вы знаете?

- Расскажите о свойствах топлива (бензина).

- Что означает октановое число в бензине?

- Какие характеристики двигателя  связаны с фракционным составом топлива?

Лекция 7.

Обслуживание и ремонт технологического оборудования автозаправочных комплексов

1.Техническое обслуживание автомобильных цистерн и передвижных АЗК (топливозаправщиков)

2. Экологические требования при эксплуатации и обслуживании оборудования АЗК, АЦ, ППЦ, ПЦ и передвижных АЗК.

1.Техническое обслуживание автомобильных цистерн и передвижных АЗК (топливозаправщиков)

Техническое обслуживание колонок - это комплекс технологических операций, имеющих целью предупредить неисправности, что достигается периодическим контролем за чистотой и состоянием отдельных деталей, узлов и агрегатов и их своевременным креплением, регулировкой и смазкой.Указанные нормы позволяют организовать обслуживание и ремонт колонок по планово-предупредительной системе.

Техническое обслуживание обеспечивает высокопроизводительную работу АЗС, уменьшает потребность в ремонтах, удлиняет срок службы, сокращает расход запасных частей и поддерживает оборудование в технически исправном состоянии.

Ежедневное обслуживание предусматривает:

- внешний осмотр:

- правильность подключения выводов электродвигателя к сети и надежность их контактов с соединительными проводами;

- крепление электродвигателя к корпусу колонки;

- правильность сопряжения валов электродвигателя и насоса;

- свободное вращение ротора насоса вручную и отсутствие стука;

- наличие смазки в подшипниках;

- заземление оборудования.

Во избежание загазованности рабочих мест, соединения внутри корпуса колонки, раздаточные рукава, клапаны, краны и фланцевые соединения труб проверяются на герметичность.

При осмотре насоса-моноблока проверяют:

- крепление его соединений;

- соосность и осевой зазор между валами насоса и электродвигателя; вал насоса должен легко проворачиваться от руки.

В раздаточных кранах поверяют:

- надежность открытия клапана; . .

- фиксацию клапана в открытом положении и его закрытие;

- надежность соединения крана с рукавом.

Обнаруженные при осмотре неисправности устраняются. Cодержание в чистоте, для чего при приеме смены и в процессе работы необходимо протирать сухой ветошью корпуса колонок и защитные стекла циферблатов и индикатора, убирать территорию заправочных островков; проверку колонок на исправность работы и на точность отпуска путем пробного пуска и замера доз образцовым мерником;контроль в процессе работы за правильностью показаний разового и суммарного счетчиков, счетных механизмов, за состоянием электродвигателя и электропроводки, за прохождением потока жидкости через стекло индикатора;уборку внутренних коммуникаций колонки и наружной поверхности.

В ежедневное обслуживание колонок входит заливка насоса топливом в случае длительной остановки. При обнаружении неисправностей (нарушение показаний счетного устройства, течь топлива, наличие пузырьков воздуха в топливе при прохождении его через индикатор, понижение производительности или повышенный шум механизмов) оператор обязан немедленно остановить колонку, отключить ее от электросети и сделать соответствующую запись в журнале ремонта оборудования. Техническое обслуживание осуществляется без вскрытия опломбированных механизмов.

Профилактическое обслуживание включает:

- очистку фильтров колонок и замену сеток: один раз в неделю следует промывать сетки фильтра, а при снижении производительности, - чаще; фильтр с тонкостью фильтрования 100 мкм следует осматривать и промывать после выдачи 1 ООО ООО л топлива; фильтрующие элементы газоотделите- ля с тонкостью фильтрования 20 мкм заменяются после отпуска 200000 л топлива.

- проверку работы насоса на: производительность, крепление, течи в со

единениях, ислравность лопаток и подшипников, соединение с электродвигателем;

- проверку работы газоотделителя: замену поплавков и устранение течи в соединениях;

- проверку и чистку счетчика; замена манжет и прокладок: манжеты поршней счетчика заменяют при потере точности отпускаемых доз, гильзы очищают от смолистых отложений, внутреннюю полость корпуса промывают бензином.

- проверку работы раздаточного рукава и крана: отсчетного и ручного клапана; подтяжка сальника, проверка заземления, устранение течи;

- осмотр индикатора, устранение течи и чистку: проверяют прозрачность и крепление стекла;

- проверку работы электродвигателя: заземление, центровка с валом насоса, натяжение ремня; чистка от пыли и грязи, смазка подшипников; чистка контактов; смена смазки в подшипниках через 2000-4000 ч работы или 15 000 000 л отпущенного топлива, но не реже одного раза в год; промывка подшипников керосином или бензином с добавкой 5 % трансформаторного масла и заполнение камеры подшипника на 2/3 ее объема тугоплавкой смазкой У ТВ (1-13) или ЦИАТИМ-201;

- проверку состояния пломбировки узлов колонки представителем Госстандарта.

Колонка работает с постоянно заполненным раздаточным рукавом. Отсечной клапан раздаточного крана при неработающей колонке не должен допускать течи и даже капель.

Электродвигатели, пусковую аппаратуру и прочие электрические устройства осматривают и налаживают не реже одного раза в год.

Профилактические осмотры электропроводок:

- при открытой прокладке на роликах или изоляторах - один раз в месяц;

- при скрытой прокладке - один раз в три месяца;

- при прокладке проводов в изолированных трубках с металлической оболочкой - один раз в три месяца;

- при открытой прокладке освинцованных проводов - один раз в три месяца;

- при прокладке проводов в стальных газовых трубах - один раз в три месяца.

Ремонтировать электрооборудование можно только при отсутствии напряжения на данном участке электрической цепи.

Сезонное обслуживание колонок предусматривает все работы по ежедневному и профилактическому обслуживанию и, кроме того:

- очистку и замену смазки трущихся поверхностей и подшипников;

- разборку и очистку всех коммуникаций;

- окраску внутренних коммуникаций и наружной облицовки;

- исправление помятостей корпуса, подгонку передних и боковых стенок и крышки;

- проверку регулировки клапанов и тарировку счетчика жидкости; счетное устройство необходимо очищать и смазывать два раза в год при подготовке к работе в зимних и летних условиях. Для этого счетное устройство снимется с колонки и без снятия пломбы промывается бензином с добавкой 5 % трансформаторного масла и смазывается смазкой МВП.

Для поверки и опломбирования счетного механизма и счетчика жидкости колонка предъявляется местным органам Госстандарта.

Ежедневное техническое обслуживание проводится по потребности, но не менее одного раза в сутки; профилактическое - после прокачки 20000 л топлива, но не реже одного раза в месяц; сезонное- два раза в год с целью подготовки колонки к эксплуатации в зимних и летних условиях.Ремонт оборудования фиксируется в журнале или оформляется актом.

При эксплуатации топливо- и маслораздаточных колонок обслуживающий персонал обязан:

- соблюдать правила пожарной безопасности и требовать их соблюдения от водителей автотранспорта;

- постоянно следить за исправностью и нормальной работой колонок;

- проверять техническое состояние оборудования, точность работы счетчика жидкости и указателей разового и суммарного отпуска.

При эксплуатации маслораздаточных колонок с насосной установкой, кроме того, необходимо:

- следить за качеством масла в резервуаре, для чего в заливной горловине резервуара установить фильтр; не допускать образования пены за счет подсоса воздуха в гидравлической системе;

- не реже одного раза в три месяца промывать фильтры тонкой и грубой очистки всасывающего клапана насосной установки;

- следить за наличием воздушной подушки в гидравлическом аккумуляторе, так как при ее отсутствии электродвигатель будет самопроизвольно включаться и выключаться.

- проверять затяжку всех винтовых соединений автовыключателя и следить за его чистотой;

Наряду с профилактическим и сезонным обслуживанием колонок на АЗС проводятся следующие работы:

- осмотр трубопроводов, соединений и вентилей и устранение течи горючего;

- осмотр сливного устройства, огневого предохранителя и дыхательного клапана;

- очистка отстойника сливного фильтра и сетки;

- проверка всасывающих клапанов на герметичность, протирку и чистку сетки;

- подтяжка болтов крепления фланцев и крышек резервуара;

- проверка работы пульта дистанционного управления; регулировка, очистка от пыли и грязи;

- проверка выключателей, розеток и смена предохранителен;

- осмотр электроосветительной арматуры, смена перегоревших электролампочек;

- осмотр и поверка измерительных приборов;

- осмотр и проверка пожарного инвентаря.

2. Экологические требования при эксплуатации и обслуживании оборудования АЗК, АЦ, ППЦ, ПЦ и передвижных АЗК.

Согласно «Экологическим временным требованиям при строительстве, проектировании и эксплуатации АЗС» все руководители компаний, которые эксплуатируют стационарные (АЗС), автозаправочные контейнерные станции (КАЗС), а также комплексы (АЗК), должны принимать во внимание эффективные меры непосредственно по выполнению экологических и природоохранных требований, а также по соблюдению общего технологического режима и оздоровлению природной окружающей среды; обеспечивать и организовать проведение экологического производственного контроля на АЗС ( КАЗС, АЗС, АЗК).

Непосредственно при эксплуатации КАЗС, АЗС, АЗК руководители компаний, а также лица, которые были назначены ответственными за проведение природоохранных мероприятий, должны:

- не реже одного раза в 5 лет, а также после проведения реконструкции АЗС, осуществлять и организовывать проведение ряда работ по инвентаризации всех источников сбросов, выбросов, размещенных на территории автозаправочной станции, а также инвентаризации различных образующихся отходов;

- производить контроль за разработкой всех проектов нормативов допустимых предельных выбросов, сбросов различных загрязняющих веществ, всех источников загрязнения автозаправочной станции, а также нормативов проектов лимитов размещения всех отходов потребления и производства на АЗС;

- вовремя в установленном определенном порядке продлевать (получать) разрешения на сброс в атмосферу загрязняющих веществ, а также на размещение отходов потребления и производства, лицензию на водопользование;

- вовремя выполнять все необходимые требования по проведению экологического производственного контроля за соблюдением определенных установленных заранее нормативов выбросов, а также выбросов в природную окружающую среду всех загрязняющих веществ и лимитов по размещению отходов и выполнению необходимых природоохранных мероприятий;

- проводить инструментальные измерения и осуществлять контроль за соблюдением всех допустимых разрешенных выбросов в воздух и от основных источников загрязнения автозаправочных станций в окружающую нас среду, в установленные сроки, которые были определены графиками контроля. При этом все инструментальные измерения должны производиться организациями, которые имеют лицензии на право проведения таких работ;

- условия и порядок проведения различных лабораторных исследований всех параметров рабочей зоны атмосферного воздуха на границах СЗЗ, как правило, определяются установленными нормативными и распорядительными документами Госсанэпиднадзора;

- реализовывать и планировать мероприятия по улавливаниям, утилизации, а также обезвреживанию веществ, загрязняющих воздух, исключению или сокращению их количества выбросов в атмосферу, обезвреживанию и улавливанию всех загрязняющих веществ, которые сбрасываются в природную окружающую среду;

- вести отчетность и учет по общему количеству и составу сбрасываемых и выбрасываемых загрязняющих веществ и отходов, которые образуются и размещаются на АЗС;

- четко выполнять все предписания уполномоченных органов непосредственно по устранению всех нарушений природоохранительного законодательства, а также технической нормативной документации по охране окружающей природы;

- полностью согласовывать со всеми подразделениями Госкомприроды и иными уполномоченными органами различные изменения оборудования и техпроцесса, которые в свою очередь влекут за собой изменение каких-либо условий проектной и иной разрешительной и нормативной документации по охране природной окружающей среды;

- сразу информировать отделы экологического оперативного контроля Госкомприроды обо всех случаях залповых и аварийных сбросов и выбросов всех вредных веществ в природную окружающую среду;

- с основной целью уменьшения, недопущения и предупреждения загрязнения окружающей природной среды, необходимо вовремя проводить все работы по ремонту, техобслуживанию, а также устранению каких-либо неисправностей очистных сооружениях, резервуарах, оборудовании АЗС;

- до начала всех необходимых работ по дооснащению, реконструкции АЗС обеспечить проведение ряда работ по разработке экономического и технического обоснования, а также проекта дооснащения, реконструкции, согласованию с подразделениями Госкомприроды всех разработанных материалов;

- при получении каких-либо предупреждений о неблагоприятных примесях для рассеивания проводить ряд мероприятий по прекращению или снижению в атмосферу выбросов, в том числе, запрещению или ограничению заливки любых нефтепродуктов в емкости, а также заправку бензинами автомобилей;

- согласовывать места с Госкомприродой и основную периодичность по отбору проб для осуществления замеров, подготовить перечень всех контролируемых показателей с учетом применяемых методик анализа, порядок и объем представления полной информации о размещении всех отходов;

- грамотно вести учет образования, наличия, поставок, размещения и использования всех отходов не только собственного производства, но также и тех, которые завозятся со стороны.

Территория АЗК и АЗС в районах возможных утечек нефтепродуктов, должна быть построена с применением специальных материалов, которые смогут обеспечить эффективный сбор возможных проливов нефтепродуктов (сорбентами любых типов, которые обеспечивают эффективный сбор всех нефтепродуктов и даже бензинов) и защиту грунтовых подпочвенных вод и почвы от загрязнения какими-либо нефтепродуктами. На каждой автозаправочной станции должен находиться запас сорбентов для сбора нефтепродуктов в достаточном количестве для быстрой ликвидации каких-либо последствий возможного пролива.

На АЗК должна производиться своевременная очистка всех очистных сооружений и канализационных сетей от осадков, а также уловленных нефтепродуктов и полная замена всех фильтрующих материалов.

Контрольные вопросы:

  - Что собой представляют «Экологические временные требования при строительстве, проектировании и эксплуатации АЗК?

  - Почему техническое обслуживание способно обеспечивать высокопроизводительную работу АЗК?

  - Перечислите основные экологические требования при эксплуатации и обслуживании оборудования АЗК.

Лекция 8.

Автоматизированные системы на АЗК

1. Автоматизация процесса учета нефтепродуктов на АЗК

2. Автоматизация технологических операций на АЗК

1. Автоматизация процесса учета нефтепродуктов на АЗК

Автоматизация АЗС является одним из основных направлений на рынке торговли нефтепродуктами.

В настоящее время автозаправочные станции являются многофункциональными предприятиями. Помимо основной своей задачи – заправки автомобиля топливом, они предлагают еще много дополнительных услуг.

На территории АЗС размещается сложное и дорогостоящее оборудование, необходимое для хранения и выдачи нефтепродуктов. Каждая АЗС оснащена необходимыми системами пожарной и экологической безопасности, системами видеонаблюдения и т.д. Кроме того, на автозаправочных станциях располагаются кафе, магазины, шиномонтаж, автомойка, платежные терминалы, терминалы самообслуживания и т.д.

Программно – технические комплексы, разработанные для автоматизированных систем управления, позволяют согласовать работу оборудования автозаправочной станции. При помощи автоматизированных систем можно организовать работу без постоянного присутствия операторов, осуществляя контроль процессов через диспетчерский пункт. Это увеличить скорость обслуживания клиентов. С помощью АСУ АЗС легко можно контролировать работу сети автозаправочных станций из главного офиса.

Основные функции АСУ АЗС:

- Автоматизированные системы управления дают возможность производить выдачу топлива на АЗС без участия оператора. Это существенно снижает затраты и исключает возможность недолива и перелива при отпуске топлива.

- Централизованное управление технологическим оборудованием позволяет осуществлять автоматический учет топлива на неограниченном количестве ТРК разных типов одновременно. Можно подключать ТРК от разных производителей.

- Программное обеспечение поддерживает системы измерения уровня. Позволяет производить юстировку ТРК, настройку уровнемера и формирует отчет.

- Автоматизированные системы позволяют осуществлять постоянный мониторинг оборудования, обеспечивают диагностику оборудования, снятие и фиксирование показаний с электронных счетчиков ТРК/ГНК. В случае перелива и других экстренных ситуациях происходит аварийное отключение оборудования. Осуществляют функцию безопасности.

- Программный комплекс для терминалов самообслуживания позволяет обеспечить автоматизацию продажи топлива и сопутствующих товаров. Поддерживает работу с кассой, дисплеем покупателя и сканером штрих-кода. Дают возможность предоставления скидок и бонусов клиентам. Предоставляют возможность оплаты за товар любыми способами.

- ПО для автоматизированных систем управления предоставляют удобную отчетность и совместимы с программами “1С:Предприятие”. Позволяют передавать данные о продаже, поступлении, перемещении, оприходовании, списании и переоценке товаров в систему “1С:Предприятие”.

Предлагаемые АСУ АЗС позволяют значительно повысить эффективность работы автозаправочной станции, обеспечить оперативное обслуживание клиентов, снизить затраты на обслуживание оборудования.

2. Автоматизация технологических операций на АЗК

Системы измерительные "СТРУНА"

Назначение: - измерение уровня, температуры, плотности, давления, массы;

- вычисление объёма светлых нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) в одностенных и двустенных резервуарах;

- сигнализация о наличии и измерение уровня подтоварной  воды; - повышения пожарной и экологической безопасности.

- автоматизация процессов учета нефтепродуктов на АЗК, АГЗС.

Возможности системы:

- высокоточные дистанционные измерения параметров НП,

- сокращение времени  сдачи и приёмки смен за счет автоматизации работы обслуживающего персонала АЗК,

- отображение результатов измерения в компьютерную систему оператора АЗК,

- контроль и автоматическая защита от перелива топлива,

- автоматическая защита насосов от работы "в сухую",

- сигнализация о наличии или непрерывное измерение уровня подтоварной воды,

- контроль герметичности резервуаров,

- контроль до взрывоопасной концентрации горючих газов и паров  с включением  сигнализации и исполнительных механизмов,

- измерение давления  в резервуарах и в трубопроводах,

- измерение массы нефтепродукта или СУГ,

Состав системы

- Устройство вычислительное (шкаф 690Х380Х140мм.) состоит:

  - блок вычислительный для  сбора  и  обработки  информации  параметров   резервуаров (до  16), для  питания  системы и подключения кабелей  на крышке резервуара;

  - блок  индикации-  настольного  исполнения,  предназначен  для   представления оператору информации о  параметрах нефтепродуктов в резервуарах, выдачи сообщений о состоянии системы, а также для задания режимов работы.  Размеры  190Х135Х52мм;

  - устройство  управления-  устанавливается   в   помещении, предназначено для  включения или выключения оповещателей (световых,  звуковых), исполнител ьных  механизмов (клапанов, насосов); размеры 305Х178Х75мм.

- Способы уменьшения испарения нефтепродуктов на АЗК

- поддерживать в полной исправности резервуары и технологическое  оборудование и обеспечивать их герметичность;

- отрегулировать дыхательные клапаны резервуаров на требуемое избыточное давление и вакуум и следить за их исправностью;

- оборудовать резервуары с бензином газовой обвязкой;

- герметично закрывать сливные и замерные устройства, люки смотровых и сливных колодцев после приема нефтепродуктов и измерения уровня, температур ы, плотности;

- не допускать переливов нефтепродуктов при заполнении резервуаров и заправке автомашин;

- сливать нефтепродукты из автоцистерн только с применением быстроразъемных герметичных муфт.

Контрольные вопросы:

  - Перечислите основные функции АСУ АЗС.

  - Какие преимущества дает автоматизация процесса учета нефтепродуктов на АЗК?

  - Какие есть способы уменьшения испарения нефтепродуктов на АЗС с помощью АСУ?

Лекция 9.

Метрологическое обеспечение деятельности АЗК

1. Средства измерения применяемые на АЗК

2. Задачи метрологического обеспечения АЗК

1. Средства измерения применяемые на АЗК

Ключевым предназначением метрологического оборудования для АЗС является анализ и контроль качества поступающих и отпускаемых нефтепродуктов. Для обеспечения необходимой эффективности и безопасности предприятий нефтепродуктообеспечения используется специализированное метрологическое оборудование.

- Октанометры, анализаторы качества и портативные переносные лаборатории предназначены для сбора проб и быстрого проведения анализа топлива на этапах приема и сдачи новых партий;

- Ареометры способны измерять плотность нефтепродуктов;

- Мерники, которые применяются для аудита измерительных резервуаров, дозаторов и ТРК;

- Индикаторные пасты используются для аудита количества и качества полученных или имеющихся нефтепродуктов, показывают уровень подтоварной воды и настоящее количество топлива;

- Метроштоки измеряют уровень топлива в стационарных или транспортных резервуарах;

- Рулетки применяют при определении линейных размеров, только при использовании способа непосредственного сравнения;

- Пробоотборники используются для точного и геометричного взятия проб из определенных зон (зональные пробоотборники) или со дна резервуара (пробоотборник донный) с целью определения качественных и количественных характеристик продукта (химического состава, наличия механических примесей, сожержания воды и т.п.);

- Монометры применяются для контроля давления в технологических системах, герметичности межстенового пространства двустенного резервуара, а также для двустенной арматуры на АГЗС и ГНС;

- Расходомеры ведут учет топлива на газовозе при наполнении и сливе топлива.

- Точность измерений метрологического оборудования напрямую влияет на эффективность работы заправочных комплексов, поэтому все контрольно – измерительные приборы обязательно сертифицируются.

Использование качественного метрологического оборудования для АЗС позволит решить широкий комплекс метрологических задач, которые ставят современные условия для всех предприятий соответствующей функциональной направленности. За счет применения передовых разработок в сфере контроля топливных продуктов, возможно не только повысить уровень конкурентоспособности, но и существенно улучшить качество технологических процессов.

2. Задачи метрологического обеспечения АЗК

Задачи метрологического обеспечения АЗК:

постоянный контроль за погрешностью средств измерений;

определение количества нефтепродуктов в резервуарах; измерение количества выдаваемых нефтепродуктов;

организация порядка учета нефтепродуктов.

Погрешность средства измерений - разность между показаниями средства измерений и истинным значением измеряемой физической величины.

Виды измерений:

Геометрические измерения - метроштоки, рулетки с лотом;

Измерения расхода, вместимости, уровня - ТРК, резервуары, уровнемеры, автоцистерны, образцовые мерники, счетчики холодной воды;

Температурные и теплофизические измерения - ареометры, термометры, плотномеры;

Электрические измерения - учет электроэнергии.

Основные требования к средствам измерения

Изготовлены в соответствии с ГОСТ

Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений

Регистрация в Государственном реестре средств измерений

Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, подвергаются поверке органами Государственной метрологической службы при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации.

Государственная или ведомственная поверка удостоверяется: клеймением средства измерения и выдачей свидетельства о поверке или отметкой в паспорте средства.

Первичная поверка - при выпуске из производства.

Периодическая поверка - в процессе эксплуатации.

Контрольные вопросы:

1.Что изучает наука метрология?

2.Перечислите специализированное метрологическое оборудование, применяемое на АЗК.

3. Основные требования к средствам измерения.

Лекция 10.

Прием и хранение нефтепродуктов на АЗК

1. Правила приема  нефтепродуктов

2. Выдача нефтепродуктов

3. Хранение нефтепродуктов

1. Правила приема  нефтепродуктов

Нефтепродукты могут поступать на АЗК всеми видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, трубопроводным, водным. Возможна комбинация видов поставок нефтепродуктов (суда - трубопровод - АЗК, ж.д. цистерны - трубопровод - АЗК). Технологическая схема приема нефтепродуктов на АЗК должна быть отражена в проекте АЗК.

Прием нефтепродуктов, подлежащих обязательной сертификации (декларированию) и поступающих на АЗК в автоцистернах и расфасованных в мелкую тару, производят по паспорту качества и товарно-сопроводительным документам с указанной в них информацией о сертификации (декларировании) нефтепродукта или с приложением копии сертификата (декларации) соответствия.

Перед сливом нефтепродуктов из автоцистерны в резервуар АЗК определяется наличие в них подтоварной воды и механических примесей, отбирается проба нефтепродукта по ГОСТ 2517, на основании которой определяются показатели качества согласно требованиям приемо-сдаточного анализа.

Для выполнения приемо-сдаточного анализа АЗК укомплектовывается необходимыми приборами и материалами. Качество масел и смазок, затаренных в герметичную заводскую упаковку, при приеме не определяется. Расфасованные нефтепродукты должны иметь соответствующую информацию о качестве на этикетках изготовителя, а также сертификат и паспорт качества (копию) на поставленную партию.

При положительных результатах входного контроля производится слив нефтепродукта в емкости АЗК. Качество нефтепродуктов, реализуемых на АЗК, должно соответствовать действующим стандартам (техническим условиям).

Для сохранения качества нефтепродуктов необходимо обеспечение  чистоты и исправности сливных и фильтрующих устройств, резервуаров,   исключающее попадание в них атмосферных осадков и пыли. Необходимо вести постоянный контроль за техническим состоянием резервуаров,  своевременно производить зачистку резервуаров.

Гарантийные сроки хранения нефтепродуктов должны соответствовать действующей нормативной документации на нефтепродукты. Проведение приемосдаточных (в установленном объеме) и контрольных анализов осуществляется в соответствии с ГОСТ или ТУ. В случаях  обнаружения несоответствия хотя бы одного показателя качества нефтепродуктов требованиям ГОСТ (ТУ) отпуск его потребителям запрещается.

2. Выдача нефтепродуктов

Перед началом слива нефтепродуктов оператор обязан:

1. Убедиться в исправности технологического оборудования и трубопроводов;

2. Убедиться в исправности резервуара;

3. Прекратить заправку машин из резервуара до окончания слива в него нефтепродукта из   цистерны;

4. Измерить уровень и температуру нефтепродукта в резервуаре;

5. Убедиться, что двигатель автоцистерны выключен (при сливе самотеком или насосом АЗК);

6. Отобрать пробу из цистерны и измерить температуру нефтепродукта в ней. Результаты измерения температуры продукта в автоцистерне должны быть отмечены в товарно-транспортной накладной и сменном отчете. В товарно-транспортной накладной должно быть указано время (часы и минуты), когда налита автоцистерна. Объем и массу нефтепродукта, принятого на АЗК из железнодорожной цистерны, определяют путем измерения уровня, плотности и температуры нефтепродукта в цистерне.

7. Оператор, принимающий нефтепродукт, осмотрев цистерны после слива,  должен лично убедиться в том, что нефтепродукты, доставленные на автозаправочную станцию в автомобильных и железнодорожных цистернах, должны быть слиты полностью.

8. В процессе приема нефтепродуктов оператор обязан следить за уровнем продукта в резервуаре, не допуская переполнения резервуара нефтепродукта. Нефтепродукты сливают из цистерны через сливной фильтр самотеком или под напором. Во время слива не допускается движение автотранспорта на расстояние менее 8 метров от сливных муфт резервуаров АЗК.

Запрещается принимать нефтепродукты при следующих условиях:

- неисправность сливного устройства автомобильной или железнодорожной цистерны;

- отсутствие или нарушение пломбировки на железнодорожной цистерне;

- недостача нефтепродуктов;

- содержание воды в нефтепродуктах;

-присутствие в нефтепродукте других примесей и явное сомнение в соответствии качества нефтепродукта требованиям стандарта.

При выявлении несоответствия поступивших нефтепродуктов товарно-транспортной накладной составляется акт на недостачу в трех экземплярах, из которых первый - прилагается к сменному отчету, второй – вручается водителю, доставившему нефтепродукты, а третий остается на АЗК. О недостаче нефтепродукта делается соответствующая отметка на всех экземплярах товарно-транспортной накладной.

При отсутствии расхождения между фактически принятым количеством нефтепродукта и количеством, указанным в товарно-транспортной накладной, оператор расписывается в накладной, один экземпляр которой оставляет на АЗК, а три экземпляра возвращает водителю, доставившему нефтепродукты.

Объем нефтепродуктов, принятых по трубопроводу, товарный оператор нефтебазы и оператор АЗК определяют в присутствии представителя администрации нефтебазы измерением уровня, температуры до перекачки нефтепродукта и после нее, а также уровень подтоварной воды в резервуаре АЗК. По окончании перекачки нефтепродукта задвижку на трубопроводе от предприятия до АЗК пломбирует представитель администрации предприятия, пломбир хранится у руководителя предприятия.

3. Хранение нефтепродуктов

1. Нефтепродукты на АЗК хранятся в подземных и наземных металлических резервуарах и таре.

2. Все изменения в расположении резервуаров, колонок, трубопроводов и арматуры должны производиться в соответствии с документацией, утвержденной главным инженером предприятия, которому подчиняется АЗК, и вноситься в технологическую схему АЗК.

3. Уровень масла в заполненном резервуаре при подогреве должен поддерживаться на 150-200 мм ниже предельного.

4. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей в мелкой расфасовке разрешается в количестве, необходимом для пятисуточной продажи, за исключением тормозной жидкости, запасы которой в торговом зале не должны превышать 20 бутылок.

5. Начальник или оператор АЗК должен ежедневно осматривать склады, проверяя состояние тары и упаковки.

6. Технические средства сбора отработанных нефтепродуктов должны обеспечивать их сохранность при хранении, транспортировке и приемо-сдаточных операциях.

Для сохранения качества нефтепродуктов необходимо:

- обеспечить чистоту и исправность сливных и фильтрующих устройств, резервуаров, ТРК и МРК;

- обеспечить постоянный контроль за техническим состоянием резервуаров, исключить попадание в них атмосферных осадков и пыли;

- своевременно производить зачистку резервуаров;

- соблюдать установленные сроки хранения нефтепродуктов;

- периодически контролировать чистоту резервуаров путем проведения контроля качества нефтепродуктов не реже одного раза в месяц, а также в случаях поступления жалоб потребителя на качество отпускаемых нефтепродуктов или при инспектировании работы АЗК контролирующими органами (испытания нефтепродуктов проводят в объеме контрольного анализа).

7. Гарантийные сроки хранения нефтепродуктов должны соответствовать действующей нормативной документации на нефтепродукты.

8. Проведение приемосдаточных (в установленном объеме) и контрольных анализов осуществляется в соответствии с ГОСТ или ТУ.

9. При обнаружении несоответствия хотя бы одного показателя качества нефтепродуктов требованиям ГОСТ (ТУ) отпуск его потребителям запрещается в дуированных резервуарах, а также в бочках и бидонах.

Контрольные вопросы:

- Расскажите о  правилах  хранения нефтепродуктов.

- Расскажите о  правилах   приема нефтепродуктов.

- Расскажите о  правилах   отпуска нефтепродуктов.

Лекция 11.

Антикоррозионная защита трубопроводов на АЗК

1. Способы антикоррозионной защитыи

2. Особенности антикоррозионной защиты и применяемое оборудование

1. Способы антикоррозионной защиты

Нефтегазовая отрасль занимает одно из первых мест в промышленности по затратам, связанным с коррозией и эрозией металла. Ускоренный коррозионный износ погружного оборудования для добычи нефти и насосно-компрессорных труб приводит к необходимости останавливать скважинное оборудование, производить его подъем, замену и обратный спуск.  В последние годы наблюдается увеличение потерь от коррозионного износа оборудования и труб. Это можно объяснить увеличивающейся агрессивностью транспортируемых сред и невысоким качеством труб. Ущерб,  причиненный  коррозией,  связан  с  безвозвратной потерей  металла,  и  тем  самым  включает  в  себя  затраты  как  на  ремонт преждевременно  вышедшего  из  строя  оборудования,  так  и на  ликвидацию последствий аварий. Кроме того, аварийность нефтяных трубопроводов несет за  собой  и  экологические  проблемы,  связанные  с  загрязнением  окружающей среды. Все эти факторы в совокупности приводят к увеличению себестоимости добычи нефти. Сокращение  коррозионных  потерь  возможно  за  счет  более широкого использования в практике накопленных знаний о данном процессе и методов защиты, которые уже широко внедряются в нефтяной отрасли.

Основные методы борьбы с коррозией нефтепромыслового оборудования, которые сегодня применяют отечественные и зарубежные компании, можно разделить на три группы: химические, физические и технологические. Химические методы основаны на использовании химреагентов, в основном ингибиторов коррозии. Физические методы подразумевают применение коррозионностойких материалов, защитных покрытий и протекторной защиты. Технологические методы защиты от коррозии подразумевают корректировку коррозийных факторов в скважине, в том числе - ограничение водопритока, предотвращение попадания кислорода, снижение скорости потока и температуры жидкости и др. Для каждого метода, применяемого для борьбы с коррозией нефтепромыслового оборудования, характерны свои особенности, преимущества и недостатки, основные из которых приведены в данном обзоре.      Для повышения эффективности защиты допускается одновременное использование двух и более методов.

При использовании химических методов используют два объекта подачи ингибитора - скважина и пласт. Подача ингибитора в скважину возможна несколькими способами: дозирование с помощью устьевых дозаторов в затрубное пространство, дозирование с помощью устьевых дозаторов в заданную точку по капиллярной трубке, периодическая закачка в заданное пространство с помощью агрегатов и др. Среди способов подачи химреагентов в пласт можно назвать следующие: задавка в пласт добывающих скважин, закачка в нагнетательные скважины через систему ППД, введение ингибитора с жидкостью глушения, подача капсулированного реагента. Кроме того, в зарубежной печати упоминается закачка ингибитора в состоянии пара. Технология отличается высокой эффективностью: позволяет доставить вещество во все микротрещины на поверхности оборудования, в результате чего образуется очень тонкое и плотное защитное покрытие, но при этом сложна для реализации с технической точки зрения. Среди преимуществ капиллярных систем трубопроводов - высокая точность дозирования реагента; снижение его расхода относительно закачки в затрубное пространство; возможность оперативного определения эффективности и необходимой концентрации реагента. Одна из технологий подачи капсулированного реагента предлагается компанией Champion Technologies. Ингибитор помещается в микрокапсулы, закачивается в затрубное пространство, после чего капсулы оседают на забой. При эксплуатации скважины полимерная мембрана растворяется и, смешиваясь с пластовой жидкостью, защищает ГНО. Среди недостатков технологии можно назвать то, что ингибитор легко адсорбируется на поверхности мехпримесей, при использовании капсулированного реагента необходим определенный диапазон соотношения дебита по воде к объему зумпфа, требуется свободный объем зумпфа для размещения капсул. Кроме того, при большом выносе мехпримесей возможно засыпание зумпфа с капсулами, а также в скважинах с высокими дебитами жидкости снижается время действия реагента.

Из физических методов для борьбы с коррозией  можно отметить перспективное направление - изготовление рабочих органов ЭЦН из полимерных материалов. Такая технология освоена на предприятии «Ижнефтепласт». К преимуществам рабочих органов ЭЦН из полимеров можно отнести следующие:  коррозионная стойкость материала; малый вес, снижающий массу ротора и пусковые токи; высокая чистота проточных каналов, низкая адгезия материала, что обеспечивает увеличение КПД на 3–5%;  отсутствие гальванических пар между материалами;  относительно низкая стоимость;  возможность изменения материала втулки направ-

ляющего аппарата. Среди минусов стоит упомянуть неотработанную технологию повторного применения полимерных рабочих органов ЭЦН после их эксплуатации в жестких условиях и их низкую стойкость к мехпримесям.

Среди физических  методов очень распространенным методом является использование защитных покрытий, которые противостоят таким коррозионным факторам, как агрессивная среда, бактерии и механический износ.  Внутренние покрытия для труб в зависимости от химического состава подразделяются в основном, на эпоксидные, фенольные, эпоксидно-фенольные, новолачные, нейлоновые, уретановые и полиэтиленовые. Есть несколько специальных технологий нанесения защитных покрытий: высокоскоростное, электродуговое металлизационное, плазменное, газоплазменное напыление и плазменная наплавка. Эти технологии позволяют наносить в качестве покрытий нержавеющие сплавы на основе железа, сплавы на основе никеля, твердые сплавы нержавеющие стали, цинк, алюминий и их сплавы. Они обеспечивают высокую прочность сцепления покрытия с покрываемой поверхностью, но вместе с тем сложны с точки зрения технического исполнения и весьма дорогостоящие.

Технологические методы защиты нефтепромыслового оборудования от коррозии могут применяться как отдельно, так и в различных комбинациях, и в данном отчете не рассматриваются, т.к. не отвечают разрабатываемой тематике.

Неблагоприятными факторами для наружной поверхности погружного оборудования и нефтепромысловых труб являются агрессивная почва, кислород воздуха, блуждающие токи. Что касается внутренней поверхности,  то в отличие от магистральных трубопроводов, по которым транспортируется уже очищенная от агрессивных примесей нефть, промысловые нефтепроводы работают  в гораздо более тяжелых условиях. Наличие в добываемой нефти воды и коррозионно-активных компонентов, таких как сероводород и углекислый газ, значительно повышает коррозионную агрессивность транспортируемых сред. Поэтому необходимость защиты оборудования, наружной и внутренней поверхности труб от коррозии очевидна.

2. Особенности антикоррозионной защиты  и применяемое оборудование

Анализ имеющихся данных показывает, что на сегодняшний день основным способом повышения срока службы части нефтепромыслового оборудования, емкостей хранения и оборудования подготовки нефти, трубопроводов остается использование высокоэффективных изолирующих защитных покрытий. Изоляционные покрытия, применяемые для погружного оборудования и для подземных магистральных трубопроводах должны удовлетворять следующим основным требованиям:  обладать высокими диэлектрическими свойствами;  быть сплошными;  обладать хорошей адгезикй к металлу трубопровода; быть водонепроницаемыми, механически прочными, эластичными и термостойкими. Конструкция покрытий должна допускать возможность механизации их нанесения на оборудование и трубы, а используемые материалы должны быть недорогими, недефицитными и долговечными. Значительные объемы металлозатрат и жесткие условия эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования делают проблему увеличения долговечности работы оборудования одной из центральных проблем, определяющих темпы роста и технико-экономическую эффективность добычи и транспортировки нефти и газа.

В настоящее время накоплен достаточно большой опыт применения полимерных покрытий в нефтедобывающей промышленности. Известны примеры их успешного использования для защиты резервуаров и емкостей, насосов и запорной арматуры, трубопроводов различного назначения, насосно-компрессорных труб и насосных штанг в нефтяных скважинах. При решении вопросов, связанных с практическим использованием полимерных покрытий в нефтяной и газовой промышленности, необходимо знать не только их свойства и область применения, но и технологию нанесения на различные виды оборудования. Это облегчает выбор полимерных покрытий, способствует наиболее эффективному их применению.

Мировые научные исследования доказали, что лакокрасочное покрытие достаточно эффективно защищает нефтепромысловое оборудование от коррозии. Но к его физико-механическим и защитным свойствам в данном случае предъявляются повышенные требования (к примеру, способность выдерживать перепады температур от -60 до 50 °С). Оптимально пригодными для формирования защитного слоя применимо к такому типу оборудования оказались эмали эпоксидно-перхлорвиниловая ЭП-1155 и эпоксидная ЭП-5285, которые, не меняя своих физико-механических и защитных свойств, выдерживали во время испытания воздействие бензина, минерального масла, воды в течение 24 часов; перепад температур от (50±2) до (-60±2) °С – до 10 циклов; воздействие насыщенного водного раствора сероводорода в течение 48 часов; воздействие температуры (130±5) °С — 48 часов; воздействие атмосферы умеренного климата – 20 циклов.

ОАО «НИИнефтепромхим» разработало новые антикоррозионные композиции марки СНПХ, которые рекомендованы для защиты нефтепромыслового и нефтехимического и технологического оборудования от воздействия агрессивных сред, находящихся в различных уровнях эксплуатации (водонефтяная эмульсия с сероводородом, высокоминерализованные сточные воды нефтепромыслов, товарная нефть и нефтепродукты, кислоты (соляная, серная, плавиковая), хлорметаны, хлорорганика, щелочи). По своим физико-механическим и защитным свойствам покрытия на основе композиций СНПХ соответствуют уровню аналогичных показателей широко применяемых материалов типа БЭП, ЭП-00-10, Инерта (финской фирмы TEKNOS), COPPON (Великобритания), Ameron (Нидерланды), Permatex (Германия). Эмали СНПХ-ЭПКЧ-700, СНПХ-ЭПТ-700, СНПХ-ЭПУР-700 рекомендуются для получения химстойких защитных покрытий по металлам в нефтедобывающей, нефтехимической отраслях промышленности, судостроении, строительстве.

Антикоррозионная обработка труб проводятся при ремонте, прокладке и во время   эксплуатации трубопроводов. При этом обработанная поверхность должна  гарантировать безаварийную работу объекта на протяжении 1530 лет. Заводское трехслойное полиэтиленовое покрытие обеспечивает  эффективную защиту трубопроводов от  коррозии на срок до 40-50 лет и более.

Виды антикоррозионной защиты:

- активная  электрохимическая защита (катодная поляризация подземного   трубопровода)

- пассивная защита с  использованием специальных изолирующих покрытий

- наземные трубопроводы металлизируют  цинком или алюминием.

Требования к покрытиям:

- низкая влагокислородопроницаемость,

- высокие механические характеристики,

- хорошие диэлектрические характеристики,

- устойчивость покрытия к УФ и тепловому старению.

Используемые материалы: адгезионная грунтовка, лакокрасочные покрытия  на полиуретановой и эпоксидной основе, полимерная изоляционная лента толщиной не менее 0,6мм в 1-2 слоя. Затем делается защитная обертка для повышения  механической и ударной прочности покрытия.

Подготовка  трубопроводов:

- абразивоструйная очистка поверхности труб для удаления старого  изоляционного покрытия, ржавчины, окалины, масляножировых загрязнений и создание шероховатости50-110 мкм

- обеспыливание методом обдува сжатым воздухом или с помощью  промышленных пылесосов

- нанесение покрытия или ленты

Контрольные вопросы:

- Расскажите об основных методах борьбы с коррозией нефтепромыслового оборудования.

- Приведите примеры химических методов борьбы с коррозией.

- Какие требования предъявляются к покрытиям для нефтепроводов?

Лекция 12.

Безопасность труда на АЗК

1. Требования безопасности труда при заправке газобаллонных автомобилей на АЗК

2. Безопасность труда оператора АЗК

3.Оказание помощи при отравлении парами бензина на АЗК

1. Требования безопасности труда при заправке газобаллонных автомобилей на АЗК

Требования безопасности труда при заправке газобаллонных автомобилей  на АЗК

Допускается заправка только баллонов газобаллонных автомобилей. Заправка других баллонов, в том числе и бытовых, категорически запрещается.

Ответственность за техническую исправность баллонов газобаллонных автомобилей и их освидетельствование несет владелец автомобиля. Баллоны подлежат освидетельствованию один раз в два года.

Пригодность к наполнению автомобильных баллонов должна подтверждаться штампом в путевом (маршрутном) листе водителя "Баллоны проверены", заверенн ом подписью ответственного по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией баллонов.

Перед заправкой баллонов оператор АГЗС обязан проверить в путевом листе водителя наличие штампа и подписи, подтверждающих исправность и  пригодность баллонов к наполнению, а также наличие у водителя удостоверения  на  право  вождения газобаллонного автомобиля.

На баллоне, установленном на автомобиле, должны быть выбиты и отчетливо видны следующие данные: товарный знак завода-изготовителя; номер баллона (заводской); фактическая масса порожнего баллона (кг) в соответствии с ГОСТом или ТУ на их изготовление; дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования; рабочее давление (Р), МПа (кгс/см2), пробное гидравлическое давление (П), МПа (кгс/см2); вместимость баллона (л) в соответствии с ГОСТом или ТУ на их изготовление.

Баллоны должны быть прочно укреплены и герметично присоединены к газопроводам.

Запрещается заправлять СУГ установленные на автомобилях баллоны, у которых: истек срок периодического освидетельствования; нет установленных надписей; не исправны вентили и клапаны; поврежден корпус баллона (раковины, забоины, кор розия, вмятины); ослаблено крепление баллона; имеются утечки из различных соединений.

Наполнение баллонов автомобиля СУГ разрешается только при выключенном двигателе автомобиля. Включать двигатель разрешается только после отсоединения рукавов и установки заглушки на отключающие устройства.

Въезд на территорию АГЗС и заправка автомобилей, в которых находятся  пассажиры, запрещаются.

При обнаружении неплотностей в газовом оборудовании автомобиля или переполнении баллона газ из него должен быть слит в резервуар.

2. Безопасность труда оператора АЗК

Бензин и дизельное топливо  относится к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ) и представляют собой летучие нефтепродукты с характерным запахом.

Скорость распространения пламени по поверхности зеркала бензина при обычных условиях составляет 10-15 м/с.

Человек с нормальным обонянием ощущает запах паров бензина при концентрациях их в воздухе около 400 мг/м3.

Легкое отравление парами бензина может наступить после 5-10 мин пребывания человека в атмосфере с концентрацией паров бензина в  пределах 900-

3612 мг/м3. При этом появляются головная боль, головокружение, сердцебиение, с лабость, психическое возбуждение, беспричинная вялость, легкие подергивания  мышц, дрожание рук, мышечные судороги.

При непродолжительном вдыхании воздуха с концентрацией паров бензина 500010000 мг/м3 уже через несколько минут появляются головная боль, неприятные ощущения в горле, кашель, раздражение слизистых оболочек носа, глаз. Кроме того, первыми признаками острого отравления парами бензина являются понижение температуры тела, замедление пульса и другие симптомы.

При концентрации паров бензина в воздухе свыше 2,2 % (30 г/м3) после 1012 вдохов человек отравляется, теряет сознание; свыше 3 % (40 г/м3) происходит  молниеносное отравление (2-3 вдоха) - быстрая потеря сознания и смерть.

Подобные концентрации паров бензина возможны в емкостях со свободной поверхностью бензина, а также после их осушения.

С повышением температуры окружающего воздуха сила токсического  воздействия бензина резко повышается. При воздействии на кожу бензин  обезжиривает ее и может вызвать кожные заболевания дерматиты и экземы.  Бензин не накапливается в организме, но ядовитые вещества, растворенные в  нем (тетраэтилсвинец), остаются в организме.

При отравлении бензином через рот у пострадавшего появляются жжение во рту и пищеводе, жидкий стул, иногда боли в области печени.

3. Оказание помощи при отравлении парами бензина на АЗК

В помещениях для хранения и использования автомобильных бензинов  запрещается применение открытого огня, а искусственное освещение должно  быть выполнено во взрывобезопасном исполнении.

В помещениях, где работают с бензином, нельзя пить, курить, принимать пищу. Детали, загрязненные бензином, перед ремонтом необходимо погружать для  очистки и обезвреживания в керосин.

Заправку емкостей бензином следует производить только закрытым способом. В закрытых плохо вентилируемых помещениях запрещается оставлять открытой  тару с бензином или переливать и разливать бензин.

Запрещается засасывать бензин ртом с целью создания сифона.

При работе с бензином не допускается использование инструмента, искрящего при ударе.

При разливе бензина необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива  протереть сухой тряпкой; при разливе на открытой площадке место разлива  засыпать песком, а затем удалить его.

При отравлении парами бензинов пострадавшего надлежит немедленно вынести (или вывести) на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды

(расстегнуть ворот, пояс, брюки). В холодное время года важным является также  согревание пострадавшего. При этом надо хорошо растереть конечности, чтобы  вызвать усиленную циркуляцию крови.

При потере сознания, остановке или ослаблении дыхания необходимо  немедленно вызвать врача. До прибытия врача следует обеспечивать вдыхание  кислорода, паров нашатырного спирта, производить искусственное дыхание на  свежем воздухе.

Когда пострадавший придет в сознание, необходимо напоить его крепким кофе или чаем (не давать спиртных напитков). При низкой температуре и плохой  погоде  пострадавшего не выносят на свежий воздух, а переводят в теплое  хорошо вентилируемое помещение.

При попадании бензина в организм через рот следует промыть желудок. Для  этого необходимо выпить 1,5-2 л воды с одной столовой ложкой питьевой  соды и вызвать рвоту. Повторить это следует 2-3 раза до исчезновения частиц   пищи и слизи.

При работе с бензинами следует использовать средства индивидуальной  защиты в соответствии с типовыми нормами.

Контрольные вопросы:

- Назовите документы регламентирующие работу автозаправочных станций.

- Какие технические средства используются для выявлении ранних чрезвычайных ситуаций на АЗС?

- .Составьте алгоритм действия оператора АЗС при обнаружении  неисправности в электросети или электрооборудовании.

Лекция 13.

Пожарная безопасность и меры предупреждения пожаров на АЗК различных типов

1 Технические средства обеспечения безопасности функционирования АЗК

2. Огнепреградители - назначение, установка, устройство, особенности эксплуатации на АЗК

3.Общие требования по технике безопасности и противопожарные мероприятия при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте топливозаправочного оборудования

1 Технические средства обеспечения безопасности функционирования АЗК

Проблему обеспечения безопасности на автозаправочных комплексах можно условно разделить, как и на большинстве объектов, где есть торговые комплексы, на две части: защиту от внешних угроз (вооруженные нападения с целью грабежа, клиенты уезжают, не заплатив за топливо) и от внутренних (кражи товаров, денег и топлива недобросовестными сотрудниками самих АЗС). Методов кражи, которые использует персонал, существует великое множество, про них можно написать отдельную статью, поэтому не будем останавливаться на них подробно. Некоторые топливные компании отказываются от схемы работы по "постоплате", стараясь тем самым минимизировать внешние риски, но это создает неудобства для клиента, так как вы не можете залить полный бак, например, оплатив топливо пластиковой картой. И, как результат, постараетесь по возможности "дотянуть" до следующей автозаправки.

Еще один аспект обеспечения безопасности автозаправки связан с тем, что она является объектом повышенной пожарной и взрывоопасности. Необходимо постоянно иметь возможность разбирать различные спорные ситуации, связанные с автотранспортом клиентов, отслеживать процедуру слива нефтепродуктов из автоцистерн и в случае повреждения топливораздаточных колонок незамедлительно реагировать.

Рисунок 9. Схема автоматизированной системы безопасности

Реализовать концепцию охраны автозаправочной станции, в которой отсутствует человеческий фактор, не представляется возможным, но подход комплексного обеспечения безопасности позволяет минимизировать усилия человека по работе с различными системами (охранно-пожарной, системой контроля и управления доступом, видеонаблюдения). В качестве базиса для обеспечения безопасности АЗС можно рассмотреть интегрированную платформу, которая может объединить в единый комплекс с простым и доступным управлением все системы: видеонаблюдение, контроль кассовых операций, распознавание автомобильных номеров, систему интеграции со специализированным программным обеспечением, отвечающим за работу топливоналивного оборудования и его контроль.

Такой комплекс, построенный на базе современной и надежной интегрированной платформы, будет способен обеспечить выполнение всех задач, необходимых для безопасной работы АЗС, а именно:

- обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;

- охрана сотрудников АЗС и ее клиентов;

- ограничение  доступа в помещения АЗС и (по необходимости) на прилегающую территорию;

- выявление нарушений в режиме полноценной работы объекта (возгорание, неработоспособность   оборудования, проникновение и т.д.);

- предупреждение противозаконных действий со стороны персонала и сторонних лиц;

- обеспечение контроля над соблюдением мер безопасности, правилами выполнения технологических операций и торговли;

- оповещение персонала и клиентов АЗС о нештатных ситуациях;

- взаимодействие с государственными правоохранительными органами по вопросам безопасности.

Концепция комплексного обеспечения безопасности объектов АЗС/АЗК

Эта концепция использует модульный принцип построения системы безопасности, при котором каждый ее компонент сам является полнофункциональной системой и способен работать независимо от других. В состав охранного комплекса может входить следующее: система видеонаблюдения, оборудование приема-передачи тревожных сигналов на пульт охраны местных правоохранительных органов, оборудование охранной и пожарной сигнализации, система контроля доступа, противокраж-ное оборудование, а также (при необходимости) оборудование, имеющее открытые способы интеграции со специализированным оборудованием, применяемым на АЗС. К примеру, с оборудованием, контролирующим уровень взли-ва в хранилище. Для связи между компонентами, а также для организации взаимодействия составляющих самих компонентов предполагается использовать систему передачи данных на основе различного сетевого оборудования и каналов связи (оптические, медные, радио и т.д.).

Должна иметься возможность дальнейшего наращивания как каждой системы в отдельности, так и комплекса в целом. Согласно концепции он выполняет следующие функции:

- единое управление всеми системами АЗС и отображение состояния указанных систем в масштабе реального времени;

- круглосуточное телевизионное наблюдение за территорией объекта, за обстановкой в торговом зале, кафетерии и в ряде внутренних помещений;

- ведение протокола событий системы видеонаблюдения с записью событий на видеосервер, создание отчетов;

- осуществление контроля и учета кассовых операций;

- автоматизированное управление системами контроля и управления доступом, а также системами охранно-пожарной сигнализации;

- подача звукового оповещения сотрудникам охраны и персоналу в случаях кражи товаров из торгового зала;

- передача  сообщений  от   тревожной кнопки на пульт охраны местных правоохранительных органов;

- распознавание государственных регистрационных   знаков   транспортных средств, попавших в зону контроля. Работа с "черным списком" государственных регистрационных знаков.

2. Огнепреградители - назначение, установка, устройство, особенности эксплуатации на АЗК

Огнепреградители предназначены для временного предотвращения  проникновения пламени внутрь резервуаров с нефтепродуктами при  воспламенении   выходящих  из него  взрывоопасных смесей  газов  и паров  с воздухом. Устанавливаются на  монтажные патрубки дыхательных клапанов и  на приемные трубопроводы АЗК.

Предохранитель огневой ОП-50 (рисунок 10) состоит из корпуса 1 и кассеты 3. Кассета 3 состоит из плоской и гофрированной ленты из алюминиевого сплава или из нержавеющей стали,  намотанных на ось 4. Кассета 3 устанавливается в корпусе 1 и крепится в нем огра ничителями 5 и кольцом 2.

Рисунок 10. Предохранитель огневой ОП-50

Для предохранения кассеты от засорения при транспортировке и хранении она  закрывается картонными заглушками 7.

3. Общие требования по технике безопасности и противопожарные мероприятия при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте топливозаправочного оборудования

Все производственные и подсобные участки и помещения АЗС должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

ПАЗС и автоцистерны должны быть укомплектованы двумя огнетушителями,  кошмой (асбестовым полотном), ящиком с сухим песком и лопатой и иметь информационные таблицы об опасности. Один из огнетушителей может быть малогабаритный (порошковый или углекислотный). Средства пожаротушения должны быть постоянно в исправности и готовности к немедленному использованию.

В помещении АЗС запрещается использовать временную электропроводку,  электроплитки, электроприборы с открытыми нагревательными элементами.

При неисправности в электросети или электрооборудовании оператор обязан немедленно отключить оборудование от электросети, сообщить администрации АЗС, сделать соответствующую запись в журнале учета и ремонта оборудования. Оператору АЗС запрещается производить какие-либо исправления  в электрооборудовании.

Огневые работы на территории АЗС должны осуществляться по письменному разрешению, выданному директором АЗС.

Заправка автомашин, груженных горючими или взрывоопасными грузами,  производится на специально оборудованной площадке, расположенной на расстоянии не менее 25 м от территории АЗС, специально выделенную для этих целей.

Во время грозы сливать нефтепродукты в резервуары и заправлять автотранспорт на территории АЗС запрещается.

Здание и сооружения АЗС должны быть защищены от прямых ударов молнии.  Молниезащитные устройства следует осматривать не реже 1 раза в год.

Эксплуатация резервуаров для хранения нефтепродуктов с неисправными дыхательными клапанами и огневыми предохранителями не допускается.

Слив нефтепродуктов в резервуары АЗС должен быть герметичным. Места слива должны быть оборудованы устройствами для заземления автоцистерн, слив падающей струей категорически запрещается.

При возникновении пожара на площадке АЗС оператор должен немедленно прекратить заправку автотранспорта, вызвать пожарную команду, принять меры  по тушению пожара и сообщить о случившемся руководству АЗС.

Случайно пролитый этилированный бензин должен быть немедленно обезврежен и удален в специально отведенное место. Обезвреживание проводится  раствором хлорной извести.

Облитую этилированным бензином одежду необходимо немедленно снять и отправить в стирку. Перед стиркой спецодежду необходимо проветрить на открытом воздухе не менее 2 ч.

Контрольные вопросы:

1. Назовите документы регламентирующие работу автозаправочных станций.

2. Какие технические средства используются для выявлении ранних чрезвычайных ситуаций на АЗС?

3. Какие виды средств пожаротушения используются на АЗС?

Лекция 14.

Системы противоаварийной защиты и  установки пожарной сигнализации и пожаротушения

1. Основные системы противоаварийной защиты, применяемые на АЗК

2. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

- Основные системы противоаварийной защиты, применяемые на АЗК

Системы противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) исторически возникли как наборы защитных блокировок, переводящих технологический процесс в безопасное состояние при выходе его параметров за предельно допустимые значения. На практике блокировки обычно приводили к останову процесса.

Необходимость применения систем ПАЗ устанавливается «Общими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

Основная цель систем ПАЗ – предупреждение возникновения аварий при выходе параметров технологического процесса за пределы допустимых значений. Системы ПАЗ должны обеспечивать защиту персонала, оборудования и окружающей среды при нештатной ситуации, развитие которой может привести к аварии. Но функциональность современных систем ПАЗ значительно вышла за рамки простого аварийного останова. В действующих нормативно-технических документах и в передовой инженерной практике встречается широкий набор функций ПАЗ:

- автоматическое измерение технологических переменных, важных для безопасного ведения технологического процесса;

- автоматическое обнаружение потенциально опасных изменений состояния технологического объекта и системы его автоматизации;

- автоматическая предаварийная сигнализация (сообщения оператору, средства пультовой и местной индикации);

- автоматическое срабатывание средств ПАЗ, прекращающих развитие нештатной ситуации (останов насосов, компрессоров, конвейеров, шнеков, открытие/закрытие электрозадвижек, отсекателей и др.);

- процедуры управляемого последовательного останова технологических процессов, машин и оборудования, для которых «ударный» единовременный внезапный останов может привести к аварии;

- последовательности предпусковых и пусковых операций с контролем выполнения условий, необходимых для следующего шага;

- дистанционное управление средствами ПАЗ с пульта оператора или иных рабочих мест персонала, если это предусмотрено технологическим регламентом;

- контроль действий персонала и блокировка заведомо ошибочных операций, способных при фактическом состоянии объекта привести к аварии («защита от дурака»);

- самодиагностика системы ПАЗ;

- диагностика внешних электрических цепей и технических средств, используемых системой ПАЗ;

- автоматический контроль срабатывания средств ПАЗ по сигналам из электрических схем, от конечных и муфтовых выключателей, от реле расхода и др., формирование сообщений о сбое в случае невыполнения отданной команды за установленное время;

- реализация деблокировочных ключей для периода пуска процесса (технологические деблоки) и для обслуживания/замены технических средств (сервисные деблоки), автоматический сброс деблокировочных ключей (взведение блокировок) по выходу процесса на режим или по иным алгоритмически заданным условиям;

- непрерывная автоматическая регистрация последовательности событий (SOE), влияющих на безопасность процесса, включая потенциально опасные изменения технологических переменных, выходные сигналы системы ПАЗ, команды персонала, изменения состояния деблокировочных ключей и диагностические сообщения; обеспечение высокого разрешения по времени с целью установления точной первопричины нештатной ситуации;

- автоматическое включение резервного технологического оборудования в случаях, определенных технологическим регламентом производства;

- непрерывное получение текущей информации от автоматических средств газового анализа на объекте; включение в необходимых случаях вентиляционных систем, водяных завес и иных средств предотвращения развития аварии;

- защита от несанкционированного доступа.

2. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Автозаправочные комплексы являются объектами повышенной опасности. При эксплуатации АЗК необходимо соблюдать требования и нормы пожарной безопасности:

1. Все производственные и подсобные участки и помещения АЗК должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения по установленным нормам.

2. АЗК и автоцистерны должны быть укомплектованы двумя огнетушителями, кошмой (асбестовым полотном), ящиком и сухим песком и лопатой и иметь информационные таблицы об опасности. Один из огнетушителей может быть малогабаритный (порошковый или углекислотный).

3. Средства пожаротушения должны быть постоянно в исправности и готовности к немедленному использованию. Использование противопожарного инвентаря и оборудования не по назначению категорически запрещается.

4. Кабельные приямки, патроны с трубопроводами, лотки, колодцы, разводки трубопроводов и другие места, где возможно скопление паров нефтепродуктов, должны быть засыпаны песком.

5. В помещении АЗК запрещается использовать временную электропроводку, электроплитки, рефлекторы и другие электроприборы с открытыми нагревательными элементами, а также электронагревательные приборы не заводского изготовления.

6.   При обнаружении неисправности в электросети или электрооборудования оператор обязан немедленно отключить общий аппарат электросети, сообщить администрации предприятия, которому подчиняется АЗК, сделать соответствующую запись в журнале учета ремонта оборудования.

7. Оператору АЗК запрещается производить какие-либо исправления в электрооборудовании.

8. На территории АЗК запрещается:

- проводить без согласования с руководством предприятия, которому подчиняется АЗК, какие-либо работы, не связанные с приемом или отпуском нефтепродуктов;

- курить и пользоваться открытым огнем;

- мыть руки, стирать одежду и протирать полы помещения легковоспламеняющимися жидкостями;

- присутствовать посторонним лицам, не связанным с заправкой или сливом нефтепродуктов и обслуживанием;

- заправлять транспорт, водители которого находятся в нетрезвом состоянии;

- заправлять тракторы на резиновом ходу, у которых отсутствуют искрогасители, и гусеничные тракторы;

- заправлять автомобили, кроме легковых, в которых находятся пассажиры.

9. Для открытия и закрытия пробок металлической тары и проведения других работ во взрывоопасных местах на АЗК должен быть набор инструмента из неискрообразующего металла.

10. Вырытые на территории АЗК траншеи и ямы для технических целей должны быть ограждены, а по окончании работ немедленно засыпаны.

11. При заправке транспорта на АЗК должны соблюдаться следующие правила:

- мотоциклы, мотороллеры, мопеды необходимо перемещать к топливо и смесераздаточным колонкам и от них вручную с заглушенным двигателем, пуск и остановка которого должны производиться на расстоянии не менее 15м от колонок;

- все операции при заправке автотранспорта должны проводиться только в присутствии водителя и при заглушенном двигателе, разрешается заправка автомобильного транспорта с работающим двигателем только в условиях низких температур, когда запуск заглушенного двигателя может быть затруднен;

- облитые нефтепродуктами части транспорта до пуска двигателя обязаны протереть насухо; пролитые при заправке водителями автотранспорта нефтепродукты должны быть засыпаны ими песком, а пропитанный песок собран в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой; песок вывозят с территории автозаправочной станции в специально отведенные места;

- после заправки автотранспорта горючим водитель обязан установить раздаточный кран в колонку;

- расстояние между автомобилем, стоящим под заправкой, и следующим за ним должно быть не менее 3 м, а между последующими автомобилями, находящимися в очереди, - не менее 1 м;

- при скоплении у АЗК автотранспорта необходимо следить за тем, чтобы выезд с АЗК был свободным, и была возможность маневрирования.

12. Во время грозы сливать нефтепродукты в резервуары и заправлять автотранспорт на территории АЗК запрещается.

13. Слив нефтепродуктов в резервуары АЗК должен быть герметичным, особенно на КАЗК, места слива должны быть оборудованы устройствами для заземления автоцистерн, заземляющее устройство должно быть установлено вне взрывоопасной зоны, слив падающей струей категорически запрещается.

14. Автоцистерны во время слива должны быть присоединены к заземляющему устройству. Гибкий заземляющий проводник должен быть постоянно присоединен к корпусу автоцистерны и иметь на конце струбцину или наконечник под болт для присоединения к заземляющему устройству. При наличии инвентарного проводника заземление надо проводить в следующем порядке: заземляющий проводник сначала присоединяют к корпусу цистерны, а затем – к заземляющему устройству. Не допускается подсоединять заземляющие проводники к окрашенным и загрязненным металлическим частям автоцистерн. Каждая цистерна автопоезда должна быть заземлена отдельно до полного слива из нее нефтепродукта.

15. Для работников АЗК должна быть разработана, согласована с органами пожарной охраны, утверждена главным инженером предприятия, которому подчиняется АЗК, инструкция по технике безопасности.

16. На каждой АЗК должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов для оказания первой помощи пострадавшим.

17. Начальник АЗК (старший оператор) осуществляет повседневный контроль за состоянием техники безопасности и пожарной безопасности.

Контрольные вопросы:

1. Назовите документы регламентирующие работу автозаправочных станций.

2. Какие технические средства используются для выявлении ранних чрезвычайных ситуаций на АЗС?

3. Какие виды средств пожаротушения используются на АЗС?

Лекция  15.

Охрана окружающей среды на АЗК

1. Обращение с отходами на АЗК

2. Способы уменьшения испарения нефтепродуктов на АЗК

- Обращение с отходами на АЗК

Экологическая опасность АЗК определяется совокупностью загрязнений поступающих от автомобилей во время их нахождения на территории заправочной станции. Эти загрязнения формируются отработавшими газами автомобильных двигателей, в результате утечек топлива и масел, продуктами износа деталей автомобилей и автомобильных шин, грязью с кузовов автомобилей, испарениями из резервуаров АЗК для хранения топлива и топливораздаточных колонок. Газообразные и аэрозольные загрязняющие вещества поступают в воздух. Большая часть из них распространяется в воздухе путем рассеивания, остальная часть оседает на территории АЗК и смывается поверхностными (дождевыми и талыми) и моечными водами на почву прилегающих к АЗК территорий, загрязняя их.

Некоторая часть загрязнений поступает путем фильтрации в грунтовые воды. В настоящее время все АЗК в соответствии с проектами должны оборудоваться сооружениями для очистки поверхностных вод, стекающих с их территории. Поэтому территория планируется с целью направления этих вод к очистным сооружениям.

Все загрязнения, которые поступают в воздух, как правило, не подвергаются очистке. Именно по этой причине, а также из-за чрезмерного их количества (от промышленных предприятий и автотранспорта) как во всем мире, так и в частности в Казахстане, все загрязнения, поступающие в воздушную среду, считаются достаточно опасными.

Многие исследователи установили из-за чрезмерных загрязнений статистически достоверную зависимость возникновения различных заболеваний, таких как: пневмония, бронхит, респираторные острые заболевания, эмфизема легких.

Было доказано, что загрязнения атмосферы влияют непосредственно на резистентность организма, что в свою очередь проявляется в увеличении различных инфекционных заболеваний. Все заболевания респираторного типа у маленьких детей, которые проживают в загрязненных районах, как правило, длятся от 2 до 2,5 раз дольше, чем у детей, проживающих на чистых территориях [60]. При этом часто у детей, которые живут в загрязненных городских районах, отмечается достаточно низкий уровень развития  (физического).

Отработанные газы двигателей авто содержат в своем составе массу вредных компонентов для природной среды, некоторые из которых по своей степени воздействия в частности на организм человека, можно отнести с I по IV класс опасности. При этом люди, которые находятся вблизи от потока автомобилей, а именно: в местах дорожных «пробок», плохо проветриваемых или закрытых помещениях около работающего двигателя, могут отравиться от действия основного оксида углерода (IV класс опасности, СО). При этом оксид углерода, поступая с воздухом в организм человека, моментально поглощается кровью, блокируя возможность гемоглобина полностью снабжать кислородом организм.

Территория АЗК должна регулярно очищаться от производственных отходов,  бытового, строительного мусора, сухой травы и опавших листьев, которые подлежат периодическому вывозу в определенные порядком места (полигоны).

Вывоз отработанных нефтепродуктов, уловленных осадков очистных сооружений, использованных фильтрующих элементов, бытового мусора осуществляется организацией, имеющей лицензию на вывоз и дальнейшую их переработку или утилизацию.

Бытовой мусор временно размещается в контейнерах с плотно закрывающейся крышкой.

Загрязненные нефтепродуктами опилки, песок, другие материалы собираются вплотно закрывающийся контейнер, установленный в специально отведенном месте. По мере накопления материала, он вывозится на соответствующий полигон.

Сжигать пропитанные нефтепродуктами материалы или отжигать песок вне оборудованных для этой цели местах, в том числе и на территории АЗК,  категорически запрещается.

Отходы 1 класса опасности – люминесцентные лампы, утратившие потребительские свойства. Отходы 3-4 класса опасности: ветошь, песок, сорбент загрязненные нефтепродуктами. Отходы 4-5 класса опасности: твердые коммунальные отходы (ТКО), смёт с территории.

Правила обращения с отходами:

Накопление отходов на территории АЗС должно осуществляться в специально оборудованных местах

Хранение отходов 1 класса опасности допускается в стальной емкости в выделенном для этой цели помещении

Отходы 3-4 класса опасности хранятся в металлическом контейнере с крышкой, установленном на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием

Не допускается переполнение контейнеров и складирование отходов рядом с ними, а также установка контейнеров на почве без твердого покрытия

2. Способы уменьшения испарения нефтепродуктов на АЗК

Существует устойчивая тенденция увеличения числа АЗК, что особенно  характерно не только для крупных городов, но и в сельской местности. Потери нефтепродуктов от испарения на автозаправочных станциях, нефтебазах и при транспортировке составляют около 4,5% от общей суммы потерь. Практика показывает, что одним из источников естественной убыли нефтепродуктов, при их хранении в резервуарах, являются потери от испарения в результате больших и малых «дыханий». «Большие дыхания» возникают в процессе заполнения и опустошения резервуаров, и приводят не только к потерям нефтепродуктов, но и оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Однако, следует отметить, что современные способы улавливания паров нефтепродуктов при их вытеснении из резервуаров при больших и малых «дыханиях» достаточно распространены и нашли свое применение на автозаправочных станцияхкак и нефтебазах. В последние годы крупные вертикально-интегрированные нефтедобывающие компании внедряют технологии улавливания паров нефтепродуктов на автозаправочных станциях.

Однако, в настоящее время перспективными являются технологии по улавливанию паров нефтепродуктов вытесняемых из баков автомобилей при их заправке. Основной технологической проблемой при этом является разработка средств разделения паровоздушной смеси обладающих наибольшей энергоэффективностью . По этому совершенствование способов улавливания паров нефтепродуктов вытесняемых из баков автомобилей в процессе их заправки, и снижение их влияния на окружающую среду является актуальной задачей.

Следует отметить, что при испарении нефтепродукта возникают как количественные, так и качественные потери. Как известно, надежность и технико-экономические показатели двигателей автотранспортных средств  зависят от нескольких важных факторов, одним из которых является качество применяемого топлива, и поэтому важной задачей является сохранение его в заданных пределах.

Анализ проведенных ранее исследований показал, что значительная часть потерь нефтепродуктов приходится на испарение при хранении, транспортировке и заправке автомобилей. Улавливание паров нефтепродуктов является актуальной задачей, т.к. экономически целесообразна.

Все более актуальной становится экологическая сторона вопроса. Увеличение количества автомобилей приводит к повышению оборачиваемости резервуарных парков, а также числа автозаправочных станций и топливозаправочных комплексов, которые находятся как в черте городов так и вблизи сельскохозяйственных производств, что неизбежно ведет к росту потерь от испарения, тем самым повышая экологическую загрязненность.

Существуют следующие способы уменьшения испарения нефтепродуктов на АЗК:

- поддерживать в полной исправности резервуары и технологическое  оборудование и обеспечивать их герметичность;

- отрегулировать дыхательные клапаны резервуаров на требуемое избыточное давление и вакуум и следить за их исправностью;

- оборудовать резервуары с бензином газовой обвязкой;

- герметично закрывать сливные и замерные устройства, люки смотровых и сливных колодцев после приема нефтепродуктов и измерения уровня, температур ы, плотности;

- не допускать переливов нефтепродуктов при заполнении резервуаров и заправке автомашин;

- сливать нефтепродукты из автоцистерн только с применением быстроразъемных герметичных муфт.

Контрольные вопросы:

1. Какие экологические требования по охране окружающей среды предъявляются к АЗС?

2. Методы и средства обращения с отходами на АЗС.

3. Какие мероприятия проводятся по устранению  разливов нефтепродуктов на АЗС?

- Что следует делать  для уменьшения испарения нефтепродуктов?

Заключение

Автомобильные заправочные станции – конечное звено обеспечивающие потребителей горючими и смазочными материалами. Эффективность и надежность эксплуатации технологического оборудования на АЗКзависит деятельность многих предприятий. Совершенствование технологического оборудования АЗК позволит повысить эффективность работы транспортного средства, пожарную и экологическую безопасность.

Целью курса «Автозаправочные комплексы» - является приобретение студентами знаний в области теоретических и технологических основ работы автозаправочных комплексов, используя новые информационно-коммуникационные технологии, понимание теории, практики и методы для решения инженерных задач.

Конспект лекций позволяет студентам освоить следующие темы: Конструктивные решения зданий и сооружений автозаправочных комплексов (АЗК), технологическое оборудование АЗК, виды технологических операций на АЗК, автоматика и метрология на АЗК, прием, хранение и антикоррозионная защита трубопроводов на АЗК, безопасность труда, пожарная безопасность  и охрана окружающей среды на АЗК.

В результате изучения конспекта лекций студенты получат понятие о назначении и роли автозаправочных комплексов (АЗК) в нефтепродуктообеспечении; ознакомятся с правилами обслуживания и ремонта технологического оборудования автозаправочных станций; ознакомятся с автоматизированными системами на АЗК; ознакомятся с системами безналичного отпуска нефтепродуктов и системой противоаварийной защиты АЗК; сформируют навыки научно-технического мышления и творческого применения полученных знаний в инженерной деятельности.

При рассмотрении пройденных на лекциях материалов у студентов будет формироваться системно-ситуационный и творческий подходы.

Система оценки результатов учебных достижений обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Обучающийся демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения, - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - умение работать с иностранной литературой и информационными ресурсами Интернета; - своевременное и качественное выполнение всех видов заданий. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Обучающийся демонстрирует: - глубокое усвоение программного материала; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение справляться с поставленными задачами; - правильные принятые решения, - навыки использования специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по всем видам заданий; - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя; - владение навыками выполнения всех видов заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий; - нарушение последовательности в изложении программного материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С | 2,0 | 65-69 | удовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении заданий - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Обучающийся демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; |
| FX | 0,5 | 25-49 | неудовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| F | 0 | 0-24 |  | Обучающийся демонстрирует: - незнание программного материала, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

Список рекомендуемой литературы

- Коршак, А. А. Нефтебазы и автозаправочные станции: учебное пособие / А.А. Коршак. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 494 с.

- Волгушев А.Н., Сафонов А.С. и Ушаков А.И. Автозаправочные станции. Оборудование. Эксплуатация. С. - Пб. 2011. – 176 с.

- Денисов О.Н. Оператор автозаправочных станций. М.:ГАОУ УЦ «Професионал», 2012.- 80с.

- Коршак А.А., Коробков Г.Е. и Муфтахов Е.М. Нефтебазы и АЗК. Уфа. 2011. – 416 с.

- В.М. Капустин, М.Г. Рудин. Химия и технология переработки нефти: учеб- ник /– Москва : Химия, 2013. – 496 с.

- Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа : учебное пособие для вузов / 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Недра, 2013. –541 с.

- Ахметов С.А. Технология переработки нефти, газа и ТГИ.  – Санкт-Петербург : Недра, 2009. – 832 с.

- Капустин В.М. Основы проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина.- М.: Химия, 2012.- 440 с.

- Надиров К.С., Бимбетова Г.Ж., Сакыбаева С.А., Орынбасаров А.К. Переработка органического сырья: учебник.– Шымкент. «Алем», 2016 – 200 с.

- Химия нефти и газа. Лабораторный практикум : учебно- методическое пособие / Н.И. Кривцова, Н.Л. Мейран, Е.М. Юрьев ; Томский политехнический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2018. – 127 с.

- Туманян Б.П. Практические работы по технологии нефти : малый лабораторный практикум. – Москва : Техника, 2006. – 159 с.

- Кирсанов Ю.Г. Анализ нефти и нефтепродуктов : учебно- методическое пособие. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 88 с.

- 32Сюняев З.И., Сафиева Р.З., Сюняев Р.З. Нефтяные дисперсные системы. -Л.: Химия, 1990. -226с.

- Танашев С.Т. Технология подготовки и  переработки нефти и газа. – Учебное пособие., Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауезова; 2014.- 204 с.

- Надиров Н.К. Нефть и газ Казахстана. В 2-х частях. Ч.1-2. – Алматы: Ғылым, 1995. – 320 с.;  400 с.

- Надиров Н.К., Пусурманова Г.Ж., Дауренбек Н.М., Надиров К.С.,  Химия и физика нефти, газа и угля: Учебное пособие.– Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова, 2009.–407 с.

Конспект лекций

Надирова Жанна Казимовна

Автозаправочные комплексы

Редактор – Надирова Ж.К.

Подписано в печать

Формат 60х84 1/ 16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Объем 4,5  п.л. Тираж 100 экз. Заказ №

Издание Южно-Казахстанского университета им. М.Ауезова