Министерство образования и науки Республики Казахстан

|  | Некоммерческое акционерное общество «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» |
| --- | --- |

УРАЛОВ Б.К., ОВЧИННИКОВ В.А., САХМЕТОВА Г.Е.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

УЧЕБНИК

для студентов образовательных программ

6В07150 – Электроэнергетика

6В07151 - Электроснабжение

Шымкент, 2022

УДК 62-83(075.8)

ББК 31.29я73

У 67

Уралов Б.К., Овчинников В.А., Сахметова Г.Е. Электрооборудование промышленных предприятий / Учебник.- Шымкент: Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, 2022.-262с.

Данный учебник предназначен для студентов ОП 6В07150 – Электроэнергетика и  6В07151 – Электроснабжение, а также для инженерных работников машиностроительных предприятий дерево и металлообрабатывающей промышленности. Данный учебник соответствует учебной программе «Электрооборудование промышленных предприятий».

Рецензенты: 1. Сарыпбеков М. – д.т.н., профессор, УДН им. Академика

А.Куатбекова;

2. Жукова Т.А. – к.т.н., доцент, начальник инновационно

технического отдела ЦАИУ;

3. Ильясов Р.М. – к.т.н., доцент, ЮКУ им. М.Ауэзова

Учебник рекомендован к изданию Учебно-методическим советом  ЮКУ им. М.Ауэзова, протокол № ___ от «____» _______  2022г.

© Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, 2022

СОЖЕРЖАНИЯ

|  | Введение............................................................................................. | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электротермическое оборудование промышленных предприятий............ | 6 |
| 1.1 | Электрооборудование установок электронагрева (печи сопротивления, электродуговые печи, печи индукционные)................................................................................... | 6 |
| 1.2 | Электрооборудование электрической сварки (дуговая варка, контактная сварка)............................................................................. | 31 |
| 1.3 | Электрооборудование мостового крана и подвесных электротележек................................................................................... | 43 |
| 1.4 | Электрические схемы контроллерного управления ЭП мостового крана. Электрооборудование подвесных электротележек................................................................................... | 56 |
| 1.5 | Электрооборудование наземных электротележек и механизмов непрерывного транспорта................................................................. | 70 |
| 1.6 | Типы электропривода и основное оборудование лифтов.............. | 77 |
| 2 | Металлорежущие станки................................................................... | 89 |
| 2.1 | Металлорежущие станки и их классификация. Типы ЭП токарных станков............................................................................... | 89 |
| 2.2 | Электрическая аппаратура управления станками и режимы работы электродвигателей станков.................................................. | 102 |
| 2.3 | Электрооборудование сверлильных расточных станков............... | 108 |
| 2.4 | Особенности и типы эп сверлильных расточных станков............. | 111 |
| 2.5 | Электрооборудование шлифовальных станков.............................. | 120 |
| 2.6 | Электрооборудование фрезерных станков...................................... | 137 |
| 2.7 | ЭП станков с ЧПУ.............................................................................. | 147 |
| 2.8 | Структурные схемы управления станков с ЧПУ............................ | 158 |
| 2.9 | Электрооборудование автоматических станочных линий............ | 163 |
| 2.10 | ЭП многооперационных станков..................................................... | 187 |
| 2.11 | Электрооборудование установок электроэрозионной и ультразвуковой обработки................................................................ | 190 |
| 2.12 | Системы циклового программного управления автоматических линий и станков с ЧПУ..................................................................... | 200 |
| 2.13 | Электрооборудование кузнечно-прессовых машин....................... | 206 |
| 2.14 | Управление электроприводами кузнечно-прессовых машин........ | 210 |
| 2.15 | Оборудование автоматических станочных линий для блокировки, автоматического контроля и сигнализации.............. | 217 |
| 2.16 | Размещение электрооборудования на станках и промышленных роботах.................................................................... | 221 |
| 3 | Электрооборудование вентиляторов и компрессоров................... | 226 |
| 3.1 | Классификация электрооборудование вентиляторов и компрессоров...................................................................................... | 2.26 |
| 3.2 | Автоматизация работы вентиляторных и компрессорных установок............................................................................................ | 230 |
| 3.3 | Электрооборудование насосных установок. Особенности электроприводов насосных установок............................................. | 240 |
| 4 | Выбор электрооборудования для взрыво - и пожароопасных помещений.......................................................................................... | 246 |
| 5 | Виды исполнения электрооборудования по степени защиты от воздействия окружающей среды. Электропроводки во взрыво - и пожароопасных помещениях........................................................ | 254 |
| 6 | Содержание проекта и размещения электрооборудования на предприятии....................................................................................... | 258 |
| 7 | Описание и перечень элементов оборудования промышленных предприятий................... ................................................................... | 260 |
|  | Список литературы............................................................................. | 261 |

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизация затрагивает не только отдельные агрегаты и вспомогательные механизмы, но во все большей степени целые комплексы их, образующие полностью автоматизированные поточные линии и цехи.

Первостепенное значение для автоматизации производства имеют многодвигательный электропривод и средства электрического управления. Развитие электропривода идет по пути упрощения механических передач и приближения электродвигателей к рабочим органам машин и механизмов, а также возрастающего применения электрического регулирования скорости приводов. Широко внедряются комплектные тиристорные преобразовательные устройства. Применение тиристорных преобразователей не только позволило создать высокоэкономичные регулируемые электроприводы постоянного тока, но и открыло большие возможности для использования частотного регулирования двигателей переменного тока, в первую очередь наиболее простых и надежных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

Все большее распространение получают новейшие средства, электрической автоматизации технологических установок, машин и механизмов на базе полупроводниковой техники, высокочувствительной контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры, бесконтактных датчиков и логических элементов. Расширяется область применения программного управления технологическими объектами с записью программы на бумажной или магнитной ленте. Для управления технологическими процессами все чаще используются электронные вычислительные машины. В современных условиях эксплуатация электрооборудования требует глубоких и разносторонних знаний, а задачи создания нового или модернизации существующего электрифицированного технологического агрегата, механизма или устройства решаются совместными усилиями технологов, механиков и электриков. Требования к электрооборудованию вытекают из технологических данных и условий. Электрооборудование нельзя рассматривать в отрыве от конструктивных и технологических особенностей электрифицируемого объекта, и наоборот. Поэтому специалисты в области электрооборудования промышленных предприятий должны быть хорошо знакомы как с электрической частью, так и с основами технологических процессов и конструкциями установок электронагрева и электросварки, металлообрабатывающих станков и машин, подъемно-транспортных механизмов и т. д.

Электрооборудование промышленных предприятий и установок проектируется, монтируется и эксплуатируется в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другими руководящими документами.

1 Электротермическое оборудование  промышленных предприятий

1.1 Электрооборудование установок электронагрева (печи сопротивления, электродуговые печи, печи индукционные)

Электронагрев широко применяется на предприятиях электромашиностроения при производстве фасонного литья из металлов и сплавов, нагрева заготовок перед обработкой давлением, термической обработки деталей и узлов электрических машин, сушки изоляционных материалов и т. д.

Электротермической установкой (ЭТУ) называют комплекс, состоящий из электротермического оборудования (электрической печи или электротермического устройства, в которых электрическая энергия преобразуется в тепловую), и электрического, механического и другого оборудования, обеспечивающего осуществление рабочего процесса в установке.

Электротермическое оборудование весьма разнообразно по принципу действия, конструкции и назначению. В наиболее общей форме все электрические печи и электротермические устройства можно разделить по назначению на плавильные печи для выплавки или перегрева расплавленных металлов и сплавов и термические (нагревательные) печи и устройства для термообработки изделий из металла, нагрева материалов под пластическую деформацию, сушки изделий и т. д. По способу преобразования электрической энергии в тепловую различают, в частности, печи и устройства сопротивления, дуговое печи, индукционные печи.B электропечах и электротермических устройствах сопротивления используется выделение тепла электрическим током при прохождении его через твердые и жидкие тела. Электропечи этого вида преимущественно выполняются как печи косвенного нагрева. Превращение  электроэнергии в тепло в них происходит в твердых нагревательных элементах, от которых тепло путем излучения, конвекции и теплопроводности передается нагреваемому телу, либо в жидком теплоносителе - расплав.

Электротермическое устройство отличается от электропечи отсутствием камеры нагрева.

Печи сопротивления - самый распространенный и многообразный вид электропечей.

Плавильные печи сопротивления применяют преимущественно при производстве литья из легкоплавких металлов и сплавов. Термические печи используются для термообработки металлов и сушки материалов и изделий. Электротермические устройства сопротивления работают по принципу прямого нагрева: подлежащее нагреву тело непосредственно служит проводником тела и в нем выделяется тепло.

Работа плавильных дуговых электропечей основана на выделении тепла в дуговом разряде. В электрической дуге концентрируется большая мощность и развивается температура свыше 3500°С. В дуговых печах косвенного нагрева дуга горит между электродами, а тепло передается расплавляемому телу в. основном излучением. Печи такого рода используют при производстве фасонного литья из цветных металлов, их сплавов и чугуна. В дуговых печах прямого нагрева одним из электродов служит само расплавляемое тело. Эти печи предназначены для выплавки стали, тугоплавких металлов и сплавов. В дуговых печах прямого нагрева, в частности, выплавляют большую часть стали для фасонного литья.

В индукционных печах и устройствах тепло в электропроводном нагреваемом теле выделяется токами, индуктированными в нем переменным электромагнитным полем. Таким образом, здесь осуществляется прямой нагрев. Индукционную печь или устройство можно рассматривать как своего рода трансформатор, в котором первичная обмотка (индуктор) подключена к источнику переменного тока, а вторичной обмоткой служит само нагреваемое тело. Индукционные плавильные печи применяют при производстве литья, в том числе фасонного, из стали, чугуна, цветных металлов и сплавов. Нагревательные индукционные печи используют для нагрева заготовок под пластическую деформацию и для проведения разного рода термообработки. Индукционные термические устройства применяют для поверхностной закалки и других-специализированных операций.

Серийно выпускаемое отечественной промышленностью электротермическое оборудование имеет обозначения, отражающие способ нагрева, конструктивные признаки и особенности технологического характера. Такое обозначение состоит из трех основных букв, нескольких цифр и вспомогательных букв. Первая основная, буква указывает на способ нагрева, например: Д- дуговой, И - индукционный, С- сопротивлением.

У плавильных печей вторая основная буква обозначения определяет основной металл, для плавки которого предназначена печь: А - алюминий и его сплавы; М - медь и ее сплавы (кроме латуни); Л - латунь; О - олово, свинец, баббит; С - сталь и жаропрочные сплавы; Ч - чугун и др. Третья основная буква характеризует важнейший конструктивный признак плавильной печи, например, для дуговых печей: П - с поворотным сводом; Б - барабанная; для индукционных печей: Д - канальная, Т - тигельная; для печей сопротивления: Т - тигельная, К - камерная, Б - барабанная. Может добавляться и четвертая (вспомогательная) буква, например буква М, для обозначения миксера. Цифра после буквенного обозначения для большинства плавильных печей означает емкость печи в тоннах. У термических печей сопротивления вторая основная буква характеризует основной конструктивный признак: А - карусельная; Б - барабанная;. В - ванная; Д - с выдвижным подом; К - конвейерная; Н - камерная; Р - рольганговая; Т - толкательная; Щ - шахтная и др. Третья основная буква для этих печей показывает характер среды в печном пространстве: А - азотирующая; 3 - защитная; О - окислительная (воздух); С - соль, селитра; Ц - цементационная и т. д. После букв следуют размеры рабочего пространства в дециметрах. У всех печей через дробь указывается максимальная температура в сотнях градусов Цельсия (°С). Для агрегатов из нескольких печей обозначение агрегата соответствует обозначению первой печи с добавлением буквы А, знаменатель соответствует температуре последней печи агрегата. К обозначениям печей с камерами охлаждения добавляется буква X и цифра, определяющая длинукамеры в дециметрах.

У индукционных устройств вторая основная буква определяет технологическое назначение: Н - нагревательное; 3 - закалочное; третья буква характеризует вид нагреваемого изделия или характер-нагрева: М - мерные заготовки; П - прутки; У - участковый (местный) нагрев и т. д. После букв ставятся цифры, показывающие мощность устройства в десятках киловатт, и последняя цифра (буква) указывает на частоту тока, например: 1 ÷ 1000 Гц; 8÷ 8000 Гц; П - 50 Гц («промышленная» частота).

Примеры обозначений электропечей: CK3-4.30.1/9 - конвейерная электропечь сопротивления с защитной атмосферой, размерами рабочего пространства 0,4х3x0,1 м и температурой 900°С; СНО-З.О, 5.2/7 - камерная электропечь сопротивления с воздушной атмосферой, -размерами рабочего пространства 0,3х0,65х0,2 м и температурой 700°С; ИЛК-1 - индукционная канальная электропечь для плавки латуни, емкость 1 т; Электротермические установки, как правило, питаются переменным током(кроме установок вакуумных дуговых печей, для которых необходим постоянный ток). В отношении обеспечения надежности электроснабжения ЭТУ согласно ПУЭ преимущественно принадлежат к электроприемникам 2-й или 3-й категории,

К комплектующему электрооборудованию ЭТУ относятся: печные трансформаторы и автотрансформаторы; преобразовательные агрегаты (для установок печей и электротермических устройств, в которых преобразование электрической энергии в тепловую происходит при частоте, отличной от 50 Гц); коммутационные и защитные аппараты на вводе ЭТУ; токопроводы ЭТУ - силовые электрические цепи, соединяющие печи (электротермические устройства) с другим электрооборудованием; автоматические регуляторы теплового режима печи (устройства); электроприводы вспомогательных механизмов ЭТУ; щиты, пульты и станции управления.

Наконструкцию печей сопротивления существенно влияют характер работы и особенности загрузки и выгрузки нагреваемых материалов, а также температурные условия, наличие или отсутствие искусственной атмосферы в рабочем пространстве печи.

По способу загрузки и характеру работы во времени различают печи периодического (садочные) и непрерывного (методические) действия. В печи периодического действия после загрузки нагреваемое тело не изменяет своего положения в течение всего времени тепловой обработки, т. е. до момента выгрузки. В печи непрерывного действия нагреваемые изделия загружаются с одного конца печи, постепенно перемещаются по ее длине, прогреваясь до заданной температуры, и выдаются с другого конца печи. Такие печи используются, в частности, в автоматических технологических линиях.

В толкательной печи (рис, 1.1, е), которая имеет длинную прямоугольную камеру 2 с нагревателями 3, изделия на поддонах 12 или без них периодически проталкиваются по направляющим или роликам поддона печи с помощью находящегося перед загрузочной дверцей механизма толкателя с электро- или гидроприводом. На время проталкивания загрузочная и разгрузочная дверцы печи открываются. Достоинства толкательной печи в первую очередь определяются надежностью работы, поскольку механизм толкателя находится вне печи, а также возможностью обработки изделий большой массы.

Конвейерная печь (рис, 1.1, а, к) представляет собой длинную камеру 2 с нагревателями 3 и дверцами 1 и 1', Транспортирующий механизм печи -цепной конвейер 13, бесконечное полотно которого состоит из плетеной металлической сетки или цепных, звеньев. Конвейерная цепь натянута между ведущим и ведомым барабанами и приводится в движение электроприводом через передаточный механизм и ведущий барабан. Барабаны могут располагаться внутри печи или вне ее. В первом случае меньше потери тепла, во втором повышается надежность работы печи, упрощается ее загрузка и выгрузка.

Барабанная печь (рис. 1.1,з) имеет в камере 2 с нагревателями 3 жароупорный барабан (муфель) 14 с архимедовой спиралью. При вращении барабана с помощью электропривода изделия перекатываются в барабане, постепенно перемещаясь от загрузочного устройства 15 к месту разгрузки. Такие печи применяются, например, для закалки мелких деталей, не имеющих острых кромок. Тогда из разгрузочного конца барабана детали поступают в закалочный бак 16.

Рольганговая печь (рис. 1.1,и) наиболее универсальна. В ее длинной камере 2 с нагревателями 3 и дверцами 1 и 1' можно обрабатывать изделия разнообразных форм и размеров. В зависимости от размеров и конфигурации изделий последние перемещаются по рольгангу 17 печи непосредственно или в поддонах. Привод рольганга - электромеханический регулируемый, весь механизм привода, кроме роликов, вынесен из печи. Рольганговые печи могут работать в непрерывном и в периодическом режиме; они используются не только для разнообразных операций термообработки, но и для нагрева заготовок перед пластической деформацией. Часто рольганговые печи выполняются с несколькими самостоятельными зонами нагрева и охлаждения (несколько температурных зон могут иметь и другие методические печи). По сравнению с толкательными печами таких же типоразмеров и мощности рольганговые имеют лучшие технико-экономические показатели: производительность их выше, а удельный расход электроэнергии меньше. Кроме того, сокращается площадь, занимаемая печью, и уменьшается расход конструкционных жаропрочных материалов при изготовлении печи. Рольганговые печи по сравнению с конвейерными более надежны в работе.

Рис. 1.1 Схема электропечей сопротивления

Печи непрерывного действия особенно удобны для работы в поточных технологических линиях с металлообрабатывающими станками и другими агрегатами и устройствами.

Плавильные электропечи сопротивления для легкоплавких металлов (олово, цинк и т. п.) представляют собой стальную литую или сварную ванну либо котелок, помещенные в футеровку. Нагревательные элементы обычно укладываются в футеровке. В некоторых случаях трубчатые нагревательные элементы опускаются непосредственно в ванну. Крупные печи снабжаются механизмом наклона для разлива металла. Для плавления алюминия при фасонном литье применяют также камерные печи емкостью до 250кг, в которых металл расплавляется непосредственно в футеровке ванны.

В ряде процессов термообработки нагрев металлов в воздушной среде нежелателен или даже недопустим из - за окисления металла или его обезуглероживания (у сталей). Для таких процессов применяют электропечи с защитной атмосферой, создаваемой путем введения в рабочее пространство -смеси газов (азота и водорода), промышленных газов, естественного или городского газа и др. В конструкциях печей с защитной атмосферой предусматриваются меры по герметизации печи или уменьшению потерь газа. Иногда применяют, пламенную завесу, сжигая газ, вытекающий через щель у порогов загрузочного и разгрузочного окон. Некоторые процессы термохимической обработки поверхности изделий, например цементация или азотирование, требуют специальной атмосферы. Печи в этом случае должны быть герметичными, так же как и печи для плавки металлов в вакууме.

По рабочей температуре печи сопротивления разделяют на низкотемпературные (до 600÷700°С), средне- температурные (от 600÷700 до 1200÷1250°С) и высокотемпературные (от 1250 до 2500°С). Температурные условия также накладывают отпечаток на. конструкцию печи, нагревательных элементов, вспомогательных механизмов и на применяемые для них материалы. В низкотемпературных печах, в которых значительная часть тепла передается конвекцией, для улучшения условий нагрева часто применяется принудительная вентиляция печной атмосферы. Некоторые конструкции термических печей сопротивления показаны на рис. 1.2 - 1.4.

Рис. 1.2 Средиетемпературная камерная печь

Среднетемпературная серийная камерная печь (рис. 1.2) имеет камеру, образованную огнеупорной футеровкой 5 и теплоизоляцией в кожухе 4 из листовой и профилированной стали. На своде, боковых стенках и в поду расположены нагревательные элементы 3 в виде зигзагов или спиралей. Подовые нагревательные элементы перекрыты жароупорными плитами 6, на которые укладываются нагреваемые изделия. Дверца 1 печи имеет механизм подъема 2 с электроприводом. Печь снабжена устройством пламенной завесы 7. В камеру печи подается защитный газ.

На рис. 1.3 показана низкотемпературная конвекционная сушильная печь, широко применяемая для сушки роторов, статоров и якорей электрических машин до и после пропитки кремнийорганическим лаком. В ней может производиться также сушка изделий после окраски. Печь обогревается воздухом, проходящим через электрокалорифер 2, в котором помещены нагревательные элементы, и рассчитана на температуру 200° С. Воздух прогоняется через калорифер вентилятором 3, нагревается и, омывая изделия, находящиеся в камере печи на тележке 4, отдает им свое тепло. Охлажденный воздух засасывается тем же вентилятором в циркуляционный воздухопровод 1 через окна, расположенные по нижнему периметру камеры, и вновь поступает в калорифер. Таким образом, печь имеет замкнутый цикл циркуляции воздуха. На рис. 1.4 изображена рольганговая печь для совмещенного процесса отжига и оксидирования листов магнитопроводов электрических машин.

Рис. 1.3 Сушильная камерная печь

Печь представляет собой крупный агрегат, состоящий из ряда камер и уз лов. Листы статора и ротора набираются на оправки, установленные в  поддонах 1. Поддоны передвигаются по всем камерам при помощи нескольких секций рольгангов 3 со своими электроприводами 8.

В камере обжига 2 при 300÷320°С производится удаление остатков масла с поверхности листов после штамповки. Камеры нагрева 4 до 900°С (отжиг) и охлаждения 5 до 650÷550°С работают с защитной атмосферой. Охлаждение листов магнитопровода осуществляется воздушными охлаждающими трубами и за счет потерь через облегченную футеровку. Одновременно камера 5 оборудована нагревательными элементами. Камеры нагрева и охлаждения оснащены вентиляторами-мешалками. В последующей камере охлаждения в воздушной среде до 550 - 400°С осуществляется оксидирование листов. Камера также имеет нагревательные элементы и вентиляторы. Охлаждение листов происходит- за счет потерь через футеровку. В камере ускоренного охлаждения 7 листы при помощи вентиляторов обдуваются воздухом из цеха, а стенки камеры охлаждаются водой.

Рис. 1.4 Многокамерная рольганговая печь

.

Рис. 1.5 Структурная схема нагревательных элементов  термоустановок

Нагревательные элементы (нагреватели). Для электропечей -сопротивления нагреватели изготовляются из жаропрочных материалов, стойких к окислению кислородом воздуха при высоких температурах, с высоким удельным электросопротивлением и малым температурным коэффициентом электросопротивления. Они не должны обладать заметным старением, т, е. изменением электрических свойств во времени.

Наибольшее, распространение получили проволочные и ленточные нагреватели из хромоникелевых и хромоалюминиевых сплавов, изготовляемые в виде секций, Проволочные нагреватели выполняют зигзагообразными (рис. 1.5,а) и спиральными (рис. 1.5, в - д), ленточные - зигзагообразными (рис. 1.5,б). Проволочные зигзагообразные нагреватели навешивают на стенках и своде печи на жаропрочных  крючках, подовые нагреватели укладывают свободно на фасонные кирпичи. Спиральные нагреватели в низкотемпературных печах, подвешивают на фасонных керамических втулках 1 (рис. 1.5,б), на керамических трубках 2 (рис. 1.5,г) или на полочках футеровки. В среднетемпературных печах спиральные нагреватели укладывают также в пазах 3 футеровки (рис. 1.5,б). Ленточные нагреватели (изготовленные из ленты или литые) крепят на стенках и своде обычно на специальных керамических крючках; на поду их укладывают на керамических опорах.

Обычно применяют следующие сплавы для проволочных и ленточных нагревателей: железохромоалюминиевые Х13Ю4 - для низкотемпературных печей, ОХ23Ю5А и ОХ27Ю5А - для печей с температурами до 1000°С; железохромоникелевые (нихромы): Х23Н18, Х25Н20 - для печей с температурами до 1050 °С, Х15Н60 и Х15Н80Т - для печей с температурами до 1150°С.

Рис. 1.6  Трубчатый электронагреватель (ТЭН).

В печах с электрокалориферами и соляных ваннах (при температурах до 600°С) часто применяют трубчатые электронагреватели (ТЭН). Нагреватель (рис. 1.6) состоит из металлической трубки  по оси которой расположена нихромовая спираль 2, приваренная к выводным концам,5 нагревателя. Трубка заполнена кристаллической окисью магния (периклазом) 3. В концах трубки закреплены выводные изоляторы 4. Трубка легко изгибается, поэтому ТЭН выпускаются различной формы (в том числе ребристыми для электрока-лориферов).

Для печей с рабочими температурами выше 1100-1156°С применяют неметаллические нагреватели в виде стержней: карборундовые, основу которых составляет карбид кремния (до 1300-1400°С), и из дисилицида молибдена (до 1400-1500°С). Применяют также графитовые и угольные нагреватели (до 2000-2500°С). Наиболее распространены в высокотемпературных печах нагреватели из молибдена (до 2000°С в защитной, среде) и вольфрама (до 2500°С в защитной среде).

Электрическая мощность, потребляемая, нагревателями, составляет для небольших мощностей единицы киловатт, а для крупных печей может достигать тысячи киловатт и более. Для ориентировки укажем установленные (номинальные) мощности некоторых видов печей сопротивления: от 8 до 160кВт - камерные печи общего назначения; от 25 до 160 кВт - шахтные печи; от 20 до 1000кВт камерные печи для сушки электротехнических изделий; от 10 до 150кВт - барабанные печи; от 90 до 270кВт - толкательные печи (от 750 до 1100кВт - с камерами охлаждения); от 6 до 800кВт - конвейерные печи (до 1400кВт - с камерами охлаждения).

Электропечная установка сопротивления имеет следующие основные элементы: а) собственно электропечь; б) вспомогательные механизмы печи с электроприводом (или с гидро- и пневмоприводом), обеспечивающие загрузку и выгрузку нагреваемых изделий

Рис. 1.7 Поясняющие электрические схемы установок печен сопротивления: однозонных (а, б, д)> двухзонной (в), трехзонной (г)

ЭПС - электропечь сопротивления; ЩУ, ЩУ1, ЩУ2 - щиты управления; ТрП печной трансформатор или автотрансформатор; ЩСУ - щит станций управления; ШВ - шкаф станции ввода; ШУ - шкаф управления; Т, Tl, Т2, ТЗ датчики температуры; Д, Д1, Д2, ДЗ - двигатели вспомогательных механизмов.

Основным родом тока для питания печей сопротивления служат трех- или однофазный переменный ток частотой 50Гц, а основное напряжение 380В (в перспективе 660В).

Для электроприводов вспомогательных механизмов печей обычно используются асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Для механизмов, требующих регулирования скорости, применяют двигатели постоянного тока с питанием от магнитных усилителей или тиристорных преобразователей. Мощности двигателей вспомогательных механизмов печей серийного изготовления находятся в пределах 0,6-10кВт.

Печные трансформаторы и автотрансформаторы используют при напряжении нагревательных элементов, отличающемся от напряжения питающей сети, или при необходимости регулирования напряжения на нагревателях, т. е. мощности, подводимой к нагревателям. Во многих случаях для печей с металлическими нагревательными элементами применение понижающих трансформаторов (автотрансформаторов) экономически выгодно, так как позволяет выбрать нагревательные элементы, имеющие больший срок службы за счет увеличенного сечения проволоки (ленты). Трансформаторы (автотрансформаторы) применяют, как правило, также для печей с нагревательными элементами из дисилицида молибдена или карборунда, сопротивление которых существенно изменяется с их разогревом, и для соляных ванн.

Регулирование вторичного напряжения печных трансформаторов (автотрансформаторов) осуществляется ступенями. Предусматривается несколько ступеней Uz, причем регулирование производят без нагрузки изменением коэффициента трансформации. Для этого изменяют числа витков секционированной первичной обмотки перестановкой перемычек или специальным переключателем; У некоторых типов трансформаторов дополнительно переключают схему секционированной вторичной обмотки.

Трансформаторы и автотрансформаторы для печей сопротивления, как правило, имеют естественное воздушное охлаждение («сухие») и устанавливаются непосредственно в производственных помещениях поблизости от печей.

Однофазные печные трансформаторы серии ТПО изготовляются на мощности 1,6-10кВ-А с первичным напряжением 220В (на максимальные вторичные напряжения Umах20-480В, с четырьмя ступенями, при этом Umin ~ 0,651/ 2mах) и на мощности 25-250кВ-А с первичным напряжением 380.

Трехфазные печные трансформаторы серии ТПТ рассчитаны на первичное напряжение 380В. При мощностях 16-25кВ-А они имеют 16 ступеней трансформации (4 ступени первичной и дополнительно 4 ступени вторичной обмоток). По ступеням вторичной обмотки напряжение U2 изменяется в8 раз и за счет ступеней первичной обмотки - еще в 1,7 раза. Трансформаторы мощностью 40-250кВ-А изготовляются с восемью ступенями напряжения U2. При Umax=270В напряжение на последней ступени составляет 0,36Uzmax. Кроме того, вторичная обмотка может переключаться со звезды на треугольник.

Печные трехфазные автотрансформаторы серии АПТ мощностью 6-25кВ-А с первичным напряжением 380В и 16 ступенями трансформации позволяют регулировать напряжение U2 в пределах от 250 до 40-50В.

Применяются также трансформаторы и автотрансформаторы других серий, в том числе и трансформаторы с плавным регулированием вторичного напряжения (р подвижной вторичной обмоткой). В установках печей сопротивления широко применяют комплектные электротехнические устройства. В этих устройствах устанавливаются все электрические аппараты и приборы, обеспечивающие включение печей и их работу в соответствии с требованиями технологического процесса. Конструктивно комплектные устройства оформлены в виде щитов, станций, блоков и пультов управления и размещаются вблизи печей.

Рис. 1.8 Щит управления типа ИЗРП

Щит управления (рис. 1.8) представляет собой шкаф 1 с коммутационной и контрольно-регулирующей аппаратурой для дистанционного включения нагревателей и электроприводов одного-двух вспомогательных механизмов, контроля и регулирования температуры одно зонной печи или одной тепловой зоны многозонной печи. Силовая часть щита содержит автоматический выключатель 9 для защиты нагревателей и печных трансформаторов или автотрансформаторов от коротких замыканий и возможных перегрузок и контактор 10 для оперативного включения и отключения нагревателей. В эту же часть входят автоматические выключатели и контакторы электроприводов. К контрольно-регулирующей части щита относятся: прибор теплового контроля (ПТК) 3, промежуточные реле 6, переключатель 8 для выбора режима работы нагревателей (автоматического или ручного), автоматический выключатель 7 для защиты цепей управления, а также электроизмерительные, приборы 2,4 и сигнальные лампы 5.

Наибольшее распространение получили щиты управления типов ИЗР и ИЗРП. В условном обозначений щитов буква и указывает на измерение температуры, буква 3 означает наличие прибора записи температуры (при его отсутствии буквы 3 в обозначении нет), буква Ротражает применение регулирования температуры, буква Т ставится при наличии приборов контроля тока и напряжения. Следующие за буквами три цифры означают: первая (2)-двухпозиционное регулирование; вторая (1-8) - номер .модификации по типу ПТК; третья (1-4) - исполнение щита по значению тока в силовой цепи. Следующие за цифрами буквы обозначают варианты исполнения щита: Э - с аппаратурой для включения нереверсивного двигателя; Р - то же для реверсивного двигателя; Д - то же для двух двигателей - реверсивного и нереверсивного; Г- с аппаратурой для работы печи с газовой атмосферой. Щиты могут иметь исполнение вариантов Э, Р, Д в сочетании с вариантом Г.

В установках крупных печей с большим числом зон, используют комплектные станции управления, в которых размещается только коммутационная аппаратура для включения нагревателей (на две или три зоны). Аппаратура станции управления может быть смонтирована на открытых панелях или в шкафах. Несколько станций образуют общий узел, называемый щитом станций управления. Дополнительно устанавливают (на панели или в шкафу) общую станцию ввода с автоматическим выключателем и измерительными приборами. Вся контрольно- регулирующая аппаратура и аппараты включения и управления электроприводов размещаются в этих случаях в отдельном щите управления. При большом числе электроприводов вся аппаратура управления ими размещается в так называемых пультах управления.

Станции ввода применяют иногда и для установок с несколькими щитами управления На рис. 1.7,д показана схема установки, в которой аппаратура управления вспомогательным регулируемым электроприводом постоянного тока помещена в отдельном шкафу ШУ.

Электрические схемы установок печей сопротивления. Благодаря применению в установках электропечей сопротивления комплектных щитов и станций управления принципиальные электрические схемы установок различных печей состоят из повторяющихся типовых узлов и отличаются друг от друга главным образом в той части, которая относится к управлению электроприводами вспомогательных механизмов.

В качестве примера рассмотрим упрощенную принципиальную электрическую схему установки однозонной камерной печи (рис. 1.9). Нагреватели печи ЭПС получают питание через автотрансформатор АТ от сети 380В. Включение и отключение нагревателей производится контактором КЛ. Силовые цепи защищены автоматическим выключателем ВА1.

Рис. 1.9 Электрическая схема установки печи сопротивления

Реверсивный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором Д для механизма подъема и опускания дверцы печи включается контакторами КП (подъем) и КО (опускание). В отключенном состоянии двигатель Д затормаживается механическим тормозом, Снабженным электромагнитом ЭмТ. Автоматический выключатель ВА2 служит для защиты двигателя Д и его цепи управления. Конечные выключатели ВКП и ВКО контролируют верхнее и нижнее положения дверцы: размыкающий контакт, ВКП открывается в верхнем положении, размыкающий контакт В КО - в нижнем. Управление приводом дверцы - ручное дистанционное, при помощи кнопок Кн11 (подъем), КнО (опускание), КнС (стоп).

Схема цепей управления и сигнализации питается напряжением 220 В и содержит: автоматический выключатель ВАЗ; прибор теплового контроля ПТ К (с датчиком температуры печи ЦТ); катушки контактора КЛ и промежуточного реле РП; сигнальные лампы JI3 (зеленая), ЛК (красная) и Л Ж (желтая). Схема обеспечивает ручное дистанционное и автоматическое управление тепловым процессом печи. Выбор вида управления осуществляется универсальным переключателем УП на три положения.

При нейтральном положении 0 рукоятки УП нагреватели печи отключены, горит лампа ЛЗ.

При ручном управлении рукоятка УП становится в положение Р, включается реле РП и своим контактом замыкает цепь катушки контактора КЛ. Контактор включается, подавая питание на нагреватели, лампа ЛЗ гаснет, лампа ЛК загорается. Очевидно, что включение контактора КЛ возможно только при закрытой (опущенной) дверце печи. Такая блокировка осуществлена замыкающим контактом конечного выключателя ВКО. В режиме ручного управления прибор теплового контроля ПТК не оказывает влияния, на ход теплового процесса. Он лишь дает оператору информацию о температуре печи.

При автоматическом управлений рукоятка УП ставится в положение А. Теперь сигнал на включение и отключение реле РП, а следовательно, и на включение и отключение нагревателей выдается прибором ПТК. Реле РП включается, если замкнут контакт Мин этого прибора, и отключается при размыкании контакта Мин. Если температура печи по каким-то причинам превысит максимально допустимую, замкнется контакт Макс ПТК и загорится лампа Л Ж, привлекая внимание обслуживающего персонала.

Для печей, работающих с газовой атмосферой, в схему цепей управления вводятся дополнительные узлы, обеспечивающие управление аппаратурой газовой атмосферы и сигнализацию о ее работе (световую и звуковую).

Механизация и автоматизация работы термических электропечей, повышение их производительности осуществляются по трем основным направлениям: 1) механизация загрузки и выгрузки печей; 2) автоматическое управление вспомогательными механизмами печи; 3) автоматическое регулирование теплового режима печи.

Регулирование температуры печи достигается ступенчатым или плавным изменением электрической мощности, подводимой к печи. При ступенчатом регулировании используют:

Рис. 1.10 Графики изменения температуры печи во времени

В трехфазных печах, с треугольника на звезду с уменьшением мощности в 3 раза; применение регулировочного трансформатора (автотрансформатора); периодическое включение и отключение нагревателей - двухпозиционное регулирование. Последний способ стал самым распространенным как наиболее простой и в то же время позволяющий автоматизировать процесс регулирования. При плавном (непрерывном) регулировании мощности используют тиристорные регуляторы напряжения-управляемые источники питания нагревателей печи. Их применение дает очень высокое качество автоматического регулирования. Основная задача устройства автоматического регулирования температуры печи t состоит в обеспечении заданного температурного режима нагрева во времени в соответствии с технологическим процессом требования к характеру режима и точности его выполнения могут изменяться в широких пределах. В одних случаях нужно лишь нагреть изделие (рис. 1.10,с), в других за нагревом (прямая 1) следует режим выдержки (прямая 2) и охлаждения (прямая 3, рис. 1.10,б), в третьих необходимо программное регулирование, т. е. изменение температуры печи по заранее заданному закону (рис. 1.10,в).

Устройство автоматического регулирования (регулятор) температуры состоит из датчика действительной температуры печи (ДТ), задатчика требуемой температуры (ЗТ), измерительной части (ИЧ), регулирующего (РЭ) и исполнительного (ИЭ) элементов. Датчиком температуры чаще всего служит термоэлектрический термометр (термопара), например, типов ТХК для температур до 600°С, ТХА до 1000°С, ТПР до 1600°С.

Так как сопротивления R1 - R4 неизменны, то напряжение им на диагонали моста между точками 2 и 4 однозначно определяется положением ползунка потенциометра R. Поэтому, всегда можно найти такое положение ползунка R, при котором напряжение на входе ЭУ равны 0 (режим полной компенсации). В рассматриваемом ПТК компенсация осуществляется автоматически. Для этого на выход ЭУ (который имеет очень высокий коэффициент усиления - до 100 000 и более) подключен маломощный реверсивный электродвигатель Д. При Uвх=0 двигатель перемещает через передаточный механизм ЯМ ползунок потенциометра R в ту или другую сторону в зависимости от знака Uвх до положения полной компенсации. В этом положении двигатель останавливается. С ползунком потенциометра R механически связаны указатель температуры У, перемещающийся вдоль шкалы, градуированной в градусах Цельсия (°С), а также перо, записывающее эту. температуру на бумажную ленту. Лента перемещается с постоянной скоростью с помощью лентопротяжного механизма, - приводимого в движение отдельным синхронным двигателем.

Рис. 1.11 Электрическая схема прибора теплового контроля

При двухпозиционном регулировании в ПТК устанавливается задающий элемент (ЗТ) - указатель УЗ заданной температуры (температуры уставки), на котором укреплен контактный узел с размыкающим контактом Мин (рис. 1.11,а). Этот контакт будет замкнут до тех пор, пока действительная температура печи t остается меньше заданной. Контакт Мин вместе с упором на указателе У образуют регулирующий элемент (РЭ). Размыкание контакта Мин приводит к отключению нагревателей печи. После того как температура печи снизится до пороговой на указателе У вернет контакт Мин в замкнутое состояние, нагреватели печи вновь будут включены.

Рис. 1.12 Процесс двухпозиционного регулирования температуры

Аналогичным контактным узлом, но с замыкающим контактом Макс, снабжен дополнительный указатель предельно-допустимой температуры УП. Контакт Макс замкнется, если указатель У достигнет положения указателя УП. В схеме управления печи загорится сигнальная лампа Л Ж.

Процесс работы регулятора иллюстрирует график на рис. 1.12. Включение печи происходит в момент времени t=0. При этом рабочее пространство печи имело температуру ТНач, с которой начинается нагрев. Так как контактный узел ПТК обладает зоной нечувствительности ±8° фактическое размыкание контакта Мин и отключение нагревателей печи совершается не при t=tycт, а при несколько более высокой температуре. Далее температура постепенно снижается до значения, когда в точке 2 замкнется контакт Мин. Вновь включаются нагреватели, температура опять будет расти и т. д. Таким образом, благодаря действию автоматического, регулятора фактическая температура колеблется около ее среднего значения fcp> которое в первом приближении равно tyот. Очевидно, что чем меньше зона нечувствительности регулятора ±6° тем меньшими будут и мгновенные отклонения температуры от значения tуст.

Вместо контактных задающего (ЗЭ) и регулирующего (РЭ) элементов можно применить потенциометрический элемент (ПЭ) с двумя потенциометрами R1 и R2. Потенциометр R1-задающий, питается стабилизированным напряжением постоянного тока. Его ползунок механически связан с указателем УЗ, а ползунок потенциометра R2 - с указателем У. Напряжения на R1 и R2 пропорциональны температурам. Двухпозиционные регуляторы обеспечивают точность поддержания заданной температуры не ниже ±1% по среднему значению tycт.

При непрерывном регулировании используется ПТК с потенциометрическим элементом ПЗ, а вместо контактора в качестве исполнительного элемента устройства автоматического регулирования температуры применяется тиристорный регулятор напряжения (однофазный типа РНТО или трехфазный типа РНТТ).

Принципиальная схема устройства непрерывного автоматического регулирования температуры печи показана на рис. 1.13.

Трехфазный тиристорный регулятор напряжения ТРИ состоит из шести тиристоров, включенных по два встречно-параллельно в каждую фазу печи, и блока управления тиристорами БУТ. Напряжение на входе блока БУТ равно выходному (регулирующему) напряжению Uрег элемента ПЭ. В свою очередь, действующее значение напряжения на выходе ТРН, т. е. на нагревателях печи, может плавно изменяться от 0 до 380В при изменении сигнала Uрег от 0 до некоторого значения рсг. тм. Ранее было показано, что напряжение Uрег пропорционально разности заданной и фактической температуры печи. Чем большей будет эта разность, тем больше окажется напряжение на нагревателях и выделяемая ими мощность, следовательно, тем выше становится t, стремясь к значению, лишь немного отличающемуся от tyот.

3~380В

Рис. 1.13 Электрическая схема непрерывного регулирования температуры печи сопротивления

Применение тиристорных регуляторов для промышленных электропечей становится все более широким. Однако в каждом конкретном случае оно должно быть обосновано технико-экономическим расчетом. Отметим также, что ПТК с потенциометрическим элементом (ПЭ) используются и при программном управлении, т. е. когда задается сложный закон изменения температуры печи. В этих случаях сигнал задания поступает в ПТК от программного устройства. Рассмотренные принципы устройства и действия ПТК для позиционного и непрерывного регулирования реализованы, в частности, в выпускаемых промышленностью модификациях приборов серии КСП, Эти приборы общего назначения часто называют автоматическими регулирующими компенсаторами.

Автоматический регулятор температуры и печь, как объект регулирования, представляют собой замкнутую систему автоматического регулирования с обратной связью по температуре печи. При двухпозиционном (релейном) регулировании такую систему называют релейной, а при непрерывном регулировании - непрерывной системой.

Установки прямого нагрева. Электротермические устройства прямого нагрева применяются, в частности, для нагрева заготовок при ковке и штамповке. Они обеспечивают быстрый и равномерный нагрев до 1100-1200°С но потребляют очень большие токи (сотни и тысячи ампер) при относительно малых напряжениях (5-20В). Устройство прямого нагрева - питается от однофазного печного трансформатора ТрП (рис. 1.14). Нагреваемая заготовка 3 зажимается в контактных головках, к которым через токосъемники 4 и токоведущие трубошины 2 подведено напряжение вторичной обмотки трансформатора.

Рис. 1.14 Схема установки прямого нагрева

Установки инфракрасного нагрева. В этих установках нагрев производится в сушильной камере при помощи специальных электроламп или трубчатых нагревательных элементов (ТЭН), которые испускают в основном инфракрасные лучи. В электромашиностроении такие установки применяют для сушки лакокрасочных покрытий и изоляции обмоток электрических машин после пропитки. Этот способ нагрева дает ускорение процесса сушки обмоток за счет проникновения в обмотки тепла также от металлических частей, прогреваемых инфракрасными лучами.

Упрощенные схемы конструкций двух основных разновидностей дуговых печей прямого и косвенного нагрева показаны на рис. 1.15 и 1.16.

Печь прямого нагрева (рис. 1.15) - трехфазная; ее основное назначение - выплавка стали, в первую очередь высоколегированных, сортов, из металлического лома (скрапа). Сварной металлический кожух 1 печи состоит из днища, обычно сфероконической формы, и стенки, выполняемой в виде цилиндра или комбинации цилиндра и усеченного конуса. Верхняя часть кожуха усилена кольцом жесткости 4 (например, из швеллера). Внутри кожух имеет футеровку 3, которая образована слоем теплоизоляции и слоем кирпичной огнеупорной кладки. На под печи дополнительно укладывается непроницаемый для расплавленного металла 15 набивной слой из смеси огнеупорного порошка с жидким стеклом или смолой. Слив металла производится через выпускное отверстие и желоб 2. На противоположной желобу стороне находится рабочее окно 14, закрываемое дверцей. Рабочее окно предназначено для наблюдения за процессом плавки и выполнения необходимых операций в ходе плавки.

Свод б печи служит для предотвращения утечки газов и тепла. Он выложен из огнеупорных кирпичей и крепится в сводовом кольце 5 из швеллера или корытообразного сварного профиля. Электроды 7 - t угольные или графитированные стержни большого сечения-проходят вертикально через отверстия в своде и укреплены в электрододержателях, к которым подводится ток гибкими кабелями. Благодаря экранирующему действию электродов свод печи частично защищен от непосредственного излучения дуги. Это и дает возможность проводить процессы плавки стали, требующие высоких рабочих температур (1600°С и выше).

Рис. 1.15 Схема дуговой печи прямого нагрева

Рис. 1.16 Схема дуговой печи косвенного нагрева

Каждый электрододержатель укреплен на трубе или коробчатой балке, соединенной с кареткой 10, которая может перемещаться в вертикальном направлении по стойке 9 при помощи механизма перемещения: электрода с электро- или гидроприводом. Три стойки 9 установлены на площадке 11, к которой на цепях 12 подвешено сводовое кольцо. Свод может подниматься, для чего имеется механизм, воздействующий на цепи 12 и снабженный обычно электроприводом. Площадка 11 в свою очередь установлена на опорной стойке 13 (конструктивно узел 11-13 выполняется иначе, например в виде полупортала). Для наклона печи на угол 45° при сливе металла предназначен механизм наклона. Этот механизм конструктивно может быть выполнен по-разному. В наиболее распространенном варианте кожух 1 и узел 11-13 установлены на платформе - люльке 16, снабженной двумя опорными сегментами 17, перекатывающимися по роликам 18 или по плоским, балкам. Наклон люльки осуществляется реечным или винтовым устройством с электроприводом или с помощью гидропривода. Механизм обеспечивает также наклон печи на 10-15° в сторону рабочего окна для скачивания шлака в процессе плавки.

Разновидности инструкций печей определяются, в частности, способом загрузки в них подготовленного для загрузки материала  шихты. Способ загрузки через рабочее окно используется в настоящее время лишь для малых печей с ручной загрузкой. Наиболее распространены печи с механизированной загрузкой сверху посредством специальной корзины 19 (рис. 1.15), перемещаемой мостовым краном. Корзина снабжена раскрывающимся дном.

Для загрузки сверху большинство печей имеет поворотный свод (печи серии ДСП). Перед загрузкой свод приподнимается на цепях и вместе с площадкой 11 и стойками 9 с помощью механизма поворота свода с электро- или гидроприводом отводится в сторону слива на угол 80-100°, открывая печь. Предварительно поднимают все электроды. Применяются также печи с выкатывающейся ванной, в которых после подъема свода, кожух, установленный, на тележке, выкатывается под загрузку.

Дуговые сталеплавильные печи емкостью до 10т. применяют в литейных цехах предприятий при производстве фасонного стального литья. В ряде случаев для этой цели используют и более крупные печи.

Печь косвенного нагрева (рис. 1.16) выполняется однофазной и служит для плавки металлов с температурой плавления не выше 1300-1400°С. В основном такие печи применяют с целью переплава цветных металлов и сплавов, а также чугуна для фасонного литья в небольших литейных цехах. В печи косвенного нагрева очаг высокой температуры (дуга) находится на некотором расстоянии от поверхности металла, поэтому угар и испарение металла намного меньше, чем в печах прямого дугового нагрева. Кожух печи 1 с футеровкой 2 из теплоизоляционного и огнеупорного слоев имеет бочкообразную или цилиндрическую форму, расположен горизонтально и уложен опоясывающими - его ободьями 5 на четыре роликовые опоры 3. В средней части кожуха расположено рабочее окно, обрамленное литой рамой 11 и служащее для загрузки печи и слива металла. В нижней части рама образует носок 13 для слива. Окно имеет дверцу 12, футерованную е внутренней стороны. Графитированные электроды 9, между которыми горит дуга, расположены по оси печи и проходят через отверстия в торцах кожуха. Электроды зажаты в электродержателях 10, к которым подводится ток гибкими кабелями, электродержатели установлены на каретках, которые могут двигаться по направляющим консолей 6, прикрепленных к кожуху. Подача электродов осуществляется с помощью двух механизмов перемещения 8 вручную или электродвигателем 7. Печь после расплавления части шихты работает с непрерывным качанием на опорных роликах 3, одна пара которых имеет привод от реверсивного двигателя 4. Качания печи необходимы в первую очередь для более равномерного нагрева футеровки печи, что повышает срок ее службы. Благодаря качаниям печи нагретые прямым излучением дуги части футеровки периодически омываются и охлаждаются расплавленным металлом, более холодным, чем футеровка. Одновременно улучшается качество металла за счет его перемешивания.

Дуговые печи с косвенным нагревом имеют емкость не более 500кг (например, печь типа ДМБ-0,5 - медеплавильная барабанная емкостью 0,5т).

Электрооборудование установок дуговых печей. Установка дуговой печи включает в свой состав, кроме собственно печи и ее механизмов с электро- или гидроприводом, также комплектующее, электрооборудование: печной трансформатор; токопроводы от трансформатора к электродам печей -так называемую короткую сеть; распределена на стороне высшего напряжения трансформатора с печными выключателями; регулятор мощности; щиты и пульты управления, контроля и сигнализации, программирующее устройство для управления режимом работы печи и др.

Установки дуговых печей - крупные потребители электроэнергии, их единичные мощности измеряются тысячами и десятками тысяч киловатт. Расход электроэнергии на расплавление тонны твердой завалки достигает 400-600 кВт-ч. Поэтому питание печей производится от сетей 6, 10 и 35кВ через понизительные печные трансформаторы. В этой связи для установок печей характерно наличие специальной печной подстанции с трансформатором и РУ; в новых установках применяются шкафы комплектных распределительных устройств (КРУ), выполненных по унифицированным схемам. Печные подстанции располагают в непосредственной близости от печей. Щиты и пульты управления для установок ДСП емкостью до 12 т и ДМБ размещают в пределах печной подстанции с обслуживанием пультов из цеха (с рабочей площадки). Для более крупных печей могут предусматриваться отдельные пультовые помещения с удобным обзором рабочих окон печей.

В электроприводах механизмов печи применяют обычно асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором напряжением 380В на мощности от 1-2кВт в небольших печах до 20-30кВт в более крупных печах. Двигатели приводов перемещения электродов - постоянного тока с питанием от электромашинных или магнитных усилителей, а также от тиристорных преобразователей. Эти приводы входят в состав самостоятельного агрегата - регулятора мощности печи.

В печах емкостью более 20т с целью увеличения производительности и облегчения труда сталеваров предусматриваются устройства для перемешивания жидкой ванны металла, основанные на принципе бегущего магнитного поля. Под днищем печи из немагнитного материала размещается статор с двумя обмотками, токи которых сдвинуты по фазе на 90°. Создаваемое статорными обмотками бегущее поле приводит в движение слои металла. При переключении обмоток возможно изменение направления движения металла. Частота тока в статоре перемешивающего устройства от 0,3 до 1,1Гц. Питание устройства производится от электромашинного преобразователя частоты.

Двигатели, обслуживающие механизмы дуговых печей, работают в тяжелых условиях (пыльная среда, близкое расположение сильно нагретых конструкций печи), поэтому они имеют закрытое исполнение с теплостойкой изоляцией (краново-металлургических серий).

Регулятор РКМ, контролируя фазовый сдвиг между напряжением и током генератора, осуществляет поддержание заданного значения коэффициента мощности установки (обычно близкого к единице) с точностью ±3%. Это достигается путем автоматического переключения конденсаторов С1 CN при помощи контакторов КМ1-КАШ, где N - число, ступеней. Переключение ступеней производится при снятом возбуждении генератора.

На рис. 1.17,а приведена упрощенная принципиальная электрическая схема современного тиристорного регулятора возбуждения генератора.

Выпрямительная часть регулятора - тиристорный преобразователь ТП  собрана по простейшей полууправляемой однофазной мостовой схеме с двумя тиристорами и двумя диодами, а также нулевым диодом, шунтирующим нагрузку обмотку возбуждения генератора ОВГ. Блок импульсно-фазового управления тиристорами БИФУ выполнен на базе стандартного магнитного усилителя типа ТУМ-А. Усилитель имеет задающую обмотку 03, в которую подается сигнал задания с потенциометра R3, и обмотку ООС отрицательных обратных связей по напряжению 0Г и току Iг генератора. Сигналы обратных связей поступают в обмотку ООС от трансформаторов ТН и ТТ через выпрямители Bп1 и Вп2, включенные параллельно.

Рис. 1.17 Тиристорный регулятор возбуждения, а - принципиальная схема; б - характеристики

Внешняя характеристика генератора Ur - Uh) при работе с регулятором имеет вид, показанный на рис. 1.17,б (штриховые линии). Практически она представляется отрезками горизонтальной и вертикальной сплошных линий. При уменьшении потенциометром R* сигнала задания характеристика Ur = f(/r) смещается ближе к началу координат.

Индуктор печи выполняется по автотрансформаторной схеме с отпайками. Чаще всего используется одна отпайка, как показано на схеме, т. е. включается либо полный индуктор И (замкнут контакт К1, контакт К2 разомкнут), либо отпайка (замкнут К2, разомкнут К1).

Для индукционных тигельных печей частоты 50 Гц применяются различные по составу устройства автоматического регулирования, например только с регулятором коэффициента мощности (регулятор типа АРИК) без переключения ступеней напряжения печного трансформатора, или регулятор типа АРИР, в который входит также блок РПН для управления автоматическим переключением ступеней напряжения.

Контрольные вопросы по теме:

1. Где применяют индукционные плавильные печи?

2. Для каких целей применяют индукционные термические устройства?

3. Какое оборудование относится к вспомогательному в ЭТУ?

4. Чем отличаются по конструкции садочные печи от методических?

5. Какие достоинства имеет толкательная печь?

1.2 Электрооборудование электрической сварки (дуговая варка, контактная сварка)

Электросваркой называется способ получения неразъемного соединения металлических деталей путем их местного нагрева до жидкого или пластического состояния с использованием для нагрева электрической энергии. Наиболее распространенные виды электросварки - дуговая и контактная.

При дуговой электросварке соединяемые, детали обычно нагреваются вместе с присадочным материалом при помощи электрической дуги, температура в которой превышает 5000°С. В зоне сварки создается ванночка расплавленного металла, которая при охлаждении затвердевает и образует сварной шов, прочно соединяющий свариваемые детали.

При контактной электросварке детали в месте соединения нагревают до оплавления (иногда - до пластического состояния) и сжимают с определенным усилием. Нагрев осуществляется теплом, которое выделяется в точках контактов между деталями при прохождении через них электрического тока. Присадочный материал не добавляется.

На предприятиях электромашиностроения установки электросварки применяют для сварки остовов генераторов и двигателей постоянного тока, приварки к остовам лап, изготовления сварных кожухов электрических „машин, сварки крестовин и т. д. Электросварка широко используется при монтажных и ремонтных работах.

Дуговая сварка имеет несколько разновидностей. По особенностям использования электрической дуги различают сварку открытой дугой, закрытой дугой под слоем флюса, защищенной дугой в среде защитного газа. В зависимости от степени механизации и автоматизации процесса сварки говорят о ручной, полуавтоматической и автоматической сварке. Наконец, сварка может производиться на постоянном и на переменном токе однофазной и трехфазной дугой. Сварка на постоянном токе дороже и требует более сложного оборудования, но дает более высокое качество сварного шва.

Самое широкое применение для сварки черных металлов получила ручная электросварка открытой дугой с плавящимся электродом (рис. 1.18, а). Дуга, получая питание от источника 2 переменного или постоянного тока, горит в воздухе между свариваемыми деталями 1 и электродом 3, который плавится в процессе сварки и участвует в образовании сварного шва. Электрод из проволоки, по химическому составу близкой к металлу свариваемых деталей, покрыт обмазкой. Она содержит вещества, которые образуют при расплавлении шлаки и газы, повышающие устойчивость дуги и в известной мере защищающие расплавленный металл от воздействия кислорода и азота воздуха.

Рис. 1.18 Разновидности дуговой электросварки

Ручная сварка открытой дугой с неплавящимся электродом (рис. 1.18, б) используется обычно при сварке деталей из цветных металлов и сплавов. В этом случае применяется источник постоянного тока. Дуга горит между свариваемыми деталями 1 и электродом 3 (угольным или графитовым). В зону сварки вводится присадочный пруток 4.

При автоматической и полуавтоматической сварке закрытой дугой под флюсом с плавящимся электродом (рис. 1.18,в) дуга горит под находящимся на свариваемых деталях 1 слоем сыпучего вещества - флюса 6. Голая электродная проволока 3 автоматически подается в зону сварки через флюс с помощью подающего механизма 5. Дуга получает питание от источника 2 переменного или постоянного тока. При сварке под флюсом в зоне сварочной дуги под действием высокой температуры флюс расплавляется и образует своеобразный газовый пузырь. Оболочка 7 последнего надежно защищает расплавленный металл от действия кислорода и азота воздуха. При автоматической сварке автоматизируется и перемещение дуги вдоль свариваемых кромок; при полуавтоматической сварке это перемещение осуществляется вручную. Автоматическая сварка под флюсом дает высокое качество сварного соединения, ее производительность в 6-12 раз выше, чем ручной дуговой сварки.

Сварка защищенной дугой в среде защитного газа характерна тем, что в зону сварки специально подают аргон или смеси его с небольшим количеством активных газов (аргонодуговая сварка) или углекислый газ. Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (рис. 1.18,г) на постоянном и переменном токе от источника 2 применяется при изготовлении конструкций 1 из нержавеющих и жаропрочных сталей, цветных металлов и их сплавов, при сварке тонкого металла. Вольфрамовый электрод 3 помещен в газоэлектрическую горелку 8, к которой под давлением подводится газ из баллона. Вытекающая из сопла горелки струя газа 9 защищает в зоне сварки основной металл и металл присадочного прутка 4 от воздействия кислорода и азота воздуха. При автоматической и полуавтоматической сварке в среде аргона или углекислого газа используется плавящийся электрод (рис. 1.18,д). Неизолированная электродная проволока 3 при помощи механизма 5 непрерывно подается через горелку 8 в зону сварки, которая отделена от окружающего воздуха струей газа 9. Сварка в среде аргона производится как на переменном, так и на постоянном токе, сварка в среде углекислого газа (она применяется для сталей любого состава)на постоянном токе, Сварка в среде углекислого газа для  многих видов работ экономически эффективнее других способов сварки.

При питании сварочной дуги постоянным током свариваемые детали чаще всего соединяют с положительным полюсом источника, а электрод - с его отрицательным полюсом. Это - так называемая «прямая полярность» сварки. В дуге в области анода выделяется большее количество тепла, чем в области катода, поэтому при сварке с прямой полярностью большую долю тепла получают служащие анодом свариваемые детали, которые обычно массивнее электрода. Но в ряде случаев (при сварке тонких листов, некоторых цветных металлов, при сварке в среде углекислого газа и др.) применяют и «обратную полярность», когда электрод является анодом.

Рис. 1.19 Разновидности контактной электросварки

Оборудование для дуговой сварки используется и при резке и наплавке металлов, например при ручной дуговой резке металлическим или угольным электродом открытой дугой, аргонодуговой резке и наплавке и т. п.

Контактная электросварка имеет следующие разновидности: стыковая сварка, точечная и роликовая (шовная). Сварку производят на контактных машинах переменным однофазным током большого значения (до тысяч и десятков тысяч ампер) при малых напряжениях (единицы вольт) или мощными однополярными импульсами тока (только для точечной и роликовой сварки).

При стыковой сварке (рис. 1.19,а) детали сваривают по всей плоскости их касания. В зависимости от марки металла, площади сечения и требований к качеству соединения процесс стыковой сварки осуществляют по - разному. Для сравнительно малых сечений свариваемых деталей (до 300мм2) применяют стыковую сварку сопротивлением. Заготовки с механически обработанными и зачищенными торцами устанавливают в стыковую машину и закрепляют усилием F3.После этого их прижимают одну к другой усилием осадки Foc определенного значения и пропускают через них ток от трансформатора ТрС. При нагреве металла в зоне сварки до пластического состояния происходит осадка. Ток выключают еще до окончания осадки. При больших сечениях  применяют стыковую сварку оплавлением. Ее производят в три стадии: предварительный подогрев, оплавление и окончательная осадка - или только в две последние стадии. Предварительный подогрев в зажимах машины выполняют периодическим смыканием и размыканием деталей при постоянно включенном токе. При этом происходит процесс прерывистого оплавления торцов. Затем детали непрерывно медленно сближают, заготовки прогреваются в глубину до пластического состояния, а на торцах возникает тонкий слой расплавленного металла, после чего резко увеличивают скорость сближения, осуществляя осадку небольшим усилием Рос. Стыковая, сварка оплавлением дает более высокую прочность шва, не требует предварительной механической обработки, позволяет сваривать детали из разнородных металлов.

При точечной сварке листов (рис. 1.19,б) детали соединяют сваркой в отдельных местах, условно называемых точками. Заготовки устанавливают между электродами точечной машины и плотно сжимают усилием F. Включают ток, и заготовки быстро нагреваются, особенно в месте контакта - чечевицеобразной «точке» под электродами, в которой металл расплавляется и образуется сварная точка, диаметр которой обычно близок к диаметру электродов. После этого ток выключают и заготовки кратковременно выдерживают между электродами под действием усилия F. Точечная сварка применяется для соединения не только листовых заготовок, но и листовых заготовок со стержнями или уголками, швеллерами и т.п. Свариваемые детали могут быть из однородных и из разнородных металлов. Толщина заготовок - от сотых долей миллиметра до 35 мм. Разновидностью точечной сварки является так называемая рельефная сварка. Она характерна тем, что на одной из заготовок предварительно изготовляют выступы (рельефы) круглой, продолговатой или иной формы. Сварку осуществляют одновременно по всем рельефам или последовательно один за другим.

Роликовая сварка (рис. 1.19,в) заключается в том, что заготовки соединяют  непрерывным прочноплотным сварным швом, который состоит из ряда последовательных точек, частично перекрывающих друг друга. Заготовки устанавливают в сварочной машине между роликами, один из которых ведущий, или между одним ведущим роликом и оправкой. На ролики действует усилие Fмеханизма давления, и к ним подведен ток. Наиболее распространены два способа роликовой сварки: 1) при непрерывном вращении роликов прерывистым (импульсным) включением тока; 2) включение тока при неподвижных роликах и вращение роликов при выключенном токе (шаговая сварка).

Характеристики сварочной дуги. Статические вольт - амперные характеристики сварочной дуги, т. е. зависимости в установившемся процессе сварки напряжения дуги от сварочного тока  (тока дуги), показаны на рис. 1.20 для трех различных значений длины дуги. В области, т. е. при малых токах (например до 100 А для ручной сварки открытой дугой), характеристика дуги падающая. При средних значениях тока (например от 100 до 1000 А для ручной сварки открытой дугой и автоматической сварки под флюсом тонкой проволокой) напряжение дуги практически не зависит от тока.

Рис. 1.20 Статические вольт-амперные характеристики сварочной дуги (Д) и внешние характеристики источника питания (И)

При больших токах (свыше 1000 А для автоматической сварки, под флюсом толстой проволокой), дуга имеет возрастающую характеристику. Для сварки в среде защитных газов эта область характеристики начинается при значительно меньших токах.

Сварочная дуга переменного тока менее устойчива, чем дуга постоянного тока. В каждый полупериод переменного тока дуга угасает и вновь зажигается (восстанавливается). Перерывы в горении дуги будут тем меньше, чем выше напряжение холостого хода источника (при прочих равных условиях).

Требования к источникам питания сварочной дуги. Устойчивость дуги в процессе сварки зависит от соответствия внешней характеристики источника, форме статической характеристики дуги U=f(lсв) в данном процессе. Внешняя характеристика И источника (рис. 1.20) может быть круто падающей (кривая а), полого падающей (кривая б) и жесткой (кривая в).Для ручной дуговой сварки, ряда режимов автоматической сварки под флюсом и некоторых видов сварки в среде защитных газов внешняя характеристика источника должна быть крутопадающей. Чем круче характеристика а в рабочей части (точка М на рис. 1.20), тем меньше колебания тока при изменении длины дуги. При таких характеристиках напряжение холостого хода источника, которое по условиям техники безопасности не должно превышать 90В, всегда больше напряжения дуги, что облегчает первоначальное и повторное зажигания дуги, особенно при сварке на переменном токе. При автоматической сварке под флюсом тонкой проволокой в большинстве случаев используется пологопадающая характеристика источника б. При сварке в среде защитных газов на постоянном токе для режимов, когда статическая характеристика 2 дуги возрастающая, целесообразно применение источника с жесткой характеристикой в.

Источники сварочного тока должны обеспечивать возможность настройки различных режимов сварки, т. е. установления, оптимального значения рабочего тока Iр при заданном напряжении дуги Uд. Поэтому источники тока выполняются регулируемыми, позволяя в определенном диапазоне изменений тока и напряжения получить семейство внешних характеристик с плавным или ступенчатым переходом с одной характеристики на другую.

Источники тока в установках ручной дуговой сварки предназначаются для работы с одним сварочным постом (однопостовые) или для работы с несколькими постами (многопостовые). Источники для многопостовой сварки должны иметь жесткие внешние характеристики. Каждый пост подключается при этом через свой балластный реостат.

Источник питания должен быть рассчитан на определенную номинальную нагрузку Zном, при которой он может работать, не перегреваясь выше допустимых норм. Режим работы источника для ручной сварки характеризуется продолжительностью работы

Номинальный режим работы источников для автоматической и полуавтоматической сварки устанавливают при продолжительности включения ПВНом=60 или 100%, которая определяется так же, как и ПР.

Сварочные трансформаторы. Основными источниками питания для сварки на переменном токе служат однофазные сварочные трансформаторы с первичным напряжением 220 или 380В. Однопостовые трансформаторы с падающими характеристиками подразделяются на две группы: трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием и дополнительной реактивной катушкой - дросселем; трансформаторы с повышенным магнитным рассеянием. Трансформаторы второй группы можно разделить на три основных типа: трансформаторы с подвижными катушками, трансформаторы с магнитным шунтом, трансформаторы с витковым (ступенчатым) регулированием. Схемы устройства современных однопостовых сварочных трансформаторов показаны на рис. 2.4.

В трансформаторах с нормальным магнитным рассеянием и дополнительной реактивной катушкой имеется общий магнитопровод 2 с тремя обмотками: первичной 1, вторичной 5 и реактивной 3. Верхняя часть магнитопровода разъемная и имеет подвижный магнитный шунт 4. Изменением положения шунта, т. е. величины зазора в магнитопроводе, можно регулировать вторичный (сварочный) ток.

По такой схеме изготовляются трансформаторы типов ТСД (на 500, 1000 и 2000А) и СТ (на 1000 и 2000А). Эти трансформаторы (за исключением ТСД-500) имеют несколько ступеней изменения напряжения холостого хода 20 путем переключения отпаек вторичной обмотки и предназначены для автоматической сварки под флюсом. Трансформатор ТСД-500 на номинальный ток 500А при ПВном=60% с -U2о=80В и пределами регулирования сварочного тока от 200 до 600А используется также и для ручной дуговой сварки.

В трансформаторах с подвижными катушками для регулирования сварочного тока изменяют расстояние между первичной (неподвижной) 1 и вторичной обмоткой 5. Катушки вторичной обмотки скользят по стержням магнитопровода 2. При сближении обмоток 5 и 1 индуктивность рассеяния уменьшается, что приводит к увеличению сварочного тока. Катушки вторичной' обмотки перемещаются вручную при помощи винтового механизма. На таком принципе построено большинство выпускаемых в настоящее время сварочных трансформаторов (типов ТС на токи от 120 до 500А, ТСКи ТД на токи 300-и 500А).

Трансформаторы новых типов ТД-303 (рис. 1.21) и ТД-504 имеют переключатель диапазонов, при помощи которого катушки обеих обмоток переключаются с параллельного соединения на последовательное;

Рис. 1.21 Трансформатор типа ТД-303

Трансформаторы типов ТС и ТСК. (последние отличаются от трансформаторов типа ТС наличием конденсаторов, включенных параллельно первичным обмоткам для повышения cosq>), а также типа ТД предназначены для ручной дуговой сварки.

В трансформаторах с магнитным шунтом изменение индуктивного сопротивления рассеяния производится при помощи магнитного шунта, расположенного в окне магнитопровода 2 между разнесенными катушками первичной 1 и вторичной 5 обмоток. При уменьшении зазора между сердечником и шунтом сварочный ток уменьшается. На этом принципе устроены трансформаторы типа СТШ на токи 250, 300 и 500А. Некоторые из этих трансформаторов имеют переключатель соединения катушек обмоток  с параллельного на последовательное, а также устройство, обеспечивающее отключение трансформатора от сети после прекращения процесса сварки. Трансформаторы типа СТШ предназначены для ручной дуговой сварки и автоматической сварки под флюсом.

Трансформаторы с магнитным подмагничиваемым постоянным током, имеют в окне магнитопровода 2 между катушками 1 и 5 шунт 4, на котором размещена обмотка подмагничивания 6. Изменяя ток I в этой обмотке, можно регулировать индуктивное сопротивление рассеяния основных обмоток. При I=0 это сопротивление минимально и сварочный ток наибольший. Увеличение IЦ приводит к уменьшению сварочного тока. Подобную конструкцию имеют трансформаторы новых типов ТДФ-1001 и ТДФ-1601 (соответственно на 1000 и 1600А при ПВГГОМ = 100%.) для автоматической сварки под флюсом. Трансформаторы позволяют осуществить ступенчато-плавное регулирование сварочного тока. Ступенчатое регулирование достигается переключением катушек 5 вторичной обмотки, плавное - изменением тока Iп, для чего обмотка 6 питается от однофазного тиристорного выпрямителя.

У трансформаторов с витковым регулированием (например типа ТСП-1 на 180 А при ПР=50%) вторичная обмотка секционирована, а повышенное рассеяние достигается размещением первичной и большей части вторичной обмотки на разных стержнях.

Все сварочные трансформаторы имеют естественное воздушное охлаждение и заключены в металлический кожух, установленный на двух или четырех катках или на двух полозьях (рис. 1.22). Осциллятор предназначен для питания сварочной дуги токами высокой частоты и высокого напряжения параллельно со сварочным трансформатором, что. облегчает зажигание дуги и повышает ее устойчивость. Мощность осциллятора составляет всего 100-250Вт. Частота тока 150-260кГц и напряжение 2÷3кВ дают возможность зажигать дугу даже без соприкосновения электрода с деталью. В то же время ток такой частоты и напряжения безопасен для человека.

Рис. 1.22 Электрическая схема осциллятора

Схема осциллятора (рис. 1.22) содержит: низкочастотный повышающий трансформатор Тр1, высокочастотный трансформатор Тр2 с обмотками, имеющими катушки индуктивности L1и L2,разрядник Рк конденсаторы С1 и С2. Напряжение вторичной обмотки Тр1, изменяясь по синусоиде, заряжает конденсатор С1 и при некотором своем значении вызывает пробой разрядника Рк. В результате колебательный контур LI, С1 оказывается практически закороченным, и в нем возникают затухающие колебания высокой частоты. Через обмотку L2 и защитный конденсатор С2 эти колебания прикладываются к дуговому промежутку. Такую схему включения осциллятора называют параллельной, поскольку колебательный контур осциллятора по отношению к дуге включен параллельно с источником питания сварочным трансформатором ТрС. Конденсаторы С включены в первичную цепь трансформатора Тр1 для уменьшения помех радиоприему.

Осцилляторы применяют при сварке дугой малой мощности, при ручной аргонодуговой сварке неплавящимся электродом, при значительном падении напряжения в силовой сети 380В и в ряде других случаев.

Сварочные преобразователи постоянного тока. Питание сварочной дуги постоянным током дороже, чем переменным. Однако применение постоянного тока целесообразно, когда к качеству сварных швов предъявляются особо высокие требования, а также когда использование переменного тока затруднено, например при сварке деталей малой толщины.

Источники питания постоянного тока можно разделить на две группы: машинные сварочные преобразователи и полупроводниковые сварочные выпрямители.

Машинный сварочный преобразователь состоит из генератора постоянного тока и приводного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Для работы в полевых условиях выпускаются также преобразователи с двигателями внутреннего сгорания. В своем большинстве преобразователи изготовляются в однокорпусном исполнении: генератор и двигатель находятся на одном валу в одном корпусе.

Сварочные генераторы выполняются с двумя обмотками возбуждения: независимой и последовательной (размагничивающей или подмагничивающей, рис. 1.23,а) либо параллельной и последовательной (размагничивающей или подмагничивающей, рис. 1.23,б).

Рис. 1.23 Принципиальные электрические схемы сварочных генераторов постоянного тока

У генераторов, выполненных по схеме на рис. 1.23,а, обмотка независимого возбуждения ОВ1 питается от сети переменного тока через стабилизатор напряжения и селеновый выпрямитель (на схеме не показаны). Она создает магнитный поток Фь Обмотка ОВ2 включена последовательно в сварочную цепь. При сварке по ней проходит сварочный ток и создается магнитный поток Ф2. Если этот поток направлен навстречу основному потоку Фь т. е. обмотка ОВ2 размагничивающая, то внешняя характеристика генератора будет падающей. Наклон характеристики можно изменять секционированием обмотки ОВ2. При подключении сварочной цепи на отпайку, обмотки ОВ2 характеристика становится положе.

Плавное регулирование сварочного тока производится реостатом. По такой схеме работают генераторы в однопостовых сварочных преобразователях типа ПСО на токи от 120 до 800А и нового типа ПД на 500А, предназначенных для ручной дуговой и автоматической сварки под флюсом. Например, преобразователь ПСО-ЗОО с номинальным током 300А при ПР (ПВ)=65% и номинальным напряжением 30В позволяет регулировать сварочный ток от 75 до 300А;

Если обмотка ОВ2, генератора имеет небольшое число витков и включена так, что является подмагничивающей, т. е. поток Ф2 направлен согласно с потоком Ф1 и компенсирует поток реакции якоря, то напряжение генератора мало изменяется при изменении сварочного тока. Режим сварки регулируют реостатом Rperв цепи обмотки ОВ1. По такой схеме выполнены однопостовьге преобразователи типа Г1СГ на токи 350 и 500А с жесткими характеристиками, предназначенные для сварки в защитных газах. Например, пределы регулирования напряжения и тока у преобразователя ПСГ-300 составляют от 15 до 35В и от 50 до-350А.

У некоторых типов преобразователей возможно переключение полярности обмотки ОВ2 генератора (например, у однопостового универсального преобразователя ПСУ-500 на ток 500А). Такой преобразователь дает как падающие, так и жесткие внешние характеристики, он пригоден для ручной дуговой сварки и для сварки в защитных газах.

Генератор с самовозбуждением (рис. 1.23,б), выполненный с размагничивающей обмоткой ОВ2, имеет падающие характеристики. Сварочный ток регулируется реостатом в цепи параллельной обмотки возбуждения ОВ1. Пределы регулирования тока - от 300 до 1200А. Номинальное напряжение 45В.

По схеме на рис. 1.23,б с подмагничивающей обмоткой ОВ2 выполняют генераторы многопостовых преобразователей. Такой генератор имеет очень жесткую внешнюю характеристику: его напряжение практически не изменяется при изменении тока. Так, например, преобразователь ПСМ-1000 рассчитан на одновременное питание девяти или шести постов с максимальным током поста 200 или 300А. Преобразователь снабжается комплектом из девяти или шести балластных реостатов Rq. Приводной асинхронный двигатель имеет мощность 75кВт.

В настоящее время машинные сварочные преобразователи постоянного тока вытесняются полупроводниковыми сварочными выпрямителями.

Сварочные выпрямители весьма многообразны по конструкциям, электрическим схемам и назначению. Можно выделить две основные разновидности сварочных выпрямителей: с неуправляемыми вентилями и с тиристорами. Независимо от конкретных особенностей типов выпрямителей каждый из них имеет следующие основные узлы: понижающий сухой трехфазный трансформатор, выпрямительный блок, пускорегулирующую и защитную аппаратуру, принудительную воздушную вентиляцию (в большинстве случаев). Все выпрямители подключаются к сети 220 или 380В.

Сварочные выпрямители с неуправляемыми вентилями делятся на однопостовые и многопостовые, причем однопостовые выпрямители изготовляются с селеновыми или кремниевыми вентилями, многопостовые - с кремниевыми. Большинство однопостовых выпрямителей имеет крутопадающие внешние характеристики, отдельные типы выполнены с пологопадающими и жесткими характеристиками.

Рис. 1.24 Электрическая схема выпрямителя ВСС-300-3

Упрощенная принципиальная электрическая схема сварочного выпрямителя ВСС-300-3 на номинальный’ сварочный ток 300А при ПРВом=65°/о приведена на рис. 1.24. Вентильный (выпрямительный) блок ВБ собран из селеновых вентилей. Силовой трансформатор с повышенным рассеянием ТрС выполнен с подвижными катушками вторичных обмоток. Это позволяет плавно регулировать сварочный ток в общих пределах от 35 до 330А при двух диапазонах ступенчатого регулирования. Последнее осуществляется переключением первичных и вторичных обмоток от схемы звезда - звезда на схему треугольник - треугольник. Напряжение холостого хода выпрямителя Vb0=58÷65В, номинальное напряжение Пв.ном=25В. Выпрямитель предназначен для однопостовой ручной дуговой сварки и имеет крутопадающую характеристику.

Аналогичные схемы, назначение и характеристики имеют выпрямители типа ВСС на ток I=20tA, типа ВКС на токи 120 и 300А с кремниевыми диодами, а также нового типа ВД на 300А. Эти выпрямители оснащены переключателями диапазонов. На рис. 2-9 приведены в качестве примера внешние характеристики выпрямителя ВД-303. Рабочее напряжение Usна зажимах выпрямителя определяется в зависимости от тока /св соотношением Пв-20+0,04/св.

Однопостовые сварочные выпрямители с пологопадающими и жесткими внешними характеристиками (например, типа ВС) предназначены для сварки плавящимся электродом в среде защитных газов, а выпрямители на токи 500 и 1000А - также для автоматической сварки под флюсом.

3~380В

Рис. 1.25 1 и 2 - при сдвинутых катушках; 3 и 4 - при раздвинутых катушках; 2 и 3 - диапазон больших токов; 2 и 4 - диапазон малых токов; 5 - рабочие напряжения в общем- диапазоне 45-300А

Принцип построения схемы выпрямителя типа ВС иллюстрируется рис. 2П0. Выпрямитель состоит из силового трехфазного трансформатора ТрС и вентильного блока ВБ, собранного на селеновых вентилях. Для ограничения скорости нарастания тока при к.з. электрода включен дроссель Др. Регулирование выпрямленного напряжения осуществляется путем ступенчатого  переключения отпаек первичной обмотки каждой фазы трансформатора ТрС.

Многопостовые сварочные выпрямители для ручной дуговой сварки типов ВК. СМ-1000 на 1000 АиВДМ-1600 на 1600 А с кремниевыми вентилями имеют жесткие внешние характеристики. Электрическая схема силовых блоков выпрямителя ВКСМ приведена на рис. 1.25. Вентильный блок ВБ собран по так называемой кольцевой шестифазной схеме. Трансформатор ТрС имеет два трехфазных комплекта вторичных обмоток. Первичные обмотки ТрС соединены в треугольник. Переключателем П можно переключать отпайки обмоток, что дает возможность повышать вторичное напряжение на 5% для получения номинального выпрямленного напряжения при пониженном напряжении сети. Больший ток ВДМ-1600 обусловлен параллельным соединением трех вентилей в каждой фазе. Получение падающих характеристик и регулирование тока сварочных постов обеспечивается балластными реостатами, поставляемыми комплектно с выпрямителем.

Сварочные тиристорные выпрямители являются наиболее совершенными источниками сварочного тока.

Однопостовые универсальные выпрямители типов ВДУ-504, ВДУ-1001 и ВДУ-1601 обеспечивают разнообразные сварочные операции. Выпрямители обладают и крутопадающими, и жесткими характеристиками.

Общий вид сварочного выпрямителя ВДУ-504 (номинальный сварочный ток 500А при ПВВом=60%) показан на рис. 1.26. Выпрямитель помещен в кожух и смонтирован на тележке 1. Сеть 380В подключается кпанели зажимов 10 со стороны задней решетки тележки. На этой панели находится и фильтр для защиты от помех радиоприему, создаваемых при сварке. Защита выпрямителя от к. з осуществляется автоматическим выключателем 8. Присоединение сварочного кабеля производится к гнездам 22 специальными разъемами. В сварочную цепь включается также дроссель 6. Первичные обмотки трехфазного силового трансформатора 2 можно соединять в звезду или треугольник при помощи переключателя 9.

Рис. 1.26 Электрическая схема силовых блоков сварочного выпрямителя

ВКСМ-1000

Силовой вентильный блок 3 состоит из шести тиристоров, собранных по шестифазной схеме с уравнительным реактором 7. Для охлаждения тиристоров служит вентилятор 5 с приводным асинхронным двигателем 4. Двигатель защищен плавкими предохранителями 20. Для оперативного включения и отключения выпрямителя служат контакторы (магнитные пускатели) 19. На передней стороне выпрямителя расположен блок управления 11. В нем находится аппаратура системы импульсно-фазового управления тиристорами, а на лицевой панели блока установлены: пусковая кнопка 15, кнопка останова 16, амперметр сварочного тока 14, вольтметр сварочного напряжения 13, сигнальная лампа 18, показывающая наличие напряжения на выпрямителе; переключатель внешних характеристик 12, аварийная кнопка 17 (Стоп). Выпрямитель имеет также кнопочную станцию 21 для дистанционного включения выпрямителя.

Рис. 1.27 Сварочный выпрямитель ВДУ-504

Электрическая схема выпрямителя ВДУ-504 в упрощенном виде представлена на рис. 1.28, а. Напряжение на схему подается после включения автоматического выключателя ВА. После нажатия на кнопку КнП (Пуск) срабатывает контактор KJI1двигателя ДВ вентилятора. При нормальной работе вентилятора от потока воздуха включится ветровое реле РВ, что приведет к срабатыванию контактора КЛ2 и включению сварочного трансформатора ТрС.

Рис. 1.28 Электрическая схема выпрямитель ВДУ-504 (а) и внешние характеристики (б)

Одновременно с включением двигателя ДВ подается напряжение на трансформаторы управления ТрУ1 и ТрУ2, а следовательно, на блок импульсно-фазового управления БИФУ тиристорами Т1-Т6, блок питания БП, блок управления БУ и в цепь питания датчика ДТ сварочного тока. Тем самым будет подано шестифазное напряжение на выпрямительную схему, в силовую часть которой входят тиристоры силового вентильного блока СВБ, уравнительный реактор РУ и сглаживающий реактор PCв цепи сварочного тока. Выпрямитель готов к работе.

Схема предусматривает возможность сварочных работ с падающими или жесткими характеристиками. Выбор вида характеристик производится переключателем ПУ на два положения: П (падающие) и Ж (жесткие). При работе с падающими характеристиками (ПУ находится в положении II) нужный вид характеристик обеспечивается наличием отрицательной обратной связи по сварочному току Iсв. Датчик тока ДТ представляет собой магнитный усилитель МУ с рабочими обмотками, питающимися от трансформатора ТрУ2, и выходом на постоянном токе (через выпрямитель Вп и фильтр R, С). Обмотка подмагничивания усилителя включена в цепь сварочного тока.

Напряжение обратной связи Uос, примерно пропорциональное току Iсв, подается в блок управления БУ. Здесь разность напряжения задания U3,n(для падающих характеристик), снимаемого с потенциометра R3,и напряжения U0,о подается на базу транзистора Т. Напряжение управления Uу на входе блока БИФУ (величина Uyопределяет угол отпирания тиристоров, а с ним и значение выпрямленного напряжения Ub)равно разности напряжения смещения Ucм, снимаемого с резистора R6,и напряжения перехода эмиттерколлектор транзистора T.В свою очередь, напряжение UKесть усиленное транзистором напряжение базы Ub.

При малых токах Iсв напряжение U0,с также мало, и транзистор практически полностью открыт.

Датчик тока ДТ и транзистор Т отключаются. На вход БИФУ теперь поступает только напряжение задания для жестких характеристик с потенциометра RB, значение которого определяет положение жесткой характеристики. Семейства таких характеристик для обоих диапазонов I и II показаны на рис. 1.28,б.

Защита выпрямителя при к. з осуществляется электромагнитным расцепителем автоматического выключателя ВА. Двигатель вентилятора и схема управления защищаются плавкими предохранителями Пр. Для защиты выпрямителя от перегрузок применены тепловые реле РТ. Защита тиристоров от коммутационных перенапряжений обеспечивается цепочками RC.

Контрольные вопросы по теме:

1. Чем отличается контактная электросварка от дуговой?

2. Чем характерна сварка защищенной дугой в среде защитного газа?

3. Чем отличается метод «прямой сварки» от метода «обратной сварки»?

4. Какие разновидности имеет контактная сварка?

5. В чем особенность роликовой сварки?

1.3 Электрооборудование мостового крана и подвесных электротележек

Кранами называются грузоподъемные устройства, служащие для вертикального и горизонтального перемещения грузов на небольшие, расстояния. По особенностям конструкции, связанным с назначением и условиями работы, краны разделяются на мостовые, портальные, козловые, башенные и др. В цехах предприятий электромашиностроения наибольшее распространение получили мостовые краны, с помощью которых производятся подъем и опускание тяжелых заготовок, деталей и узлов машин, а также их перемещение вдоль и поперек цеха. Вид мостового крана в основном определяется спецификой цеха и его технологией, однако многие узлы кранового оборудования, например механизмы подъема и передвижения, выполняются однотипными для различных разновидностей кранов.

На рис. 1.29 показан общий вид нормального (крюкового) мостового крана. Несущая сварная конструкция крана представляет собой мост с двумя главными балками 25 коробчатого сечения (или с решетчатыми фермами), перекинутыми через пролет цеха, и концевыми балками 2 и 13, на которых установлены ходовые колеса 15. Колеса перемещаются по рельсам 16 подкранового пути, закрепленным на балках опорных конструкций 1 в верхней части цеха. Привод ходовых колес осуществляется от электродвигателя 19 через редуктор ~14 и трансмиссионный вал 18.

Вдоль моста проложены рельсы 20, по которым на колесах 12, приводимых возвращение электродвигателем 9 через редуктор М, перемещается тележка 5 с подъемной лебедкой. На барабан 6 лебедки наматываются подъемные канаты 24 с подвешенным к ним на блоках 22. крюком 23 для захвата грузов. Барабан приводится во вращение электродвигателем 7 через редуктор.

Управление работой механизмов крана производится из кабины 27 оператора-крановщика, в которой установлены контроллеры или командоконтроллеры 26 - органы ручного управления электроприводами механизмов. Электроаппаратура управления приводами размещается в шкафах 4, установленных на мосту крана. Здесь же располагаются ящики резисторов 21. Для, проведения операций обслуживания механизмов и электрооборудования предусмотрен выход на мост из кабины через люк 3.

Электроэнергия к крану подводится при помощи скользящих токосъемников от главных троллеев 17, уложенных вдоль подкранового пути. Для подвода питания к электрооборудованию, размещенному на тележке 5, служат вспомогательные троллеи 11, идущие вдоль моста.

В зависимости от вида транспортируемых грузов на мостовых кранах используют различные грузозахватывающие устройства: крюки, магниты, грейферы, клещи и т. п. В связи с этим различают краны крюковые, магнитные, грейферные, клещевые и т. д. Наибольшее распространение получили краны с крюковой подвеской или с подъемным электромагнитом, служащим для транспортировки стальных листов, скрапа, стружки и других ферромагнитных материалов. Питание электромагнита, подвешиваемого к крюку, осуществляется с помощью гибкого кабеля, для намотки которого на кране установлен кабельный барабан, приводимый во. вращение через передачу от барабана лебедки.

Рис. 1.29 Общий вид мостового крюкового крана

У всех типов кранов основными механизмами для перемещения грузов являются подъемные лебедки и механизмы передвижения. Это позволяет выделить ряд общих вопросов электропривода кранов: расчет статических нагрузок, выбор двигателей по мощности, анализ режимов работы, выбор системы электропривода и другие.

На рис. 1.30 изображены кинематические схемы механизмов мостовых кранов. Так как двигатели обычно имеют угловую скорость, значительно большую, чем скорость подъемного барабана или ходовых колес моста (тележки), то движение к рабочим органам механизмов крана передается через редукторы. Для механизмов подъема наибольшее применение получили схемы с полиспастом П (рис. 1.30,а), при помощи которого движение от барабана Б передается крюку К. У полиспаста на схеме рис. 1.30, а. передаточное число равно 4. На рис. 1.30,в представлена схема механизма тележки, которая обычно имеет четыре ходовых колеса. Два из них, соединенные валом, приводятся в движение через редуктор Р от двигателя Д. Передача движения к ходовым колесам концевых балок от двигателя, установленного на мосту, может осуществляться через редуктор, расположенный в средней части моста (рис. 1.30,г). Широко применяется также схема механизма передвижения моста с раздельным приводом ходовых колес (рис. 1.30,д). Каждый механизм крана имеет механический тормоз Т, который устанавливается на соединительной муфте между двигателем и редуктором или на тормозном шкиве на противоположном конце вала двигателя. Номинальные скорости движения крюка 0,15-0,2м/с, тележки 0,65-1м/с, моста 2,0-2,3м/с.

Рис. 1.30 Кинематические схемы механизмов мостовых кранов подъема (а), передвижения тележки (в), передвижения моста с общим и раздельным приводом ходовых колес (г) и. (д) и кривые зависимости КПД крановых механизмов от нагрузки (б)

По грузоподъемности мостовые краны условно разделяют на малые (масса груза 5-10т), средние (10-25т) и крупные (свыше 50т). Обычно на тележках мостовых кранов грузоподъемностью свыше 15 устанавливают два механизма подъема: главный - для подъема тяжелых грузов с малой скоростью, й вспомогательный - для подъема легких грузов с большой скоростью (с соотношением грузоподъемности, например, 20/5, 30/5, 50/10 т). Вызвано это тем, что поднимать грузы малого веса тяжелым крюком невыгодно, так как расходуется лишняя электроэнергия, а производительность невысока.

Нагрузка кранов, как правило, изменяется в широких пределах: для механизмов подъема - от 0,12 до 1,0, а для механизмов передвижения - от 0,5 до 1,0 номинального значения. Характерно для кранов также то, что их механизмы работают в повторно-кратковременном режиме, когда относительно непродолжительные периоды работы, связанные с перемещением грузов, чередуются с небольшими паузами на загрузку или разгрузку и закрепление груза. Поскольку на кранах применяется многодвигательный привод, и двигатели через, передачи связаны с механизмами подъема или передвижения, то они, как и другие элементы электрооборудования кранов, работают также в повторно-кратковременном режиме при большом числе включений в час.

Все краны по режимам работы механического и электрического оборудования делятся на четыре категории, определяющие степень их использования, характер нагрузки и условия работы: Л - легкий режим работы, С - средний, Т - тяжелый и ВТ - весьма тяжелый. Основными показателями, по которым судят о режиме работы, являются продолжительность включения двигателя механизма ПВ, по %, число включений двигателя в час, коэффициенты использования механизмов по грузоподъемности в течение года и в течение суток.

При вычислении ПВ время цикла, не должно превышать 10 мин.

Легкому режиму работы соответствуют ПВ = 104 4-15% и ПВ = 604-100 (строительно-монтажные краны), среднему ПВ = 154-25% и h = 1204-200 (краны механических и сборочных цехов машиностроительных заводов), тяжелому ПВ = 254-40% и ПВ = 3004-400 (краны производственных цехов и складов на заводах с крупносерийным производством), весьма, тяжелому - ПВ = 40,4-60% и ПВ = 4004-600 (технологические краны металлургических заводов).

Помимо тяжелых условий работы при большом числе включений в час электрооборудование мостовых кранов обычно находится в условиях тряски, высокой влажности воздуха, резких колебаний температуры и запыленности помещений. В связи с этим на кранах применяется специальное электрооборудование, приспособленное к условиям работы кранов и отличающееся повышенной надежностью.

Основное крановое электрооборудование; электродвигатели, силовые, магнитные и командные контроллеры, пускорегулировочные резисторы, тормозные электромагниты, конечные выключатели и другие - в значительной степени стандартизовано. Поэтому различные по конструкции краны комплектуются обычно таким электрооборудованием по типовым схемам.

Электрооборудование мостовых кранов выполняется и эксплуатируется в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Рабочее напряжение сети, питающей краны, не должно превышать 500В. В соответствии с этим на кранах применяется электрооборудование на 220 или 380В переменного тока и 220 или 440В постоянного тока. Напряжение 440В используется только в силовых цепях кранов большой грузоподъемности.

Для защиты питающих проводов и электродвигателей от токов к. з. и значительных перегрузок (свыше 225%) на кранах предусматривается максимальная токовая защита с помощью реле максимального тока или автоматических выключателей. Плавкие предохранители используют только для защиты цепей управления. Тепловая защита на кранах обычно не применяется, так как в условиях повторно-кратковременного режима работы двигателей она может приводить к ложным отключениям. Для предотвращения самозапуска двигателей, т. е. самопроизвольного пуска их при восстановлении напряжения сети после перерыва в электроснабжении, в электрических схемах кранов используют совместно с «нулевой» защитой блокировку нулевой позиции контроллеров. Обязательным является наличие конечных выключателей для автоматической остановки, механизмов при подходе их к крайним положениям. Для безопасности обслуживания электрооборудования люк для выхода из кабины на мост снабжается конечным выключателем, снимающим напряжение со вспомогательных троллеев при открывании люка. Все токоведущие части в кабине крана полностью ограждаются. Механизмы кранов оснащаются тормозами замкнутого типа с электромагнитами, которые автоматически растормаживают механизм при включении и затормаживают его при отключении двигателя. Металлоконструкции кранов и все металлические части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением из-за порчи изоляции, должны быть заземлены. Соединение с контуром заземления цеха осуществляется через подкрановые пути.

На рис. 1.31 приведена структурная схема одного из вариантов электрооборудования мостового крана, работающего на переменном токе. Питание от цеховой сети подается на кран через главные троллеи, к токосъемникам которых подключены находящиеся в кабине защитная панель-15 и щиток 17 вспомогательных цепей 18 (освещения и сигнализации) и 19 (аварийного освещения). В свою очередь к защитной панели подключены: а) через вспомогательные троллеи - электрооборудование, размещенное на тележке: электродвигатель 1 и электромагнит тормоза 2 тележки, электродвигатель 3 и электромагнит тормоза 4 подъема, конечный выключатель подъема 5; б) электрооборудование, расположенное на мосту: электродвигатель 9 и электромагнит тормоза 10 моста, шкаф 8 магнитного контроллера привода подъема, пускотормозные резисторы 11, конечные выключатели 6 (моста) и 7 (тележки); в) органы управления работой крана: командоконтроллер привода подъема 13, контроллеры 12 (привода тележки) и 14 (привода моста), а также конечный выключатель люка кабины 16.

Рис. 1.31 Структурная схема электрооборудования мостового крана

Для качественного выполнения подъема, спуска и перемещения грузов электропривод крановых механизмов должен удовлетворять следующим основным требованиям:

Регулирование угловой скорости двигателя в сравнительно широких пределах (для обычных кранов до 4:1, для специальных кранов - до 10:1 и более) в связи с тем, что тяжелые грузы целесообразно перемещать с меньшей скоростью, а пустой крюк или ненагруженную тележку - с большей скоростью для увеличения производительности крана. Пониженные скорости необходимы также для осуществления точной остановки транспортируемых грузов с целью ограничения ударов при их посадке и облегчают работу оператора, так как не требуют многократного повторения пусков для снижения средней скорости привода перед остановкой механизма.

Обеспечение необходимой жесткости механических характеристик привода, особенно регулировочных, с тем чтобы низкие скорости почти не зависели от груза.

Ограничение ускорений до допустимых пределов при минимальной длительности переходных процессов. Первое условие связано с ослаблением ударов в механических передачах при выборе зазора, с предотвращением пробуксовки ходовых колес тележек и мостов, с уменьшением раскачивания подвешенного на канатах груза при интенсивном разгоне и резком торможении механизмов передвижения; второе условие необходимо для обеспечения высокой производительности крана.

Реверсирование электропривода и обеспечение его работы как в двигательном, так и в тормозном режиме.

Выбор рода тока для электрооборудования крана имеет важное значение, поскольку с ним связаны такие показатели, как технические возможности привода, капиталовложения и стоимость эксплуатационных расходов, масса и размеры оборудования, его надежность и простота обслуживания.

Для привода крановых механизмов возможно применение различных двигателей и систем электропривода. Их выбор определяется грузоподъемностью, номинальной скоростью движения, требуемым диапазоном регулирования скорости привода, жесткостью механических характеристик, числом включения в час. В настоящее время на кранах чаще всего применяют простые системы электропривода, в которых двигатели получают питание от сети переменного или постоянного тока неизменного напряжения через пускорегулировочные резисторы.

Привод с асинхронными двигателями с к. з. ротором применяется для механизмов кранов небольшой мощности (до15кВт), работающих в легком режиме. Если необходимо регулировать скорость или обеспечить точную остановку механизма, то можно использовать двух- или трехскоростные двигатели.

Наибольшее распространение на кранах получил привод с асинхронными двигателями, с фазным ротором и ступенчатым регулированием угловой скорости путем изменения сопротивления в цепи ротора. Такой привод достаточно прост, надежен, допускает большое число включений в час и применяется при средних и больших мощностях. С помощью резисторов в цепи ротора можно в широких пределах изменять момент при пуске, получать желаемые ускорения и плавность пуска, уменьшать токи и потери энергии в двигателе при переходных процессах, а также получать пониженные угловые скорости. Однако этот привод не обеспечивает необходимую жесткость регулировочных характеристик и устойчивую работу при пониженных скоростях. Он неэкономичен вследствие значительных потерь энергии в пускорегулировочных сопротивлениях, кроме того, имеет место повышенный износ двигателя, электромеханических тормозов и контактной аппаратуры управления.

Если к электроприводу крановых механизмов предъявляются повышенные требования в отношении регулирования скорости, а также необходимо обеспечить низкие устойчивые угловые скорости в различных режимах, то применяют двигатели постоянного тока. Для механизмов подъема приводы на постоянном токе с питанием от сети обычно выполняются с двигателями последовательного возбуждения, которые допускают большие перегрузки по моменту и имеют мягкую естественную характеристику, что позволяет поднимать и опускать легкие грузы с повышенной скоростью. Двигатели параллельного возбуждения применяют в тех случаях, когда необходимо иметь достаточно жесткие механические характеристики при низких угловых скоростях, а также обеспечить работу двигателя на естественной характеристике в генераторном режиме.

Если требуется обеспечить повышенный диапазон регулирования скоростей привода, ограничение стопорного момента и плавное протекание переходных процессов двигателя при напряженном режиме работы кранового механизма, то применяют регулируемый электропривод по системе Г - Д. Использование такой системы при больших мощностях двигателей позволяет облегчить аппаратуру управления и повысить надежность работы привода.

Однако использование двигателей постоянного тока влечет за собой необходимость преобразования переменного тока в постоянный, что до недавнего времени осуществлялось с помощью машинных преобразователей и связано с увеличением капитальных затрат, дополнительными потерями энергии и эксплуатационными расходами. На кранах получили некоторое распространение также и сложные системы электроприводов с асинхронными двигателями: с вихревым тормозным генератором, с дросселями насыщения, двухдвигательный привод с регулированием скорости путем наложения механических характеристик и др.

При выборе рода тока для конкретного случая необходимо проанализировать требования к приводу и возможность их выполнения существующими системами на переменном токе.

С развитием силовой полупроводниковой техники открываются новые возможности применения двигателей постоянного и переменного тока в электроприводах крановых механизмов с питанием от тиристорных преобразователей, устанавливаемых непосредственно на кранах и подключаемых к сети переменного тока. Эти преобразователи имеют высокие энергетические и экономические показатели, повышенную механическую прочность и долговечность, нетребовательны в эксплуатации.

При питании от общей сети переменного или постоянного тока для крановых электродвигателей применяется контроллерное или контакторное управление. При контроллерном управлении все переключения в главных цепях двигателя производятся контактами силового контроллера, управление которым, особенно при интенсивном режиме работы, требует от крановщика значительных усилий и напряжения. Контакторное управление осуществляется с помощью магнитного контроллера, состоящего из командоконтроллера и контакторнорелейной панели. Переключения в главных цепях двигателя производятся контакторами, а крановщик управляет командоконтроллером. При контакторном управлении процессы пуска, торможения и реверса автоматизируются, что значительно облегчает условия работы крановщика в напряженных режимах. В ряде случаев на одном кране целесообразно применить как контроллерное управление для механизмов с менее напряженным режимом работы, так и контакторное управление - последнее обычно для механизмов подъема.

Контрольные вопросы по теме:

1. Какие грузоподъемные устройства называют кранами?

2. Какие типы грузозахватывающих устройств устанавливают на мостовые краны?

3. В каких режимах работают механизмы подъемных кранов?

4. Какое электрооборудование является основным в кранах?

5. Для каких целей в электрических схемах кранов используют совместно с «нулевой» защитой блокировку нулевой позиции контроллеров?

1.4 Электрические схемы контроллерного управления ЭП мостового крана. Электрооборудование подвесных электротележек

Схемы управления крановыми двигателями могут быть симметричными и несимметричными относительно нулевого положения силового контроллера или командоконтроллера. Симметричные схемы применяют для приводов механизмов передвижения, а в некоторых случаях и для приводов механизмов подъема. В таких схемах при одинаковых по номеру положениях рукоятки (маховичка) контроллера при движении в разные стороны двигатель работает на аналогичных характеристиках. Несимметричные схемы используют для приводов механизмов подъема, когда при подъеме и спуске груза требуется, чтобы двигатель работал на различных характеристиках.

На рис. 1.32,а показана электрическая схема управления асинхронным двигателем с фазным ротором посредством контроллера типа ККТ-61А, который имеет симметричную схему и применяется для механизмов передвижения и подъема.

Напряжение на контроллер подается через панель ПЗК. Одна фаза ЛЗ питающей ,сети подводится к статору двигателя Д непосредственно, а две фазы Л1 и Л2 - через контроллер. В первом положении Вперед (Подъем) рукоятки контроллера замкнуты контакты КЗ, К7 (рис. 1.32,б) и статор двигателя включается в сеть при полностью введенных сопротивлениях в цепи ротора. В первом положении Назад (Спуск) замкнуты контакты К1 и К5, чем обеспечивается изменение порядка чередования фаз напряжения на зажимах статора Cl, С2 и СЗ. Одновременно со статором двигателя в сеть включается тормозной электромагнит ЭмТ, растормаживающий механизм (троллейный токоподвод, показанный на схеме, применяется только для привода подъема).

При дальнейшем перемещении рукоятки контроллера в положения 2-5 Вперед (Подъем) или Назад (Спуск) замыкаются контакты К2, К4, Кб, К8, КЮ и шунтируются ступени пусковых резисторов в цепи ротора двигателя. Резисторы выводятся по фазам несимметрично, что позволяет уменьшить число переключающих контактов контроллера при требуемом числе пускорегулировочных ступеней и получить механические характеристики (рис. 1.32,в), обеспечивающие требуемый режим работы механизма. При пуске оператор должен переводить рукоятку контроллера из одного положения в другое с некоторым интервалом времени, в противном случае могут возникнуть недопустимые броски токов и моментов двигателя.

При опускании средних и тяжелых грузов с полной скоростью двигатель работает в генераторном режиме. Пониженную угловую скорость в этом случае можно получить на положении контроллера 1 Подъем, т. е. при работе двигателя в режиме противовключения.

Рис. 1.32 Схема включения (а), контроллерная, диаграмма (б) -и механические характеристики (в) асинхронного двигателя, управляемого контроллером ККТ-61А

Легкие грузы, не преодолевающие трение в механизме, и пустой крюк опускаются при работе двигателя в двигательном режиме на положениях контроллера Спуск. Схема обеспечивает защиту двигателя от перегрузок по току с помощью группового максимального реле РМ (РМ1-РМЗ). С помощью контактов К9, КП, К12 создаются цепи конечной и нулевой защиты. Все виды защит действуют на отключение контактора КЛ, как и предусмотрено в панелях ПЗК.

Для управления двигателями постоянного тока последовательного возбуждения применяются контроллеры типа ККП-101 (для механизмов передвижения), которые имеют симметричную схему, и-типа ККП-102 (для механизмов подъема) с несимметричной схемой.

На рис. 1.33 в качестве примера показаны схемы включения при различных положениях контроллера и типовые механические характеристики двигателя, управляемого контроллером ККП-102. В положениях Подъем якорь двигателя Д, обмотка возбуждения ОВД, обмотка тормозного электромагнита ЭмТ и пускорегулирующие резисторы Р1-Р2, Р2-РЗ, РЗ-Р4, Р4-Р5 и Р5-Р6 соединены последовательно. Пуск двигателя на подъем и регулирование угловой скорости осуществляются путем постепенного выключения резисторов в цепи якоря. Характеристика 1 при этом имеет то же назначение, что и в предыдущей схеме.

Рис. 1.33 Схема включения (а) и механические характеристики (б) двигателя последовательного возбуждения, управляемого контроллером ККП-102

В режиме спуска используется потенциометрическая схема с параллельным соединением цепей якоря обмотки возбуждения. Регулирование угловой скорости осуществляется изменением сопротивлений в цепи обмотки возбуждения и в общей части схемы. Опускание пустого крюка и легких грузов производится в двигательном режиме работы двигателя, опускание средних и тяжелых грузов - в генераторном режиме. Применение такой схемы включения двигателя дает возможность получить достаточно жесткие характеристики как при малых, так и при больших скоростях опускания грузов. При переводе контроллера в нулевое положение из положений спуска двигатель включается по схеме динамического торможения с самовозбуждением.

Рис. 1.34 Схема включения (а) и механические характеристики (б), двигателя, управляемого магнитным контроллером ТА-161

Схемы контроллеров ККП позволяют осуществить максимальную, конечную и нулевую защиту; Если применяется ЭмТ независимого возбуждения, то в дополнение к контроллеру устанавливается контактор.

Магнитные контроллеры применяются преимущественно для управления двигателями кранов с тяжелыми режимами работы Т и ВТ.

Рассмотрим работу двух серий панелей магнитных контроллеров ТА и П и отметим особенности механических характеристик двигателей, управляемых посредством панелей серий КС и ПС.

На рис. 1.34,а показана принципиальная электрическая схема магнитного контроллера типа ТА-161, который подключается к сети через защитную панель, так как не имеет собственных аппаратов защиты. Этот контроллер применяется для механизмов передвижения. Оператор воздействует при управлении двигателем на командоконтроллер КК, имеющий семь контактов и девять фиксированных положений рукоятки. Обмотка статора двигателя подключается к сети через реверсирующие двухполюсные контакторы КВ и КП. Резисторы в цепях ротора двигателя выводятся посредством двухполюсных контакторов КП, КУ1-КУЗ.

Схема позволяет получить автоматический пуск на естественную характеристику в функции независимых выдержек времени, создаваемых электромагнитными реле РУ1-РУЗ, питание катушек которых производится через выпрямитель Вп от панели ПЗК; работу на трех промежуточных скоростях; торможение противовключени - ем при переводе рукоятки КК в первое положение обратного направления.

В нулевом положении рукоятки КК через замкнутый контакт ККО включается реле напряжения PH и своим контактом подготавливает к работе основные цепи управления. В первом положении рукоятки КК, например Вперед, замыкается контакт КК1 и включается контактор КВ, который своими главными контактами присоединяет статор двигателя к сети, а вспомогательным контактом включает реле РБ. Через замыкающий контакт РБ включается контактор КТ, который подает питание в обмотки тормозного электромагнита ЭмТ, механизм растормаживается и двигатель пускается в ход с полностью включенными резисторами в цепи ротора.

В положениях 2-4 командоконтроллера соответственно включаются контактор КП и с выдержками времени - контакторы КУ1-КУЗ. После срабатывания контактора КУЗ в цепи ротора остается включенным небольшое сопротивление, смягчающее естественную характеристику двигателя для уменьшения пика момента при ускорении.

Для быстрой остановки двигателя следует перевести рукоятку КК в положение Назад. При этом отключаются контакторы КВ, КП, КУ1 - КУЗ и реле РБ (на небольшой отрезок времени), форсированно срабатывает реле РП (резистор R3 шунтирован контактом РБ) и происходит торможение противовключением при введении всех резисторов в цепь ротора. При скорости реле РП теряет питание, и оператор должен перевести рукоятку КК в нулевое, положение. Для реверса двигателя рукоятку КК необходимо установить в одно из положений 2, 3 или 4 Назад.

В цепи катушки реле PH находятся контакты конечных выключателей ВКВ и ВКН, а также контакт аварийной кнопки КнС. После срабатывания какой-либо защиты или перерыва в электроснабжении пуск двигателя возможен только после установки рукоятки командоконтроллера в нулевое положение, когда контакт К КО замкнут и включится реле напряжения PH.

На рис. 1.35,а показана принципиальная электрическая схема магнитного контроллера типа П для управления двигателем постоянного тока последовательного возбуждения, а на рис. 1,35,б - механические характеристики  двигателя.

Рис. 1.35 Электрическая схема магнитного контроллера типа П (а), механические характеристики кранового двигателя (б) и вариант узла схемы (в)

Такие контроллеры применяются на механизмах передвижения кранов и имеют симметричную схему. В цепь якоря двигателя включены: обмотка возбуждения ОВД, катушка тормозного электромагнита ЭмТ и четыре ступени сопротивления R1-R4, предназначенные для пуска, торможения и регулирования угловой скорости. Реверсирование двигателя осуществляется переключением контакторов КВ1, КВ2 и КН1, КН2, изменяющих полярность напряжения на якоре. Схема контроллера обеспечивает работу двигателя в двигательном режиме и в режиме противовключения. Пуск двигателя автоматизируется с помощью реле времени РУ1 - РУЗ, которые срабатывают, когда в положениях 1 (Вперед и Назад) командоконтроллера КК по цепи якоря начинает проходить ток. Отключаются реле в результате шунтирования их катушек контактами КП, КУ1 и КУ2.

При движении механизма Назад (или Вперед) для быстрой его остановки или реверсирования следует перевести рукоятку КК в положение 2, 3 или 4 Вперед (или соответственно Назад). Происходит торможение противовключением по характеристике ПВ (или ПН). Если при угловой скорости, близкой к нулю, перевести рукоятку КК в нулевое положение, то двигатель остановится, а если рукоятку оставить в прежнем положении, то будет осуществляться автоматический, пуск двигателя в направлении Вперед (или Назад).

Защита силовой цепи достигается t помощью максимального реле РМ, цепи управления - предохранителями Пр. Реле PH служит для нулевой защиты. Отключение механизма в предельных положениях производится конечными выключателями ВКВ и ВКН.

Некоторые исполнения контроллеров серии П позволяют при установке рукоятки КК в первое положение включить двигатель Д по потенциометрической схеме (рис. 1.35,в). Характеристика двигателя а в этом случае показана на рис. 1.35,б. Таким способом обеспечиваются условия точной остановки не полностью загруженного механизма.

Магнитные контроллеры переменного и постоянного тока для механизмов подъема имеют несимметричную схему. При работе на подъем характеристики двигателя мало отличаются от приведенных на рис. 1.35,б и 1.35,б. В режимах спуска груза асинхронный двигатель включается для работы в тормозном режиме по однофазной схеме питания, в режиме противовключения либо в генераторном режиме, как это имеет место в контроллерах типа КС. В контроллерах типа ПС для получения жестких характеристик при спуске якорь двигателя и обмотка возбуждения включаются параллельно по потенциометрической схеме с различными соотношениями сопротивлений во всех цепях. Такая схема включения двигателя крана обычно называется схемой «безопасного спуска».

За последние годы в электроприводах кранов начинают внедряться тиристорные преобразователи (ТП) для управления двигателями постоянного и переменного тока. На постоянном токе применяется система ТП-Д с двумя комплектами вентилей или с одним комплектом и переключателем полярности напряжения в якорной цепи двигателя для реверса. Угловая скорость двигателя в таких системах регулируется путем изменения напряжения на якоре. В приводах переменного тока при включении ТП в цепь статора асинхронного двигателя путем изменения напряжения на двигателе можно ограничить пусковой момент, получить плавный пуск (торможение), двигателя и необходимый диапазон регулирования скорости электропривода.

На рис. 1.36,а изображена принципиальная схема тиристорного управления двигателем постоянного тока независимого возбуждения для механизма подъема мостового крана. Якорь двигателя Д питается от реверсивного тиристорного преобразователя, который состоит из силового трансформатора Тр, служащего для согласования напряжений двигателя и сети; двух групп тиристоров 77-Т6, Т7-Т12, соединенных по трехфазной мостовой встречно-параллельной схеме и образующих два нереверсивных преобразователя ТП1 и ТП2, реакторов Р1 и Р2, служащих для ограничения уравнительного тока.

Рис. 1.36 Электрическая схема (а) и характеристики (б) кранового электропривода по системе ТП-Д

Преобразователь ТП1 работает выпрямителем при подъеме любых грузов и инвертором - при спуске средних и тяжелых грузов. Преобразователь ТП2, обеспечивающий противоположное направление тока в якоре двигателя, работает выпрямителем при силовом спуске (а также в переходном режиме пуска двигателя на тормозной спуск) и инвертором - при торможении в процессе подъема. Мощность тиристоров преобразователя ТП2 может быть выбрана меньше, чем преобразователя ТП1, поскольку ток двигателя при силовом спуске значительно меньше, чем при подъеме и спуске тяжелых грузов.

Регулирование выпрямленного напряжения тиристорного преобразователя, т. е. напряжения на якоре двигателя, осуществляется с помощью полупроводниковой системы импульсно-фазового управления, состоящей из двух блоков СИФУ-1 и СИФУ-2, подающих на тиристоры по два отпирающих импульса, сдвинутых между собой на 60°.

Тиристорный электропривод крана имеет одноконтурную систему управления, выполненную с применением быстродействующего реверсивного суммирующего магнитного усилителя (СМУР), который питается от генератора прямоугольного напряжения частотой 1000Гц. Система управления содержит сильные отрицательные обратные связи (ООС) по напряжению и току  двигателя. Сигнал Uy в цепи управляющих обмоток СМУР представляет собой разность задающего напряжения U3, поступающего с резистора R4, и напряжения обратной связи, a Ui, снимаемого с потенциометра ПОС. Значение и полярность задающего сигнала, определяющего скорость и направление вращения привода, регулируются с помощью командоконтроллера КК, переключающее резисторы R1-R3.

В схеме предусмотрено ограничение уровня сигнала Uy с помощью двух стабилитронов Ст1 и Ст2, включенных параллельно управляющим обмоткам СМУР. Если разность напряжений U3 превысит напряжение пробоя стабилитрона Uот, то стабилитроны будут проводить ток, а напряжение Uy на обмотках управления останется равным Uymax =>Uст. Сигнал ООС по току Id с отсечкой (ток отсечки равен Iотc) вырабатывается блоком токовой отсечки БТО, который получает питание от двух групп трансформаторов тока (777-ТТЗ и ТТ4-ТТ6), первичные обмотки которых включены в провода питания преобразователей ТП1 и ТП2. В каждой группе трансформаторов тока их вторичные обмотки, соединенные в звезду, включены на резисторы, с которых снимается трехфазное напряжение, - пропорциональное току питания соответствующего преобразователя, т. е. току якоря двигателя. В блоке БТО эти напряжения выпрямляются, и через стабилитроны отсечки результирующее напряжение токовой отсечки подается на токовые обмотки управления СМУР. В инверторном режиме работы ТП1 или ТП2, наоборот, при увеличении UT напряжение Ua возрастает. Тем самым ограничивается ток Id в силовой цепи в статических и динамических режимах. Значение тока отсечки  выбирается, для ТП1 большим, чем значение для ТП2.

Для получения крутопадающих механических характеристик двигателя и ограничения темпа нарастания тока якоря в переходных режимах дополнительно к перечисленным выше обратным связям применяется положительная обратная связь по напряжению Ud, сигнал которой снимается с якоря двигателя и через резистор Rп подается на управляющие обмотки СМУР. Коэффициент этой связи выбирается равным1.

На рис. 1.36, в изображены механические характеристики электропривода подъема крана по системе ТП-Д для нескольких значений задающего напряжения U3, соответствующих различным положениям рукоятки командоконтроллера КК.

Полная схема управления автоматизированного электропривода мостового крана с тиристорным управлением включает в себя все блокировочные связи и защитные цепи, которые были рассмотрены в приведенных ранее схемах.

Для подъема и перемещения грузов в цехах промышленных предприятий, на заводских территориях и складах широко применяются подвесные электротележки грузоподъемностью от 0,1 до 5 т. Они меньше мостовых кранов, что сокращает размеры промышленных зданий, а их обслуживание не требует квалифицированного персонала. В подвесных электротележках в качестве грузоподъемного механизма применяется электроталь, состоящая из грузового канатного барабана 1, приводимого во вращение двигателем 7 через редуктор 2. С главным валом привода подъема связаны диски электромагнитного тормоза 3. Электроталь смонтирована на ходовой тележке 5, колеса которой, опираются на нижние полки двутавровой балки - монорельса 6 и приводятся в движение от двигателя 4 через цилиндрический редуктор (небольшие электротележки не имеют этого двигателя и перемещаются вручную) (рис. 1.37).

Движение крюка 9 вверх ограничивается конечным выключателем 8. Перемещение тележки по монорельсу также ограничивается конечными выключателями. Ток к двигателям подводится от контактных проводов (троллеев), подвешенных на уровне монорельса, при помощи токосъемников, укрепленных на кронштейне ходовой тележки.

Подвесными электротележками оснащаются и кран-балки-легкие мостовые краны грузоподъемностью не более 5 т. Мост кран-балки, имеющий механизм перемещения с электроприводом, выполнен в виде одной балки, по которой движется ходовая электротележка.

Для привода подвесных электротележек, как правило, применяются трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором и лишь при большой грузоподъемности и необходимости регулирования скорости для плавной «посадки» грузов - асинхронные двигатели с фазным ротором.

Рис. 1.37 Общий вид подвесной электротележки

Электротележками с небольшой скоростью перемещения (0,2-0,5м/с), имеющими привод от двигателей с короткозамкнутым ротором, обычно управляют с уровня пола при помощи подвесных кнопочных станций. В подвесных тележках и кран-балках с кабиной для оператора (при скорости движения 0,8-1,5м/с) двигателями с фазным ротором управляют посредством контроллеров.

На рис. 1.38 показана принципиальная электрическая схема подвесной электротележки с приводом от асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Напряжение на схему подается с троллеев, подключенных к сети через автоматический выключатель ВА. Двигателями подъема Д1 и передвижения Д2 управляют при помощи реверсивных магнитных пускателей КП, КС (Подъем - Спуск) и КВ, КП (передвижение Вперед-  Назад), катушки которых включаются с помощью кнопок КнП, КнС и КнВ, КнН. На электротележках не применяют шунтирования замыкающих контактов кнопок вспомогательными контактами контакторов, поэтому работа каждого, двигателя возможна при условии, что соответствующая кнопка удерживается в нажатом положении. Это устраняет опасность - ухода тележки от оператора, так как при отпускании кнопки двигатель отключается от сети. Для предотвращения одновременного включения пускателей КП и КС, КВ и КН служит блокировка размыкающими вспомогательными контактами пускателей.

Рис. 1.38 Электрическая схема подвесной электротележек

Режим работы двигателей подвесных электротележек зависит от их назначения. Если грузы перемещают на небольшие расстояния, то двигатели работают в повторно-кратковременном режиме (например, у тележек, обслуживающих участки цехов или складов). Для тележек, транспортирующих грузы по территории завода на относительно большие расстояния, режимы работы двигателей подъема и. перемещения различны: для первых характерен кратковременный режим, для вторых - длительный. Мощность двигателей подъема и перемещения подвесных тележек определяется так же, как для двигателей механизмов мостовых кранов.

Электроэнергию к мостовым кранам подводят от общей сети переменного тока или от преобразовательных установок постоянного тока. Поскольку механизмы крана вместе с электродвигателями и аппаратурой перемещаются относительно источника питания, токоподвод к ним осуществляется при помощи контактных проводов-троллеев или гибким кабелем.

Токоподвод плоским гибким кабелем применяется только для кранов, работающих во взрыво- и пожароопасных помещениях. Троллейный токоподвод выполняется с жесткими троллеями из профилированной стали в виде уголков, рельсов или швеллеров, а также с гибкими троллеями из стали круглого сечения или стальных омедненных проводов.

Схема токоподвода к мостовому крану на переменном токе с гибким кабелем показана на рис.1.39,а. Здесь М - мост крана. От цеховой подстанции П через автоматический выключатель ВА питание подводится кабелем к сборной коробке КС, установленной у одного из концов подкранового пути 4. От этой коробки после рубильника В идет главный гибкий кабель 3 к вводному выключателю ВВ защитной панели ПЗ крана. Кабель 3 может быть собран в петли вдоль подкранового пути при помощи роликовых кареток 1, свободно перемещающихся по специальному рельсу 2, установленному вдоль подкранового пути, или по туго натянутому канату вдоль этого пути.

Рис. 1.39 Токоподвод к мостовым кранам

На рис. 1.39,б изображена схема троллейного токоподвода на переменном токе. От сборной коробки КС питание подводится к главным троллеям Т1 - ТЗ, установленным на изоляторах 3 и располагаемых вдоль подкранового пути (на рисунке показаны троллеи из уголка). По ребрам уголков скользят чугунные башмаки 1, шарнирно закрепленные на изоляторах стойки токосъемника 2 моста. При помощи медных многожильных перемычек 4 башмаки соединяются с зажимами 5, от которых отходят провода к защитной панели.

Аналогичным образом осуществляется троллейный токоподвод к тележке крана. Вспомогательные троллеи (или гибкий кабель) располагаются вдоль пролета моста, а токосъемники - на тележке.

Выбор сечения токоподводящих проводников (троллеев и гибких кабелей) производят по току нагрузки и по потере напряжения. Поскольку двигатели крановых механизмов, как правило, работают с переменной нагрузкой, а несколько двигателей одного крана могут работать неодновременно, расчетный ток проводников определяют приближенными методами. Один из таких методов основан на использовании опытных данных по эксплуатации кранов и рассматривается ниже.

Наиболее распространенные сечения троллеев из уголковой стали - от 50x50x5 до 75x75x10 мм. Часто в случаях, когда сечение троллеев не удовлетворяет требованию, применяют дополнительное питание их в нескольких точках. Для этого обычно используют алюминиевую шину, прокладывая ее параллельно троллею на тех же крепежных конструкциях.

В справочниках значения Iдоп для стальных троллеев даются обычно при переменном токе и ПВ = 100%. При меньших значениях ПВ нагрузка может быть увеличена, например, при ПВ = 40%, в 1,5 раза. Нагрузка на стальные троллеи при постоянном токе может быть увеличена в 1,5-2 раза по сравнению с допустимой нагрузкой на переменном токе.

Крановые сети защищены от токов к. з., но обычно не имеют специальной защиты от перегрева. Поэтому в соответствии с ПУЭ аппараты защиты от токов к. з. выбирают так, чтобы номинальный ток плавкой вставки, а ток срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя длительно допустимый ток защищаемого участка сети.

Контрольные вопросы по теме:

1. В каком режиме  работает двигатель крана при опускании средних и тяжелых грузов с полной скоростью?

2. Для каких механизмов подъемного крана применяются контроллеры типа ККП-101?

3. В каком режиме работает  двигатель крана при опускание пустого крюка и легких грузов?

4. Для чего применяется контроллер типа ТА-161 в подъемном кране?

5. Какую схему (симметричную или несимметричную) имеют магнитные контроллеры переменного и постоянного тока для механизмов подъема крана?

1.5 Электрооборудование наземных электротележек и механизмов непрерывного транспорта

Электротележки (электрокары) применяются для транспортировки различных грузов на площадках с твердым и ровным покрытием (асфальт, бетон). Электротележки могут работать в узких проходах производственных и складских помещений, где работа других видов транспорта невозможна. Хорошая маневренность, удобное управление, простота обслуживания, отсутствие при работе вредных для человека газов, бесшумность делают электротележку незаменимым универсальным средством перевозки грузов на небольшие расстояния.

В последние годы широкое распространение получили однодвигательные аккумуляторные тележки типа ЭТ-2040 (рис. 1.40). Электротележка имеет двухосное шасси на пневматических шинах с передним управляемым и задним ведущим мостами. На шасси крепится рама; ее верхняя часть представляет собой деревянную грузовую платформу, под которой расположена аккумуляторная батарея. Движение ведущим колесам передается от двигателя постоянного тока последовательного возбуждения посредством карданного вала и дифференциала. Электротележка оборудована двумя системами тормозов: ножным тормозом с гидравлическим приводом, действующим на задние колеса, и ручным тормозом с механическим приводом, установленным на валу двигателя.

Рис. 1.40 Общий вид электрической тележки,

1 - рулевое управление; 2 - сидение водителя; 3 - корпус тележки; 4 - двигатель; 5 - ходовые колеса; 6 - рукоятка тормоза

Основные технические данные электротележки ЭТ-2040: грузоподъемность 2000кг, масса тележки 1860кг, скорость движения с грузом 16км/ч, без груза 22км/ч, двигатель передвижения типа РТ-2, закрытый с естественным охлаждением.

Принципиальная электрическая схема тележки типа ЭТ-2040 показана на рис. 1.41,а. Электрические цепи получают питание от аккумуляторной батареи, состоящей из двух секций Б1 и Б2. Для коммутации силовых цепей используются контакторы К1-К7 и кремниевые вентили Д1,Д2(типа В2-200-ЗБ).

Двигатель Д управляется поворотным контроллером, состоящим из кулачкового вала и микропереключателей Кр1-Крб. Вращение вала контроллера осуществляется на 60° от педали водителя, при этом в каждом положении происходит переключение контактов в соответствии с диаграммой на рис. 5.2, б. Регулирование скорости тележки производится изменением напряжения на якоре двигателя Д путем переключения диодами Д1, Д2 и контактором К1 секций аккумуляторной батареи Б1 и Б2 с параллельного соединения на последовательное, введением резистора R1в цепь якоря и шунтированием обмотки возбуждения ОВМ резистором R2.

Рис. 1.41 Электропривод электротележки типа ЭТ-2040

Для подготовки тележки к работе следует включить выключатель В1, поставить реверсивный переключатель ВЗ в одно из положений Вперед или Назад и растормозить ручной тормоз (замкнется контакт выключателя В2). Последовательность коммутации аппаратов схемы при пуске и регулировании скорости двигателя Д в соответствии с позициями контроллера следующая:

1. В положении 1 контроллера через замкнувшийся контакт Кр1 и контакт Вперед (или Назад) переключателя ВЗ получает питание контактор К4 (или Кб) и своим главным контактом подготавливает к включению цепь якоря двигателя.

2. В положении 2 контроллера переключается контакт Кр2 и включается контактор К7 (Кб), замыкая силовую цепь двигателя Д. Секции батареи Б1 и Б2 через диоды Д1 и Д2 соединяются параллельно, резистор R1 введен. Катушки реверсивных контакторов К7 (К5) и К4 (Кб) получают питание через вспомогательные контакты Кб (К4) и К5 (К7), чем обеспечивается блокировка положения 2 контроллера.

3. В положении 3 контроллера через контакты КрЗ и Кр4 получает питание контактор К2 и своим контактом выводит резистор Rl секции батареи остаются соединенными параллельно, двигатель работает на характеристике 2 со скоростью Vг.

4. В положении 4 контроллера переключается контакт Кр4 и включается контактор КК а контактор К2 отключается. Секции батареи Б1 и Б2 силовым контактом К1 соединяются последовательно, к якорной цепи подводится номинальное напряжение UU0Mпри включенном резисторе R1,и двигатель Д работает на характеристике 3 со скоростью V3.

5. В положении 5 контроллера снова включается контактор К2, резистор R1закорачивается, и двигатель работает на естественной характеристике 4 со скоростью V4.

6. В положениях 6-7 контроллера через контакт Крб включается контактор КЗ, параллельно ОВМ подключается резистор R2,ослабляется поток возбуждения, и двигатель будет развивать скорость Vз>Vном, работая на характеристике 5.

Торможение тележки осуществляется механическим тормозом при нажатии на тормозную, педаль, при этом нужно предварительно отпустить педаль контроллера. Под действием тормозной педали размыкается контакт В2, теряет питание контактор К4 (или Кб), и двигатель отключается от источника питания.

Полная электрическая схема электротележки включает в себя цепи освещения и сигнализации, которые не показаны на рис. 1.41,а. Защита силовой цепи от токов к. з. и длительных перегрузок обеспечивается предохранителями Пр1 в цепи аккумуляторной батареи (в случае пробоявентилей Д1 или Д2) и Пр2 - в цепи двигателя Д. Цепи управления защищаются предохранителем ПрЗ.

Аккумуляторные тележки снабжаются кислотными или щелочными аккумуляторами; последние более выносливы в условиях тряски, менее чувствительны к перегрузкам и к. з. Так, на электротележке типа ЭТ-2040 установлена аккумуляторная батарея типа 36ТЖН-400, состоящая из 36 последовательно соединенных щелочных железо-никелевых элементов емкостью 400 А-ч каждый.

В целях безопасности напряжение аккумуляторных батарей обычно не превышает 65В. Предельные значения разрядного и зарядного тока указываются в паспорте батареи.

Зарядка батарей может производиться только постоянным током, поэтому на промышленных предприятиях устанавливаются специальные зарядные преобразовательные устройства. Ранее для этой цели использовались двигатель-генераторы, а в настоящее время применяют полупроводниковые выпрямители на кремниевых вентилях, имеющие высокий КПД, бесшумные в работе и более надежные в эксплуатации.

На рис. 1.42 приведена структурная электрическая схема автоматического зарядного устройства типа УЗА. Силовая часть устройства состоит из управляемого тиристорного выпрямителя ТВ, питающего аккумуляторную батарею АБ, собранного по трехфазной мостовой схеме и подключенного через трансформатор к сети переменного тока. Система управления СУ представляет собой замкнутую систему автоматического регулирования с отрицательной обратной связью по току заряда. Она обеспечивает поддержание постоянства заданного значения тока при изменении напряжения батареи в процессе заряда и колебаниях напряжения питающей сети. Регулирование тока заряда осуществляется изменением угла отпирания тиристоров, а задание значения Iзар - задатчиком тока ЗТ.

Рис. 1.42 Структурная схема зарядного устройства типа УЗА

В автоматическом режиме работы УЗА процесс зарядки контролируется реле времени РВ и по истечении заданной выдержки времени реле отключает зарядное устройство от сети. В режиме ручного управления отключение производится оператором.

Схема УЗА предусматривает защиту от токов к. з. и неправильного (по полярности) подключения аккумуляторной батареи контролируемого блоком полярности БКП, а также световую сигнализацию и контроль по приборам зарядного тока и напряжения.

Механизмы непрерывного транспорта широко используются на электромашиностроительных заводах для межоперационных перемещений внутри цехов и между цехами различных заготовок, деталей и сборочных единиц, удаления с рабочих мест отходов металлообработки, подачи сыпучих формовочных материалов, транспортировки готовых электрических машин, и т. д. К этим механизмам в первую очередь относятся конвейеры различных типов: ленточные, подвесные, роликовые и др.

Основным конструктивным элементом наиболее часто применяемого ленточного конвейера является замкнутый, непрерывно движущийся в процессе работы тяговый орган, который выполняется в виде, ленты (текстильной прорезиненной, стальной и т. п.)7.

На рис. 1.43 показано устройство ленточного конвейера. На два барабана натягивается замкнутая лента 1. Правый барабан 2 является ведущим (приводным) - через механическую передачу 3 (чаще всего ременную) он приводится во вращение от двигателя 4. Подшипники левого барабана 5 (ведомого) могут перемещаться по направляющим, что обеспечивает с помощью груза G0и отводного шкива 6 поддержание предварительного натяжения ленты конвейера при ее вытяжке в процессе эксплуатации. Для устранения провисания лента под действием перемещаемого груза вдоль нее устанавливается ряд опорных роликов 7, которые вращаются за счет трения между ними и лентой. Ведущий барабан, передача и двигатель образуют приводную станцию. Лента, верхние и: нижние опорные ролики вместе с рамой составляют несущую конструкцию конвейера. Для увеличения сцепления между лентой и барабаном его поверхность покрывают резиной, пластмассой или керамикой.

Рис. 1.43 Элементы ленточного конвейера

Разновидность ленточного конвейера - пластинчатый конвейер. Его тяговый орган выполнен в виде двух замкнутых пластинчатых цепей с прикрепленными к ним металлическими пластинами, образующими непрерывное полотно. Тяговые цепи перекинуты через ведущие и ведомые звездочки. Ведущие звездочки приводятся во вращение электроприводом.

Роликовые конвейеры (рольганги) представляют собой систему роликов с групповым или индивидуальным электроприводом.

Большое распространение получили подвесные конвейры (рис. 1.44) с тяговым органом в виде цепи или каната. Каретки 1 такого конвейера движутся на роликах 2 по монорельсу 3 с помощью непрерывной цепи 4, проходящей через ведущую звездочку приводной станции. Перемещаемые грузы размещаются на крюках или специальных приспособлениях 5, подвешиваемых к кареткам. Для предотвращения провисания цепи, складывания звеньев и поломок кареток применяются натяжные устройства, обеспечивающие предварительное натяжение цепи конвейера.

Подвесные конвейеры не мешают установке основного технологического оборудования, так как монтируются на специальных конструкциях вдоль цеховых колонн, или для этой цели используются балки потолочных перекрытий. Такие конвейеры могут перемещать грузы со скоростью 0,1-30 м/мин и массой до нескольких тонн.

Рис. 1.44 Общий вид цепного конвейера для транспортировки готовых листов статора и ротора электрических машин переменного тока

Широкое применение в крупносерийном производстве нашли поточно-транспортные системы (ПТС), представляющие собой комплекс технологического оборудования, механизмов и устройств, предназначенных для обработки и транспортирования материалов, заготовок,  деталей и узлов машин или для сборки машин в едином поточном технологическом процессе (например, поточные линии сборки асинхронных двигателей единой серии). Основным транспортным оборудованием ПТС являются различного рода конвейеры малой и большой протяженности.

Достоинство конвейеров - это непрерывность их действия без остановок на загрузку и выгрузку, что особенно важно для поточных линий. Кроме того, конвейеры проще по устройству и в эксплуатации, а также имеют большую производительность, чем работающие периодически краны и подъемники.

Контрольные вопросы по теме:

1. Какой мост (задний или передний) является ведущим в электротележке с двухосным шасси?

2. Какая система тормозов в электротележке действует на задние колеса?

3. Какие основные технические данные  имеет электротележка ЭТ- 2040?

4. Почему щелочные аккумуляторы стараются применять на электротележках?

5. Каким током (постоянным или переменным) производится зарядка аккумуляторных батарей электротележки?

1.6 Типы электропривода и основное оборудование лифтов

В различных отраслях народного хозяйства используются подъемные механизмы прерывистого режима работы, служащие для перемещения людей и грузов в вертикальном направлении по строго определенному пути в специальных грузонесущих устройствах - кабинах, ковшах, сосудах и т. п. К числу самых распространенных механизмов вертикального транспорта относятся лифты, которые находят все большее применение в зданиях современных промышленных предприятий и в жилых домах.

Лифты являются стационарными механизмами, предназначенными для транспортировки с одного этажа здания на другой грузов и людей в кабинах, которые перемещаются в огражденной со всех сторон шахте. В настоящее время лифты выполняются с высокой, степенью автоматизации операций по открыванию и закрыванию дверей, по передвижению и остановке кабины, они отличаются безусловной безопасностью, комфортабельностью и общедоступностью пользования.

По назначению лифты разделяют на пассажирские, грузовые, с проводником и без проводника, грузопассажирские, специальные. По скорости движения кабины различают тихоходные (до 0,5м/с), быстроходные (до 1,0м/с) и скоростные (свыше 1,0м/с) пассажирские лифты.(Грузовые лифты чаще всего работают при скорости движения кабины 0,1-0,5м/с. Грузоподъемность пассажирских лифтов составляет от 250 до 1500кг (т. е. от 3 до 21 пассажира), грузовых - от 50 до 5000кг.

При большом разнообразии вариантов конструкций пассажирских и грузовых лифтов основными узлами оборудования для них являются подъемная лебедка, канаты, кабина, противовес, двигатель, механический тормоз и аппаратура управления.

Рис. 1.45 Общий вид пассажирского лифта

На рис. 1.45 показан общий вид пассажирского лифта. В огражденной со всех сторон шахте 2 по направляющим 4 и 15 перемещается кабина 6, подвешенная на несущих канатах 7, которые навиваются в несколько заходов в клиновидные или полукруглые дорожки на поверхности канатоведущего шкива 12. Связь между шкивом 12 и главными канатами 7 осуществляется за счет трения, а не жестким креплением, как в барабанных лебедках мостовых кранов. На другом конце канатов 7 подвешен противовес 14, который движется по своим направляющим. Движение шкиву и несущим канатам сообщается от двигателя 10 в большинстве случаев через червячный редуктор.

На верхней части кабины современных лифтов устанавливается электропривод дверей, который через систему рычагов раздвигает створки дверей. Питание к двигателю дверей, а также к аппаратуре управления и сигнализации, расположенной в кабине лифта, подводится гибким кабелем 5. Через этот же кабель осуществляется связь с электрооборудованием, находящимся вне кабины.

Высокие требования безопасности пользования лифтом вызывают необходимость применения специального оборудования, действующего при различного рода повреждениях и авариях. На валу двигателя установлен электромагнитный тормоз 11, затормаживающий привод при снятии напряжения с двигателя при нормальной работе и в аварийных режимах. Для предохранения кабины и противовеса от удара об пол шахты при отказе в работе конечных выключателей 3, ограничивающих перемещения кабины в крайних положениях, служат масляные или пружинные буферы 1 и 16, на которые садятся кабина или противовес. Для предотвращения падения кабины при обрыве канатов (это происходит весьма редко) или при движении ее со скоростью, превышающей заданную, применяются специальные ловители, устанавливаемые в нижней части кабины, с клиновидными или клещевыми захватами, губки которых захватывают направляющие 4, 15 и не только надежно тормозят кабину, но и удерживают ее в состоянии покоя после остановки.

Двигатель, редуктор, тормозной электромагнит и канатоведущий шкив монтируются на общей раме 13 и вместе со шкафом управления 9 устанавливаются в машинном: помещении, чаще всего над шахтой. Верхнее расположение машинного помещения более экономично, чем подвальное, вследствие меньшей длины несущих канатов и снижения числа промежуточных блоков.

Вызывные кнопки располагаются на лестничных площадках. Для остановки кабины на заданном этаже применяются этажные переключатели 8.

Для качественного выполнения операций по транспортировке грузов и пассажиров при высокой производительности электропривод лифтов должен обеспечить: реверсивную работу двигателя; плавный пуск и торможение при условии, чтобы ускорения и замедления, а также их производные не превышали установленные нормы; минимальное время переходных процессов; точную остановку кабины против уровня пола этажа.

Производительность лифта прямо пропорциональна емкости кабины и определяется скоростью, движения, но не в прямой пропорции. Для лифтов с большими, кабинами в значительно, возрастает второй член знаменателя, зависящий в основном от времени входа и выхода пассажиров из кабины.

Лифты с большой скоростью движения кабины (свыше 2м/с) , если она должна делать остановки на каждом этаже, фактически не используются по скорости, ибо на одном перегоне между этажами по условиям заданного ускорения кабина не может развить скорость выше 1,6-1,8м/с, так как по достижении такой скорости ее опять требуется снижать для обеспечения точной остановки. Скорость кабины более 1,5м/с принимается для скоростных лифтов в том случае, если они работают с экспрессными зонами, т. е. обслуживают не все этажи подряд, а кратные 2 или 5. Междуэкспрессные зоны могут обслуживаться лифтами с меньшими скоростями движения.

Допустимые значения ускорения кабины при пуске и замедления ее при остановке в нормальных режимах работы для тихоходных и быстроходных лифтов составляют 1,5м/с2, для скоростных лифтов 2,5м/с2. Максимальное замедление при остановке кнопкой «Стоп» не должно превышать 3,0м/с2. Наибольшая допустимая скорость изменения ускорения (производная ускорения по времени - рывок) ограничивается значениями 3-10м/с3. Ограничение ускорения и рывка определяется нормальным самочувствием пассажиров независимо от их возраста и состояния здоровья, а также необходимо в целях снижения динамических нагрузок на несущие канаты и кабину лифта.

Для обеспечения удобства и безопасного входа и выхода пассажиров, загрузки и выгрузки грузов, а также для сокращения длительности этих процессов кабина лифта после торможения должна остановиться против уровня этажной площадки с заданной степенью точности. Неточная остановка в пассажирских лифтах влечет за собой увеличение времени входа и выхода пассажиров, в грузовых лифтах - затрудняет, а в некоторых случаях делает невозможной загрузку и разгрузку кабины.

При автоматизации подъемной установки какие-либо действия оператора исключаются, и управление процессом точной остановки полностью возлагается на электропривод, что в ряде случаев оказывает решающее значение на выбор типа электропривода лифта. Для обеспечения точной остановки кабины обычно применяют снижение ее скорости перед остановкой.

Рассмотрим схему процесса остановки кабины лифта. При подходе кабины к этажной площадке происходит переключение путевого датчика точной остановки ДТО упором У на кабине, и в схему управления электроприводом поступает командный импульс. После срабатывания датчика кабина некоторое время будет продолжать следовать с постоянной скоростью, пока не сработают аппараты, отключающие двигатель от сети, и не наложится механический тормоз.

Далее происходит торможение кабины под действием суммарного тормозного момента. За время торможения запасенная во всех движущихся элементах установки кинетическая энергия, будет израсходована на совершение работы, по преодолению сил сопротивления движению на проходимом кабиной тормозном пути. Этому пути отвечает угловой путь вала двигателя. Наиболее эффективно влияет на точность остановки начальная скорость кабины при торможении. Поэтому при больших рабочих скоростях лифта Vраб необходимо заблаговременно снизить перед остановкой кабины ее скорость, при которой неточность остановки не будет превосходить допустимого значения. Важно также, чтобы начальная скорость оставалась примерно постоянной при изменении загрузки кабины, для чего механическая характеристика двигателя при пониженной скорости должна быть достаточно жесткой.

Для привода лифтов применяют двигатели с жесткими механическими характеристиками - трехфазные асинхронные и постоянного тока с независимым возбуждением, специально рассчитанные на повторно-кратковременный режим работы (серий АС, АСШ, МПЛ, а также крановых серий), либо двигатели продолжительного режима работы (серий А02, 4А, П, 2П).

Для упрощения конструкции лифтовых установок и возможности эксплуатации их персоналом средней квалификации целесообразно применять наиболее простой электропривод с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором. Однако такие двигатели могут быть использованы только в тихоходных пассажирских и грузовых лифтах.

Быстроходные лифты для повышения точности остановки оборудуются асинхронными двухскоростными двигателями, обеспечивающими пониженную скорость перед остановкой кабины. Асинхронные двигатели с фазным ротором устанавливаются в тихоходных и в редких случаях в быстроходных лифтах, обычно при ограниченной мощности сети, питающей подъемную установку.

Для скоростных лифтов самым распространенным типом электропривода является система Г-Д, в которой для питания обмотки возбуждения генератора применяют магнитные, электромашинные и тиристорные усилители. Эта система дорога, сложна в наладке и эксплуатации, но позволяет получить близкий к оптимальному закон изменения скорости привода во время пуска и торможения, а также обеспечить точность остановки кабины в пределах жестких технических требований.

В настоящее время находят все большее применение тиристорные преобразователи для питания якоря двигателя постоянного тока. Использование систем ТП-Д совместно с унифицированными блоками управления позволяет достаточно точно реализовать законы оптимального пуска и торможения, а также точную остановку кабины скоростных лифтов.

Все электрооборудование лифтов выполняется в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов». Напряжение главных цепей в шахтах, кабинах и на этажных площадках должно быть не выше 380В, осветительных цепей, а также цепей управления и сигнализации - не выше 220В, переносных ламп - не выше 36В.

Для управления лифтами, кроме аппаратуры общего применения (контакторы, реле, кнопки управления, конечные выключатели и др.), используется специальная аппаратура.

Этажные переключатели устанавливаются в стволе шахты около каждого этажа и дают информацию о положении кабины, необходимую для построения схемы автоматического выбора направления движения, а также команду на отключение двигателя при остановке. Они представляют собой трехпозиционные рычажные путевые командоаппараты (рис. 1.46,а).

Рис. 1.46 Этажный переключатель (а) и отводка кабины (б)

В корпусе на изоляционной пластине 1 укреплены неподвижные контакты 2, которые замыкаются подвижными контактами 3, расположёнными на рычаге 4 с резиновым роликом 5 на конце. При ходе кабины вверх под действием фасонной отводки 6 (рис. 1.46,б) рычаг 4 поворачивается вправо, при ходе кабины вниз - влево. При этом замыкаются соответствующие пары неподвижных контактов. Когда кабина находится на уровне этажа, контакты переключателя разомкнуты.

Рычажные переключатели применяют в схемах управления грузовыми лифтами. Общий вид переключателя показан на рис. 1.47. К кабине лифта крепится корпус 1 переключателя, через который проходит валик 3. На валик насажены рукоятка 2, которая располагается внутри кабины, и рычаг 4 на ее внешней стороне. Внутри корпуса имеется пружина, которая стремится удержать рукоятку в среднем положении. При повороте рукоятки вправо или влево замыкается одна из пар контактов, через которые подается сигнал на включение двигателя лифта на подъем или спуск. При отпускании рукоятки контактная система размыкается, и двигатель отключается. Одновременно аппарат используется и как конечный выключатель, поскольку при подходе кабины к крайним положениям специальные направляющие воздействуют на ролик 5 рычага 4 и переводят его в исходное положение, что вызывает отключение привода.

Рис. 1.47 Рычажный переключатель

Переключатели скорости имеют несколько другой конструктивный вид, но тот же принцип действия, что и этажные переключатели. Их устанавливают в стволе шахты на расстоянии 0,5-0,6м ниже и выше уровня пола этажа; они служат для подачи импульса на снижение скорости перед остановкой кабины.

Существенным недостатком любой конструкции механических переключателей является их быстрая разрегулировка, особенно при больших скоростях движения механизма и частых переключениях. Такие переключатели при работе создают также значительный шум и радиопомехи. Поэтому в настоящее время все более широко применяются бесконтактные датчики, работающие на принципе изменения электрических параметров.

Индуктивные датчики ИД используются в качестве этажных переключателей и переключателей скорости в схемах управления быстроходными лифтами. Общий вид одного из вариантов конструкции датчика показан на рис. 1.48,а. П-образный стальной шихтованный сердечник 1, на котором находится катушка 2, устанавливается в стволе шахты. Фасонная стальная скоба (магнитный шунт) 3 прикрепляется к кабине. При разомкнутой магнитной системе сопротивление катушки датчика будет невелико. Когда стальная скоба при движении кабины перекрывает магнитную систему датчика, резко возрастает его индуктивное сопротивление и скачком изменяется ток в цепи катушки. Это обстоятельство можно использовать для включения и отключения реле управления РП (рис. 1.48,б), работающих на переменном или постоянном токе. Для обеспечения надежной и четкой работы реле параллельно катушке 2 включается конденсатор С, емкость которого подбирают из условия получения в контуре режима, близкого к резонансу токов.

Рис. 1.48 Индуктивный датчик, а - общий вид; б - схема включения

Все большее применение находят также путевые датчики типа ДПЭ с герконами.

Этажные реле (их количество равно числу этажей здания) включаются по одному последовательно с катушками контакторов направления КВ или КН и служат для шунтирования вызывных и пусковых кнопок.

Дверные контакты предназначены для блокировки, позволяющей кабине лифта перемещаться лишь при закрытых дверях кабины и шахты, что необходимо по соображениям безопасности. Дверные контакты представляют собой малогабаритные конечные выключатели для цепей управления (типов В-10, ВБ-30 и др.) с контактом, который замыкается при закрытии двери.

Контакты пола имеют такое же устройство, как и дверные. Они приводятся в действие при входе пассажира в кабину, так как пол кабины выполняется подвижным (одной стороной крепится на шарнире). В схемах управления лифтами контакты пола используются для различных целей: для исключения вызова кабины с пассажирами на другой этаж кнопками на этажных площадках, для обеспечения вызова кабины, на этажи после выхода пассажиров и закрытия дверей шахты, а также для перемещения пустой кабины при открытых ее дверях (в лифтах старых конструкций).

Контакты ловителя связаны с механизмом захвата ловителя. При его срабатывании контакты размыкаются и отключают двигатель лифта.

Магнитная отводка-электромагнитное устройство (применяется в лифтах старых конструкций), устанавливаемое на кабине и. контролирующее работу замков дверей шахты. Магнитная отводка имеет специальный упор, соединенный с якорем электромагнита. Когда кабина находится на этаже, катушка магнитной отводки не получает питания, и под действием пружины упор отводит защелку замка дверей шахты, позволяя их открыть. При движении кабины, на катушку подается напряжение, упор убирается, и дверь шахты остается закрытой. Такие отводки применялись в лифтах с ручным приводом дверей шахты.

Лифт является движущейся установкой с относительно сложным электрооборудованием. Ею часто управляют пассажиры, не имеющие соответствующей квалификации, и их роль при пользовании лифтом должна сводиться к нажатию одной-двух кнопок. Поэтому к схемам управления лифтами предъявляются повышенные требования в отношении надежности и безопасности пользования. Эти требования особенно высоки в лифтах безпроводника с автоматическим приводом дверей, где отсутствует постоянный надзор за работой лифта.

В схемах управления лифтами используется большое число блокировочных аппаратов, предотвращающих неправильное пользование лифтом. Например, при открытых дверях шахты и кабины, открытом верхнем люке кабин, ослабленных канатах электропривод отключается и накладывается механический тормоз.

Рассмотрим некоторые типовые схемы управления лифтами.

Схема управления грузовым лифтом. Грузовые лифы работают преимущественно с проводником прискорости движения 0,25-0,5м/с. Принципиальная электрическая схема такого лифта показана на рис. 1.49. Привод осуществляется от асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором Д. Параллельно обмотке статора включен электромагнитный тормоз ЭмТ, колодки которого разжимаются при подаче напряжения на двигатель. Командным аппаратом в схемах управления fa - кими лифтами является рычажный переключатель ПР (в схеме на рис. 1.49 лифт обслуживает пять этажей).

Для пуска двигателя на подъем или спуск кабины переключатель ПР следует поставить соответственно в положение 1 (или 2). Через контакты дверей шахты ВК.ДШ1-ВКДШ5, контакты конечных выключателей ВКЛ и ВКК (размыкающихся при срабатывании механизма ловителей при обрыве несущих канатов), контакт дверей кабины ВКДК и гибкий кабель ГК от сети подается напряжение на катушку контактора КВ (или КН), После включения контактора КВ(КН) на статор двигателя Д и катушки электромагнитного тормоза ЭмТ будет подано питание, и кабина лифта начнет двигаться вверх (или вниз).

Для остановки кабины рукоятку переключателя ПР следует поставить в среднее положение, что вызывает отключение контактора КВ (или КН) и остановку двигателя. Если кабина по каким-либо причинам не остановилась против уровня этажной площадки, то ее доводку можно произвести путем повторного - включения двигателя; специальных мер для точной остановки в таких лифтах не принимают.

Вызов кабины на этажи производится с помощью кнопок КнЭ1-КнЭ5. При воздействии на любую из них в кабине срабатывает соответствующее указательное реле РБ1-РБ5, включается звонок Зв и загорается соответствующая сигнальная лампочка ЛС1-ЛС5. Проводник включает привод на. требуемое перемещение кабины. В случае неисправности лифта из кабины в диспетчерскую может быть подан сигнал путем включения звонка 3в1 кнопкой Кн1. Для безопасности обслуживания цепи сигнализации лифта подключаются к сети через понижающий трансформатор Тр.

Рис. 1.49 Электрическая схема грузового лифта

Схема управления быстроходным пассажирским лифтом. Электропривод быстроходного лифта (рис. 1.50,а) осуществляется от двухскоростного асинхронного двигателя, имеющего на статоре две раздельные обмотки с соотношением числа полюсов 6/24 или 6/18,. что соответствует синхронным угловым скоростям 104,7/26,2 или. 104, 7/34,9 рад/с.

В системе привода не предусмотрено ограничение ускорения при пуске. Точная остановка кабины достигается путем перехода с высокой скорости (включен контактор КБ) на низкую (включен контактор КМ). При этом будет происходить генераторное торможение, что видно из механических характеристик двигателя, показанных на рис. 1.50,б. Для ограничения момента двигателя, в этом режиме в одну из фаз статорной обмотки вводится дополнительный резистор Rд, и двигатель переходит на характеристику 2. После снижения скорости до необходимых значения резистор Rд шунтируется контактором КУ, управление которым производится в функции времени. Двигатель переходит на основную характеристику 2, на которой некоторое время работает с остановочной скоростью, равной начальной скорости для точной остановки.

Рис. 1.50 Электроприводм пассажирского быстроходного лифта

а – электрическая схема, б – механические характеристики двухскоростного асинхронного двигателя

Управление лифтом может производиться как из кабины с помощью командных кнопок КнК1 - КнК9 (здание имеет 9 этажей), так и с этажных площадок посредством вызовных кнопок КнВ1-КнВ9. Рассмотрим работу схемы при вызове кабины с 9-го этажа пассажиром, находящимся на 1-м этаже. Для этого пассажир должен нажать кнопку КнВ1. Образуется следующая электрическая цепь: контакты кнопки К9.С (Стоп) и конечных выключателей дверей шахты ВКДШ1 - ВКДШ9, контакты выключателей ловителя ВКЛ и канатов ВКК, контакт дверей кабины ВКДК или контакт пола ВКП1, размыкающие вспомогательные контакты жонтакторов КУ, КВ и КН, контакт пола ВКП2 (этот контакт разрывает цепь кнопок КнВ1-КнВ9 на этажных площадках, если в кабине находятся пассажиры), контакт кнопки КнВ1, катушка этажного реле РЭ1, контакт этажного переключателя ПЭ1, размыкающий вспомогательный контакт КВ, катушка контактора КН.

По образовавшейся цепи питания включаются контактор КН и этажное реле РЭ1, которые своими замыкающими контактами шунтируют кнопку КнВ1 и подает питание на катушку контактора большой скорости КБ по следующей цепи: контакты реле РЭ1 и переключателя скорости ПСН1, контакты выключателя большой скорости ВБ (отключаемого для режимов ревизии и наладка), размыкающий вспомогательный контакт КМ, катушка контактора КБ. Одновременно контактор КН своим замыкающим вспомогательным контактом включает контактор КТ, электромагнит тормоза ЭмТ получает питание и растормаживает двигатель Д.

Силовые контакты контакторов КН и КБ подключают первую обмотку статора Д (большой скорости) к сети, и происходит пуск двигателя по характеристике 1 до угловой скорости Vраб. Вслед за включение контактора КБ через его замыкающий вспомогательный" контакт включается контактор отводки КО, который подает напряжение на электромагнит отводки МО и подготавливает к включению контактор КМ.

Кабина лифта движется вниз и установленной на ней отводкой будет переставлять подвижные контакты переключателей ПСН8-ПСН2, ПСВ8-ПСВ2 и ПЭ8-ПЭ2 из верхнего положения в нижнее. При подходе кабины к 1-му этажу контакт ПСН1 переводится из верхнего положения в среднее, в результате чего отключается контактор КБ и включается контактор КМ. К сети подключается вторая обмотка статора двигателя Д с большим числом полюсов (тихоходная). Двигатель начинает тормозиться по характеристике 2 (рис. 6.7, б) и работает в генераторном режиме с введением в одну из фаз статора резистора Этот процесс контролируется маятниковым реле времени РВ, пристроенным к контактору КМ. После срабатывания реле РВ включается контактор КУ и шунтирует резистор Дя, осуществляя переход двигателя на основную характеристику 2.

Как только пол кабины приблизится к уровню пола 1-го этажа, переключатель ПЭ1 становится в среднее положение и отключает контакторы КН, КТ, КО, КМ и реле РЭ1. Двигатель отключается от сети, накладывается тормоз и происходит механическое торможение привода с начальной угловой скорости соОСт. При отключении контактора КО теряет питание магнит отводки МО и своим выступом упирается в защелку замка шахтной двери на 1-м этаже, что дает возможность пассажирам открыть ее.

В рассмотренном лифте процесс открывания и закрывания дверей осуществляется вручную, невозможен прием пассажиров по пути следования кабины, нет сигнализации о перегрузке лифта и т. д. В последние годы стали широко применяться пассажирские лифты с автоматическим приводом дверей, в которых отсутствуют указанные недостатки, что позволяет повысить комфортабельность и производительность лифта. В схемах управления такими лифтами имеются дополнительные, узлы, которые выполняют следующие основные логические операции: регистрацию и отработку вызовов и приказов, выбор направления движения, обеспечение включения двигателей дверей и подъема, точную остановку кабины, различного рода сигнализацию. Последовательность работы узлов привода устанавливается программой, осуществляемой схемой автоматического управления. При поступлении в схему соответствующего сигнала, например на движение, вначале срабатывает привод дверей и подготавливает кабину к движению. Затем включается электропривод подъема, обеспечивая движение кабины с высокой скоростью, а также переход на малую скорость при подходе ее к требуемому этажу. После остановки кабины снова включается привод дверей, но уже на их открывание. В схеме может быть предусмотрено-также выполнение попутных вызовов при движении кабины вниз. В случае движения загруженной кабины вверх вызовы не принимаются. При движении кабины с пассажирами и наличии нескольких зарегистрированных приказов остановка происходит на ближайшем по направлению движения этаже.

Контрольные вопросы по теме:

1. Для чего предназначены стационарные лифты?

2. Какие основные узлы оборудования имеют лифты?

3. В какой части кабины современных лифтов устанавливается электропривод дверей?

4. Какими параметрами определяется производительность лифта?

5. Почему важно, чтобы начальная скорость оставалась примерно постоянной при изменении загрузки кабины?

2 Металлорежущие станки

2.1 Металлорежущие станки и их классификация. Типы ЭП токарных станков

Металлорежущие, станки являются распространенными производственными машинами, предназначенными для механической обработки заготовок из металла режущими инструментами. Путем снятия стружки заготовке придаются требуемая форма, размеры и чистота поверхности. На электромашиностроительных заводах механическая обработка занимает значительное место в общем процессе изготовления электрической машины в условиях крупносерийного и массового производства.

В зависимости от характера выполняемых работ, вида применяемых инструментов и формы образуемой поверхности металлорежущие станки подразделяются на следующие девять групп: 1) токарные; 2) сверлильные и расточные; 3) шлифовальные; 4) комбинированные; 5) зубо- и резьбообрабатывающие; 6) фрезерные; 7) строгальные и долбежные; 8) отрезные; 9) разные: Внутри групп станки подразделяются на типы (модели).

В зависимости от технологических возможностей обработки деталей разных размеров, форм и от характера организации производства различают станки: 1) универсальные и широкого назначения, служащие для выполнения различных операций (например точения, сверления, нарезания резьбы и др.) и способов обработки (например, фрезерования и растачивания отверстий) при обработке изделий многих наименований и типоразмеров; такие станки применяются при штучном и мелкосерийном производстве в ремонтных .цехах, мастерских и т.д. 2) специализированные, предназначенные для обработки деталей, сходных по форме, но имеющих различные размеры; такие станки используются в серийном производстве; 3) специальные, служащие для - обработки деталей одного типоразмера; станки такого вида .применяются в крупносерийном и массовом производствах..

По массе и размерам различают станки: нормальные, имеющие массу до 10-103кг; крупные - массой от 10 до 30-103кг; тяжелые - от 30 до 100-103кг и уникальные - свыше 100-103кг. По точности обработки различают станки нормальной, повышенной, высокой и особо высокой точности (прецизионные).

Процесс получения на станках деталей определенной формы поверхности и размеров состоит в снятии с заготовки лишнего металла инструментом, режущая кромки которого перемещается относительно заготовки. Необходимое относительное перемещение создается в результате сочетания движений инструмента и заготовки. Они называются основными или рабочими движениями. Их разделяют на главное (режущее) движение (за счет него, инструмент производит резание металла) и движение подачи, которое служит для перемещения инструмента или обрабатываемой заготовки (в зависимости от типа станка) для снятия слоя металла с целью придания детали определенной формы.

В зависимости от вида обработки основные движения могут иметь различный характер. Так, при строгании сочетаются поступательное движение детали или инструмента (движение резания) и перпендикулярное к нему поступательное движение инструмента (подачи); при токарной обработке происходит вращение заготовки и поступательное движение инструмента; фрезерование осуществляется путем сочетания вращательного движения инструмента и поступательного движения заготовки; при сверлении оба основных движения совершает инструмент и т. д.

Главные движения в станках осуществляются обычно при помощи электроприводов (иногда применяются и гидроприводы), движения подачи - либо через механическую передачу от главного привода, либо от отдельных электро- или гидроприводов.

Кроме основных движений в станках имеются вспомогательные движения. Они непосредственно не участвуют в процессе резания, но необходимы для обработки изделий, например: для установки инструмента, автоматического подвода его к заготовке и обратного отвода, контроля размеров в процессе обработки, подачи смазки и охлаждающей жидкости и т. д.

Передача движений в станках от двигателей к рабочим органам осуществляется кинематическими цепями механизмов станка. Структуру этих цепей, их взаимные связи и особенности можно проследить по кинематической схеме станка. По такой схеме легко рассчитываются скорости движения рабочих органов станка или, наоборот, по заданным скоростям , движения рабочих органов находятся требуемые значения угловой скорости двигателей. Кинематическая схема нужна также для определения моментов, действующих на валу двигателя, КПД и т.п.

В качестве примера рассмотрим кинематическую схему вертикально-сверлильного станка 2А135. Главное движение станка:- вращение шпинделя V (рис. 2.1). Движение от двигателя через клиноременную передачу 0140 - 0178 передается на вал I коробки- скоростей, на котором находится тройной подвижный блок Д, обеспечивающий валу II три частоты вращения. От вала II через шестерни 34-48 вращение передается валу III, на нем расположен тройной подвижный блок шестерен Б2, приводящий в движение полый вал IV, связанный шлицевым соединением со шпинделем V, который имеет девять частот вращения. Частота вращения шпинделя при соединении шестерен, указанных на рис. 7.1, равна 742об/мин.

Движение подачи осуществляется от шпинделя V через шестерни 27-50, коробку подач (в которой расположены трех- и четырехступенчатые блоки шестерен с выдвижными шпонками), предохранительную муфту Ml(служит для защиты механизма подач от поломок при перегрузках), вал IX, червячную передачу 1-47, зубчатую муфту М2, вал X и реечную шестерню 14, которая находится в зацеплении с рейкой, нарезанной на гильзе шпинделя. Наибольшая подача smax равна 16 мм/об.

Рис. 2.1 Кинематическая схема вертикально-сверлильного станка

Вспомогательные движения - производятся вручную. Перемещение шпиндельной бабки осуществляется от рукоятки Р1 через червячную передачу 1-32 а реечную шестерню 18, сцепленную с рейкой т - 2мм, закрепленной на станине. Вертикальное перемещение стола производится посредством рукоятки Р2 через вал XI, конические, шестерни 16-43 и ходовой винт XII. Быстрое перемещение шпинделя с гильзой достигается поворотом штурвала Ш, связанного специальным замком с валом X. Замок позволяет штурвалу свободно поворачиваться на валу X в пределах 20°, а при больших углах поворота - связывает их в одно целое.

Одним из важнейших вопросов электрооборудования металлорежущих станков является выбор типа электропривода для основных движений. На этот выбор оказывает влияние ряд факторов: 1) диапазон и плавность регулирования скорости рабочего механизма; 2) характер нагрузки привода; 3) частота включений привода; 4) соотношение периодов машинного и вспомогательного времени работы станка; 5) энергетические показатели работы привода - КПД и коэффициент мощности; 6) надежность привода, простота его обслуживания и наладки.

Регулирование скорости приводов главного движения станков производится в диапазоне от (3-6) до (100-120):1 и может быть осуществлено одним из следующих способов: 1) механическим - изменением передаточного отношения от двигателя к рабочему органу станка; 2) электрическим - изменением частоты вращения двигателя; 3) электромеханическим - комбинированием двух первых способов. При этом механическое регулирование, как правило, является ступенчатым, а электрическое может быть ступенчатым и бесступенчатым.	.

Следует отметить, что механические характеристики электродвигателей главных приводов должны быть жесткими. Перепад угловой скорости при изменении нагрузки на валу двигателя от холостого хода до номинальной не должен превышать 5-10%.

Нагрузка двигателя главного привода при регулировании скорости меняется по-разному для различных станков. Так, для станков с вращательным главным движением (токарных, карусельных, фрезерных и т. д.) мощность Р, подводимая к шпинделю станка, на значительной части диапазона регулирования частоты вращения должна быть постоянной (рис.2.2,а).

Рис.2.2 Зависимости мощности и момента -от частоты вращения и от скорости для главных приводов станков с вращательным (а) и возвратно-поступательным (б) движениями

У станков с возвратно-поступательным главным движением, например продольно-строгальных, наоборот, на большей части диапазона регулирования при рабочем ходе сохраняется постоянство момента нагрузки М (рис. 2.2,б).

Приводы подачи современных станков характеризуются значительным диапазоном изменения скорости (до 1000: 1 и более) при постоянстве момента нагрузки, определяемого наибольшим усилием подачи. Механическая характеристика привода подачи должна быть жесткой.

Применяются следующие типы приводов подачи:

1) от главного привода через механическую передачу;

2) от отдельного электродвигателя;

3) от гидропривода.

Осуществление подачи от главного привода позволяет сохранить постоянным установленное соотношение между скоростью подачи и частотой вращения шпинделя (планшайбы) станка, что является обязательным для выполнения таких работ, как нарезание резьбы, фрезерование й шлифование зубчатых колес и т. д. Вместе с тем при таком способе невозможно плавное изменение скорости подачи в процессе резания и значительно усложняется кинематика станка»

Выбор типа электропривода металлорежущих станков. Для главных приводов токарных, фрезерных, расточных и других станков с редкими включениями, с небольшим диапазоном регулирования скорости при постоянной мощности применяют трехфазные коротко замкнутые асинхронные двигатели, простые в управлении, надежные и удобные в эксплуатаций. Регулирование скорости рабочих органов в этом случае производится переключением шестерен в коробке скоростей станка. Применяют также многоскоростные асинхронные двигатели с переключением числа пар полюсов, что обеспечивает ступенчатое регулирование скорости и позволяет уменьшить размеры коробки передач.

На продольно-строгальных, кругло- и плоскошлифовальных и других станках, работающих с высоким диапазоном регулирования скорости при М=cosnt или в режиме частых реверсов, применяют системы электропривода с регулированием угловой скорости двигателей постоянного тока изменение напряжения на якоре, а именно Г-Д с МУ в качестве возбудителя, ТП-Д (тиристорный преобразователь - двигатель).

Привод подачи тяжелых токарных, карусельных, фрезерных, расточных и некоторых других станков часто выполняется от отдельного электродвигателя. Это упрощает кинематику станка и облегчает его автоматизацию. Момент сопротивления М0 на валу двигателя подачи создается в основном силами трения, возникающими при перемещении элементов станка. При пуске двигателя значение Мс будет больше, чем во время работы. Это обстоятельство следует учитывать при выборе типа двигателя.

Для отдельных электроприводов подачи небольших станков следует применять асинхронные короткозамкнутые двигатели с повышенным пусковым моментом (типа АОП, АС). Регулирование скорости подачи в этом случае производится изменением передаточного числа коробки скоростей или переключением числа пар полюсов двигателя. В тех случаях, когда требуется плавное изменение подачи (например, в. тяжелых карусельных, фрезерных и шлифовальных станках), применяют двигатели постоянного тока с питанием их по системе ПМУ-Д, Г-Д или ТГ1-Д.

В последнее время получили широкое применение гидроприводы для осуществления поступательных движений узлов станков, например силовых головок в агрегатных станках, суппортов в гидрокопировальных и других, специальных станках и т. п. Гидроприводы также применяются в зажимных устройствах станков для закрепления обрабатываемых деталей, в механизмах переключения передвижных блоков шестерен в коробках скоростей и т. п.

Выбор типа двигателей для станков. Для современного станкостроения характерно стремление приблизить двигатель к рабочему органу станка, это позволяет упростить кинематические цепи, снизить потери в передачах и сделать привод более компактным, что в свою очередь ведет к органическому слиянию электрической и механической частей станка. Это обстоятельство привело к применению на станках кроме двигателей нормального исполнения со станиной на лапах, двигателей специального исполнения со станиной без лап, имеющих фланец на подшипниковом щите. Применение фланцевых двигателей, которые могут устанавливаться непосредственно на основание станка как горизонтально, так и вертикально, позволяет в ряде случаев упростить конструкцию станка, например, за счет изъятия конических шестерен, служащих для сочленения - взаимно перпендикулярных валов, и осуществить более компактную встройку двигателя в станок.

Приводные двигатели станков должны быть защищены от вредного влияния окружающей среды (попадания в них машинного масла, эмульсии, металлической и абразивной пыли и др.). Если при работе станка не образуется металлической пыли и исключено попадание в двигатель капель масла (эмульсии), то могут быть использованы защищенные двигатели. Во всех других случаях следует применять для привода станков закрытые двигатели с наружным обдувом или с естественным охлаждением.

Двигатели переменного тока выбирают из серии 4Ас. короткозамкнутым ротором одно- и многоскоростные, встраиваемые и повышенной точности (серий 4АВ и 4АП) преимущественно на синхронную частоту вращения, 3000 и 1500 об/мин, Двигатели постоянного тока выбирают из новой серии 2FIили специальные закрытые двигатели с естественным охлаждением серий ПС (без тахогенератора), ПСТ и ПБСТ (с встроенным тахогенератором). Для следящих электроприводов используют малоинерционные двигатели с гладким якорем - серии ПГТ, допускающие кратковременную перегрузку по току при номинальном магнитном потоке. Для систем программного управления применяют шаговые двигатели и двигатели с печатными обмотками якоря типа ПЯ, а также специальные малоинерционные высокомоментные двигатели постоянного тока типа ПБВ с возбуждением от постоянных магнитов.

Для наиболее полного использования режущего инструмента и станка обработка изделий должна производиться при так называемой экономически выгодной (оптимальной) скорости резания, которая при работе станка с соответствующей подачей и глубиной резания должна обеспечить обработку детали с необходимой точностью и чистотой поверхности при минимальных приведенных удельных затратах на обработку; производительность при этом будет несколько ниже наибольшей возможной, Оптимальная скорость резания зависит от твердости обрабатываемого материала, свойств материала и геометрии режущего инструмента, а также от характера обработки. На одном и том же станке могут обрабатываться детали разных размеров, из различных материалов и различными инструментами, что является причиной изменения режимов резания. Например, на токарных станках при постоянной частоте вращения шпинделя ωшп с изменением диаметра обработки будет изменяться скорость резания, м/мин:

Частота вращения шпинделя станка определяется двумя факторами - диаметром и скоростью резания. Рациональное использование станка требует, изменения частоты вращения шпинделя при изменении технологических факторов.

Регулировочные свойства механизмов станков характеризуются следующими показателями:

1) диапазоном регулирования, который при вращательном движении рабочей части станка равен отношению максимальной угловой скорости (или частоты вращения) к минимальной для станков с поступательным движением - определяется отношением линейных скоростей: максимальной Vmax к минимальной vmin.

2) плавностью регулирования, которая определяется отношением скоростей на двух соседних ступенях регулирования Это отношение называется коэффициентом регулирования.

С уменьшением коэффициента возрастает плотность регулировочного процесса, которая в значительной степени влияет на производительность станка. В практике станкостроения чаще всего применяются значения ф= 1,12; 1,26; 1,41; 1,58;

3) экономичностью регулирования, характеризуемой затратами на создание данной системы привода и стоимостью потерь энергии при регулировании скорости;

4) стабильностью работы привода, которая характеризуется перепадом скорости с изменением нагрузки на рабочем органе станка.

Механическое ступенчатое регулирование скорости главных приводов. На многих станках и до настоящего времени применяют трехфазные односкоростные асинхронные двигатели с чисто механической системой регулирования скорости, осуществляемой путем переключения шестерен коробки скоростей. В современных конструкциях коробок скоростей переключения производятся дистанционно: с помощью электромагнитных фрикционных муфт, например в токарных станках средних размеров; гидравлических механизмов, например в тяжелых шлифовальных станках.

На рис. 2.3,а показан узел изменения угловой скорости вала II путем переключения шестерен при помощи трех электромагнитных фрикционных  муфт. Ступенчатое механическое регулирование угловой скорости, осуществляемое переключением шестерен коробки скоростей, не обеспечивает для разных диаметров обработки наиболее выгодную скорость резания. Следовательно,  коробка скоростей представляет собой довольно сложную и громоздкую конструкцию, стоимость которой возрастает с увеличением числа ступеней.

Электромеханическое регулирование скорости главных приводов. Для упрощения кинематических схем станков небольших и средних размеров при ступенчатом регулировании угловой скорости применяют многоскоростные асинхронные короткозамкнутые двигатели (двух-, трех- и четырехскоростные), На рис. 2.3, дано сопоставление кинематических схем коробок скоростей для получения на шпинделе 12 угловых скоростей при использовании для привода одно- и двухскоростного двигателя. Во втором случае количество шестерен уменьшилось на две, блоков переключения - на один, промежуточных валов - на один.

Рис. 2.3 Узлы переключения шестерен (а, б) и кинематические схемы коробок скоростей (в, г)

Более значительные результаты дает упрощение кинематических схем работающего при постоянстве мощности нагрузки главного привода тяжелых станков, в которых применяются двигатели постоянного тока независимого возбуждения, позволяющие плавно регулировать угловую скорость с постоянством мощности изменением тока возбуждения  двигателя при постоянном напряжении на якоре. Но так как требуемый диапазон регулирования скорости главных приводов станков (80-7-100): 1, то приходится вводить механическое регулирование (коробку скоростей)

В некоторых случаях при комбинированной нагрузке диапазон электрического регулирования доводят до (8-12): 1, используя при этом двигатели общепромышленного назначения, для которых обычно допускается двухзонное регулирование скорости - ослаблением магнитного потока в диапазоне Аэл, ф= (1,6-2):1 в зоне высоких скоростей, где обычно мощность нагрузки постоянна, и изменением подводимого к якорю двигателя напряжения при Дэл, Ф=(54-6):1 в зоне низких скоростей, где постоянен момент нагрузки. Если же во всем диапазоне мощность нагрузки постоянна, то требуется завышение установленной мощности двигателя по крайней мере в Оэл>U раз, что в большинстве случаев экономически невыгодно.

В обоих случаях коробка скоростей станка оказывается сравнительно простой, имеющей две - три механические ступени скорости.

Электрическое бесступенчатое регулирование скорости главных приводов. Такой способ регулирования применяется в станках, скорость главного привода которых регулируется в диапазоне до 40:1 при сохранении Мс~ const в значительной части диапазона. В этом случае коробка скоростей с переключающими блоками заменяется редуктором, который имеет более простую кинематическую схему,

В практике станкостроения для регулируемых приводов до настоящего времени широкое применение имеют приводы постоянного тока по системе Г-Д с ЭМУ в качестве возбудителя, обеспечивающие плавное регулирование скорости и достаточно хорошие динамические характеристики. Для сохранения стабильности скорости при изменении нагрузки применяют различные системы автоматического регулирования, в которых используются магнитные и полупроводниковые усилители,

В последние годы для таких приводов вместо электромашинных преобразователей, имеющих значительные габариты, невысокий КПД и большие эксплуатационные расходы, все большее применение получают статические преобразователи на управляемых полупроводниковых вентилях - тиристорах, обладающие следующими преимуществами: меньшей стоимостью силовых элементов; более высоким КПД; не требуется применение фундамента; эксплуатация вентильного преобразователя проще, а надежность выше в сравнении с электромашинным преобразователем.

Регулирование скорости приводов подач. В приводах подач,  используется механическое и электромеханическое ступенчатое регулирование скорости, а также электрическое бесступенчатое регулирование. Мощность, необходимая для осуществления подачи, значительно меньше мощности главного привода. В станках небольших и средних размеров (токарновинторезных, сверлильных, зубофрезерных и др.) додача производится от главного привода через отдельную коробку передач, что позволяет сохранить постоянным установленное соотношение vUOA/nmu,но в этом случае нельзя изменять скорость Vпод в процессе резания и усложняется кинематическая схема станка.

Коробка подач может быть упрощена при ступенчатом электромеханическом регулировании скорости, которое может быть осуществлено, например, при помощи - многоскоростных асинхронных двигателей.

При таком способе регулирования двигатель выбирается такой мощности, чтобы он мог обеспечить наибольший приведенный к валу двигателя момент нагрузки .

Рис. 2.4 Электропривод с электромагнитной муфтой скольжения.

а - схема включения элементов; б - механические характеристики муфты скольжения.

Преимущества бесступенчатого электрического регулирования скорости приводов подач остаются теми же, что и для главных приводов. В простейшем случае такой привод можно осуществить с помощью электромагнитной муфты скольжения (ЭЛМ), связывающей асинхронный короткозамкнутый двигатель с механизмом подачи. Муфта состоит (рис. 2.4, а) из двух механически не связанных частей: ведущей (якоря) 1, выполненной из ферромагнитного материала и связанной непосредственно или через передачу с валом приводного двигателя Д, и ведомой части (индуктора, в продольные пазы которого закладывается обмотка возбуждения 3, присоединенная к контактным кольцам) 2, связанной жестко через редуктор Ред с механизмом подачи РМ. Между якорем и индуктором имеется воздушный зазор. Якорь муфты вращается с такой же угловой скоростью, как и двигатель Д. Ведомая часть муфты при отсутствии в катушке тока неподвижна. Когда по катушке проходит ток возбуждения Iв, то создаваемый им магнитный поток будет пересекать якорь и наводить в нем вихревые токи, взаимодействие которых с магнитным полем индуктора создает вращающий момент, вследствие чего ведомая часть муфты приходит во вращение.

Для стабильного регулирования скорости подачи необходимо иметь более жесткие характеристики. Это достигается путем автоматического регулирования по выходному параметру системы, т. е. по угловой скорости. На рис. 2.4,а дана схема такого привода с центробежным регулятором угловой скорости, обеспечивающая диапазон регулирования до 8:1 при перепаде скорости не более 15%.

При пуске двигателя Д контакт центробежного регулятора РЦ остается замкнутым до тех пор, пока скорость ведомого вала не достигнет установленного значения, при котором центробежное усилие вызывает размыкание контактов РЦ. В цепь первичной обмотки трансформатора Тр вводится сопротивление R,это вызовет снижение напряжения U2т и уменьшение тока Iв. Следовательно, уменьшатся момент муфты и скорость ведомого вала, а контакты регулятора РЦ вновь замкнутся. Это приведет к увеличению момента муфты и возрастанию скорости и т. д. Такой режим вибрационного регулирования обеспечивает поддержание средней скорости муфты на заданном уровне, установка которого производится воздействием на винт центробежного регулятора, изменяющего степень сжатия пружины, при помощи которой производится замыкание контактов РЦ.

Путем введения обратной связи по скорости, осуществляемой тахогенератором и усилителем, можно обеспечить более точное регулирование скорости привода при большем диапазоне.

При работе муфты в якоре возникают выделяемые в виде тепла потери мощности, которые пропорциональны передаваемому моменту и скольжению.

Рис. 2.5 Принципиальная схема электропривода серии ПМУ-П

При глубоком регулировании скорости КПД привода резко уменьшается, поэтому привод с ЭЛМ целесообразно применять для механизмов подач с максимальной мощностью до 1,2-1,5кВт при диапазоне регулирования (4-6):1. Преимуществами такого привода являются: простота и надежность, плавность пуска и регулирования скорости, большой срок службы и удобство управления.

При необходимости более глубокого регулирования (свыше 10:1) для приводов подач применяют двигатели постоянного тока, частота вращения которых регулируется изменением подводимого к якорю напряжения, получаемого от отдельного управляемого преобразователя в виде ЭМУ, ПМУ или ТП. В настоящее время для регулируемых приводов подач преимущественное применение имеет система ТП-Д.

На рис. 2.5,а приведена принципиальная схема привода серии ПМУ-П, применяемого для подачи токарно-револьверных, шлифовальных и других станков. Якорь двигателя постоянного тока Д питается от сети переменного тока через рабочие обмотки w1 трехфазного магнитного усилителя ПМУ через выпрямитель В2. Магнитный усилитель имеет две обмотки управления: задающую да2> которая питается от отдельного выпрямителя через триод ПТ4 смещения Шз, магнитодвижущая сила (МДС) которой выбрана так, что при отсутствии тока в обмотке магнитный усилитель закрыт.

Для получения жестких механических характеристик двигателя Д (рис. 2.5,б) в системе имеется отрицательная обратная связь по скорости, осуществляемая при помощи тахогенератора и промежуточного усилителя ПУ на триодах /ПТ7, ПТ2 и ПТ4. Задающее напряжение U3,снимаемое с потенциометра ПЗ, сравнивается с напряжением Uо тахогенератора, и их разность подается на вход усилителя ПУ, выходной сигнал которого поступает на обмотку w2и определяет напряжение на якоре двигателя Д. Вход усилителя шунтирован диодами Д1 и Д2, которые защищают триод от перенапряжений, возникающих при резких изменениях задающего напряжения (пуск, остановка и др.). Рассматриваемая схема имеет еще внутреннюю положительную связь, создаваемую постоянной составляющей тока в рабочих обмотках W,включенных последовательно с диодами В1, с ростом тока двигателя Д увеличивается и постоянная составляющая За, что приводит к увеличению подмагничивания ПМУ, росту напряжения на  его выходе и к соответствующей компенсации падения угловой скорости с увеличением нагрузки. Механические характеристики двигателя (рис. 2.4,б) в рассматриваемой схеме получаются достаточно жесткими, что обеспечивает регулирование угловой скорости в диапазоне до 100:1В схеме имеется узел токовой «отсечки», состоящий из трансформатора тока ТТ, выпрямителя ВЗ, диодов ДЗ и Д4 и триода ПТЗ.

Недостатком приводов серии ПМУ-П является сравнительно большая инерционность. Повысить быстродействие привода, что важно для ограничения нагрузок механизмов подач, возможно путем применения быстродействующих магнитных усилителей,

Более высоким быстродействием и жесткими механическими характеристиками обладают приводы с тиристорными преобразователями для управления двигателями постоянного тока.

Контрольные вопросы по теме:

1. На какие девять групп подразделяются металлорежущие станки?

2. Какие перемещения называются основными движениями в станках?

3. При помощи чего осуществляются главные движения в станках?

4. Какие требования предъявляются к электроприводам основных и вспомогательных движений в станках?

5. Перечислите способы регулирования скорости приводов главного движения станков.

2.2 Электрическая аппаратура управления станками и режимы работы электродвигателей станков

Необходимая для работы станка мощность, а следовательно, и мощность, развиваемая приводным двигателем, в общем случае изменяются в процессе обработки детали. При изготовлении однотипных деталей с окончанием обработки одной из них станок останавливается, производится измерение и смена заготовки, причем на это время (tp)двигатель обычно отключается или отключается посредством фрикционной муфты шпиндель, а двигатель продолжает работу на холостом ходу. Затем начинается обработка новой детали в течение времени tр и т. д. Для обеспечения нормальной работы станка при подобной переменной нагрузке двигатель должен удовлетворять двум условиям: развивать наибольшую мощность, требуемую в процессе обработки, и не перегреваться свыше нормы при работе с переменной нагрузкой.

В продолжительном режиме с постоянной нагрузкой(S1) работают главные приводы крупных токарных, карусельных, шлифовальных, зубофрезерных и других станков. Номинальная мощность двигателя в этом случае должна быть выбрана равной или немного большей номинальной мощности станка, определяемой по наибольшей мощности резания.

Перемежающийся режим работы с частыми реверсами(S7) характерен, например, для главного привода продольно-строгальных станков. Мощность двигателя здесь выбирается по нагрузочной диаграмме методом средних потерь или эквивалентных величин.

В повторно-кратковременном режиме (S3 или S4) работают электроприводы многих металлорежущих станков (например, сверлильных, заточных, автоматов и др.). Мощность двигателя в этом случае определяется также методом средних потерь или эквивалентных величин.

В кратковременном режиме(S2) работают вспомогательные приводы станков (например, приводы быстрых перемещений суппортов и поперечин, приводы зажимных устройств и др.). Время работы вспомогательных приводов обычно незначительно дано сопоставление кинематических схем и составляет 5÷15 с для небольших станков и 1÷1,5 мин для крупных станков. Номинальная мощность двигателя вспомогательных приводов определяется условиями перегрузки. Машиностроительные предприятия имеют большой парк металлорежущих станков с асинхронными двигателями, Недогрузка этих двигателей приводит к увеличению непроизводительного расхода электроэнергии из-за снижения КПД двигателей и к уменьшению общего cosф предприятия, так как в его электрической нагрузке возрастает доля реактивной мощности. В результате ухудшается использование мощности питающих предприятие трансформаторов и линий электропередачи, увеличиваются потери энергии в системе электроснабжения. Поэтому приходится устанавливать компенсирующие устройства, повышающие коэффициент мощности до нормы. С этой же целью следует стремиться к более полной загрузке двигателей и к сокращению или исключению холостого хода.

Эксплуатационные качества станка, такие как производительность, удобство обслуживания и надежность работы, в большой степени зависят от системы управления его механизмами. Общее направление развития современного станкостроения - автоматизация операций управления рабочими движениями и максимальное упрощение операций управления вспомогательными движениям и, которые иногда выполняются вручную. При автоматизации управления облегчаются условия труда рабочего-станочника, который освобождается от тяжелых физических усилий и монотонных утомляющих движений, от необходимости запоминания зачастую сложной последовательности выполнения операций по управлению станком.

В соответствии с назначением и конструктивными особенностями станка, а также характером технологического процесса, система управления станком разделяется обычно на ряд цепей, которые могут работать независимо либо должны быть взаимно связаны или сблокированы. К системе управления станком предъявляются следующие требования:

1) безопасность и удобство управления - достигается расположением органов управления в легкодоступных местах, чтобы рабочему не приходилось много ходить вокруг станка;

2) быстрота управления, т. е. на операцию управления должно затрачиваться тем меньше времени, чем чаще она производится;

3) точность системы управления, которая устанавливается в зависимости от назначения системы и выполняемой ею функции.

В настоящее время в системах управления станками применяются механические, электрические, гидравлические, пневматические устройства и их сочетания.

Механические элементы и средства автоматизации широко используются для управления рабочими и вспомогательными движениями в станках-автоматах и полуавтоматах, предназначенных для крупносерийного и массового производства типовых деталей (например, в современных токарно-револьверных автоматах).

Гидравлическое управление находит широкое применение в агрегатных, копировальных и других станках благодаря его простоте, быстродействию, плавности хода элементов гидропривода, уменьшающему вибрацию станка. Гидравлические системы управления имеют и недостатки; связи между отдельными элементами осуществляются посредством рычагов и маслопроводов, что усложняет конструкции станков, при эксплуатации в гидросистеме могут нарушиться уплотнения и появляется течь; в станке постоянно находится большое количество масла, которое необходимо периодически менять.

В последние годы непрерывно расширяется применение в станкостроении пневматических устройств управления. Пневматические элементы и системы большей частью применяются в сочетании с гидравлическими или электрическими элементами. В таких системах движущая сила создается сжатым воздухом, а гидравлическая или электрическая аппаратура используется для регулирования скорости перемещения.

К настоящему времени наибольшее распространение получили электрические системы управления металлорежущими станками. Применение электрических элементов и устройств управления облегчает проведение широкой унификации и стандартизации узлов станка, что снижает его стоимость.

Электрическая автоматизация станков обладает значительными преимуществами перед всеми другими способами автоматизации, обеспечивая удобную эксплуатацию и простую наладку станка, расширяя тем самым возможности создания и применения станков-автоматов. В некоторых случаях эффективно применение смешанных систем управления, например: гидравлики или пневматики для выполнения силовых функций, а электрических устройств - для управления ими. Такие системы управления получили название электрогидравлических или электропневматических.

Для выполнения рабочего цикла в схемах автоматического управления станками должна быть взаимосвязь между различными режимами работы одного и того же механизма или между отдельными механизмами станка. В станках различных типов и модификаций можно отметить некоторые типовые взаимосвязи, призванные осуществлять следующие режимы.

а) Наладочный и рабочий режимы станка. В рабочем режиме привод станка работает длительно или повторно-кратковременно, что обусловливается выполнением производственных операций. Наладочные операции производятся для опробования отдельных узлов станка, для проверки правильности установки заготовки и инструмента. Этот режим характеризуется кратковременными включениями ненагруженного привода при малых угловых скоростях двигателя (если регулируется скорость привода). На рис. 2.6 приведены схемы согласования наладочного н рабочего режимов привода с асинхронным двигателем. Для длительного режима (рис. 2.6,а) нажимается кнопка КнП, получает питание контактор КЛ, который главными контактами включает двигатель Д, одновременно замыкающим контактом блокирует кнопку КнП, поэтому после кратковременного нажатия эта кнопка может быть отпущена.

Для наладочного режима используется двухконтактная кнопка КнТолч. При нажатии этой кнопки ее размыкающий контакт деблокирует кнопку КнП, а через замыкающий контакт получает питание контактор КЛ и включается двигатель, который будет работать в течение времени воздействия на кнопку КнТолч. Кратковременными нажатиями на эту кнопку можно заставить двигатель работать в импульсном режиме со средней угловой скоростью, значительно ниже номинальной.

Взаимосвязь между наладочным и рабочим режимами может быть осуществлена путем введения промежуточного реле РП (рис. 2.6,б), заменяющего двухконтактную кнопку КнТолч. Аналогичные схемы для получения наладочного режима применяются в приводах с многоскоростными асинхронными двигателями, а также в приводах постоянного тока, управляемых по системе Г-Д или ТП-Д.

Рис. 2.6 Принципиальная схема взаимосвязи наладочного и рабочего режимов

Рис. 2.7 Схемы отключения двигателя при ограничении перемещения механизма

а - для привода вращения изделия круглошлифовального станка; б - для гидропривода подачи агрегатного станка

б) Ограничение перемещений и точная остановка механизмов станка. Применяется для исключения столкновения между отдельными подвижными элементами или для предупреждения выхода узлов станка из нормального зацепления с ведущим звеном кинематической цепи. Например, в плоскошлифовальных, продольных строгально-фрезерных и других станках совершаемый столом путь ограничивается конечными выключателями, которые переключаются упорами, расположенными на столе.

На рис. 2.7,а показана схема отключения привода вращения обрабатываемого изделия круглошлифовального станка при выходе круга из зоны шлифования. В таких станках поступательное перемещение шлифовальной бабки производится обычно от гидропривода. В исходном положении механизма размыкается контакт конечного выключателя ВК и двигатель Д автоматически отключается. Для интенсивного торможения привода круга используется электромеханический тормоз Э. работу механизма подачи на жестком упоре, а затем, изменить направление его перемещения. На рис. 2.7,б показана принципиальная схема управления гидроприводом подачи станка. При подходе к крайнему положению механизм становится на жесткий упор, срабатывает конечный выключатель ВК и реле времени РВ начинает отсчет длительности остановки на упоре. По истечении установленной выдержки времени включается промежуточное реле РК и дается импульс на включение электромагнита ЭмН, который переключает гидропривод на отвод механизма в исходное положение, контролируемое выключателем ВКИ.

в) Согласование работы отдельных приводов. В крупных станках между отдельными рабочими органами часто не бывает механической связи, поэтому возникает необходимость в определенной последовательности введения их в работу, а также должна соблюдаться очередность отключения главного привода и привода подачи, должна своевременно подаваться смазка и т. д. Так, в металлорежущих станках, имеющих отдельный привод подачи, во избежание поломки инструмента главный привод должен включаться первым. При поступлении команды на отключение, наоборот, главный привод должен останавливаться после остановки привода подачи.

Указанную последовательность работы приводов обеспечивает схема, показанная на рис. 2.8.

Рис. 2.8 Схема согласования работы главного привода и привода подачи станка

Первоочередность включения главного привода здесь обеспечивается введением в цепь катушки контактора КП7, замыкающего контакта контактора КГ. При неработающем приводе подачи контактор главного привода КГ отключается без выдержки времени после нажатия кнопки КнС1. Для отключения главного привода при работающем приводе подачи следует длительно нажать на кнопку КнС1. При этом теряет питание промежуточное реле РП, обесточивается контактор КП и отключается двигатель подачи Д2. Отключение главного привода с двигателем Д1 произойдет через некоторое время, обусловленное уставкой реле времени РВ, катушка которого подключена параллельно катушке контактора КП. При кратковременном воздействии на кнопку КнС1 вновь включится реле РП, и если к этому моменту реле РВ не сработало, то главный привод не отключится после отключения привода подачи.

В системах управления станков и автоматических линий нашли широкое применение низковольтные электрические аппараты, серийно выпускаемые отечественной промышленностью: магнитные пускатели, контакторы, реле напряжения и тока, электромагниты и электромагнитные муфты, путевые выключатели и переключатели, автоматические выключатели и др.

Контрольные вопросы по теме:

1. В каком режиме работают главные приводы крупных токарных, карусельных, шлифовальных станков.

2. В каком режиме работают главные приводы продольно-строгальных станков

3. В каком режиме работают вспомогательные приводы станков

4. Перечислите эксплуатационные качества станка

5. Опишите общее направление развития современного станкостроения

2.3 Электрооборудование сверлильных расточных станков

Сверлильные станки служат для получения сквозных и глухих отверстий в деталях с помощью сверл, для развертывания и чистовой обработки отверстий, предварительно полученных литьем или штамповкой, и для выполнения других операций. В сверлильных станках главное движение и движение подачи сообщаются инструменту. К станкам общего назначения относятся вертикально-сверлильные и радиально-сверлильные станки.

На рис. 2.9 показан общий вид радиально-сверлильного станка. Станок состоит из фундаментной плиты 1 с установленной на ней неподвижной колонной, на которую надета пустотелая гильза 2. Гильза может повертываться вокруг колонны на 360°. На гильзу надет горизонтальный рукав (траверса) 4, который можно поднимать и опускать вдоль колонны с помощью вертикального винта механизма перемещения 3. Закрепление гильзы с рукавом на колонне (зажим колонны) производится разрезным кольцом, которое стягивается посредством дифференциального винта, вращаемого вручную или отдельным электродвигателем. По горизонтальным направляющим рукава может перемещаться в радиальном направлении шпиндельная бабка (сверлильная головка) 5. Обрабатываемая деталь устанавливается на столе 8. От главного электродвигателя 6 сообщается вращение шпинделю 7 и производится подача инструмента (сверла).

Рис. 2.9 Общий вид радиально-сверлильного станка

В электромашиностроении на сверлильных станках производят сверление отверстий в торцах станин электрических машин, в подшипниковых щитах, лапах и др.

Рис. 2.10 Общий вид горизонтально-расточного станка

Расточные станки применяются главным образом для обработки крупных деталей различными инструментами, при этом можно выполнять разнообразные работы: растачивание цилиндрических и конических поверхностей резцами на борштанге, сверление отверстий сверлами, цилиндрическое и торцевое фрезерование; нарезание наружной и внутренней резьбы; обтачивание цилиндрических поверхностей и торцов. Особенностью расточных станков является возможность с одной установки детали обрабатывать в ней различные отверстия со взаимно параллельными и перпендикулярными осями.

На рис. 2.10 показан общий вид горизонтально-расточного станка общего назначения. Станок состоит из нескольких основных узлов. На его станине 3 справа закреплена передняя неподвижная стойка 5. По вертикальным направляющим стойки перемещается шпиндельная бабка 6 с коробкой скоростей и коробкой подач. С левой стороны станины установлена задняя стойка 1, которую можно перемещать по направляющим станины. На задней стойке имеется люнет 2 с опорным подшипником для поддержки борштанги и обеспечения ей необходимой жесткости в процессе резания. Между стойками на направляющих станины расположен поворотный стол 4, который, может совершать движения подачи в продольном й поперечном направлениях.

Главным движением станка является вращение расточного шпинделя 7 или планшайбы 9, которое осуществляется от электродвигателя, установленного в верхней части шпиндельной бабки. Движение подачи сообщается инструменту (осевое перемещение шпинделя или вертикальное  перемещение шпиндельной бабки по направляющим стойки), либо обрабатываемой заготовке, располагаемой на столе.

Обрабатываемая заготовка закрепляется на столе станка. Режущие инструменты устанавливаются в шпинделе или в радиальном суппорте 8 планшайбы. При расточке коротких отверстий подача сообщается шпинделю. При обработке длинных и соосных отверстий с использованием борштанги подача сообщается столу в продольном направлении.

В электромашиностроении на расточных станках производят обработку внутренней цилиндрической поверхности корпусов электрических машин.

Координатно-расточные станки применяются для обработки отверстий с высокой точностью (в пределах 0,005-0,01 мм) без предварительной разметки поверхности детали и без применения кондуктора. Установка координат центров отверстий по двум осям прямоугольной  системы координат производится путем перемещения стола с изделием в одностоечных станках или шпиндельной бабки с инструментом в двухстоечных станках. Для измерения установочных перемещений подвижных узлов станка применяют зеркальные линейки или валики. На координатно-расточных станках можно производить сверление, разметку, а также всевозможные расточные работы и фрезерование торцевыми фрезами.

Контрольные вопросы по теме:

1. К каким станкам относятся вертикально-сверлильные и радиально-сверлильные станки?

2. Какие работы можно производить на расточных станках?

3. Что является главным движением расточного станка является вращение расточного шпинделя?

4. Для чего применяются координатно-расточные станки?

5. Какие работы можно производить на координатно-расточных станках?

2.4 Особенности и типы эпривода сверлильных расточных станков

К электроприводам сверлильных станков предъявляются следующие требования: 1) если на станке производится нарезание резьбы, то привод шпинделя должен быть реверсивным; 2) схема управления должна ограничивать перемещение траверсы; 3) должна быть предусмотрена блокировка, не допускающая включения двигателя перемещения траверсы, когда она зажата; 4) не допускается работа станка с незажатой колонной.

Диапазон регулирования скорости главного движения составляет (2-10):1 для вертикально-сверлильных, (20-70):1 для радиально-сверлильных и (100-120):1 для расточных станков при приблизительно постоянной мощности во всем диапазоне.

Главный привод сверлильных станков осуществляется от асинхронных короткозамкнутых двигателей. Регулирование частоты вращения шпинделя производится переключением шестерен коробки скоростей. Для уменьшения числа промежуточных передач в отдельных случаях можно применять многоскоростные асинхронные двигатели. Для привода перемещения рукава (траверсы) и зажима колонны применяют отдельные асинхронные, электродвигатели.

Требования к главному приводу расточных и координатно-расточных станков совпадают в основном с рассмотренными ранее для станков токарной группы, но следует учитывать особенности расточных станков: 1) при обработке деталей происходит выдвижение расточного шпинделя, изменяется жесткость системы станок - инструмент - деталь, что делает целесообразным изменение на ходу станка скорости резания и подачи; 2) для получения высокого качества обрабатываемой поверхности желательно иметь бесступенчатое изменение частоты вращения шпинделя; 3) необходим большой диапазон регулирования частоты вращения шпинделя, достигающий в современных станках до 250:1 и более.

В расточных станках общего назначения с диаметром расточного шпинделя до 150-175мм приценяется главный привод от одно - или многоскоростных асинхронных двигателей с многоступенчатой коробкой скоростей.

В тяжелых горизонтально-расточных станках применяется привод от двигателей постоянного тока с двух - или трехступенчатой коробкой скоростей. Для получения постоянного тока обычно используют полупроводниковые преобразователи. Угловая скорость двигателя регулируется при малых частотах вращения шпинделя (от 5 до 10об/мин) изменением напряжения на якоре, дальнейшее повышение угловой скорости производится ослаблением потока возбуждения в диапазоне (3-6):1.

В координатно-расточных станках даже при небольшой мощности главного привода находят все большее применение приводы от двигателя постоянного токае бесступенчатым регулированием скорости. В этом случае для питания двигателя используются системы ПМУ-Д, ЭМУ-Д, ТП-Д.

Привод подачи сверлильных станков обычно выполняется от главного двигателя, для чего коробка подач располагается на шпиндельной бабке. Общий диапазон регулирования скорости подачи для вертикально-сверлильных станков (2-24):1, для радиально-сверлильных (3-40):1.

К приводам подач расточных станков предъявляются более жесткие требования: 1) обеспечить диапазон регулирования скорости до (1500-2000):1, так как необходимо обеспечить рабочие подачи и быстрые установочные перемещения; 2) отклонение скорости подачи не должно превышать 10% начального значения при изменении момента от нуля до Мс,ном;привод должен обладать высоким быстродействием и обеспечивать точную остановку.

Для выполнения указанных требований и с целью упрощения кинематической цепи в универсальных и тяжелых расточных станках применяется привод подачи от двигателя постоянного тока по системе Г-Д (в более легких станках применяется система ПМУ-Д или ЭМУ-Д) или ТП-Д (для новых станков).

В качестве примера рассмотрим электропривод и схему управления (рис. 2.11) радиально-сверлильного станка модели 2А55, предназначенного для обработки отверстий диаметром до 50 мм сверлами из быстрорежущей стали. Станок имеет пять асинхронных короткозамкнутых двигателей: вращения шпинделя Д1 (4,5кВт перемещения траверсы Д2 (1,7кВт), гидрозажима колонны ДЗ и шпиндельной головки Д4 (по 0,5кВт) и электронасоса Д5 (0,125кВт).

Частота вращения шпинделя регулируется механическим путем с помощью коробки скоростей в диапазоне от 30 до 1500об/мин (12 скоростей). Привод подачи выполнен от главного двигателя Д1 через коробку подач. Скорость подачи регулируется от 0,05 до 2,2мм/об, наибольшее усилие подачи Fa,max=2000Н. Траверса может поворачиваться вокруг оси колонны на 360° и вертикально- перемещается по колонне на 680 мм со скоростью 1,4 м/мин. Зажим траверсы на колонне производится автоматически. Все органы управления станком сосредоточены на сверлильной головке, что обеспечивает значительное сокращение вспомогательного времени при работе на станке.

Все электрооборудование, за исключением электронасоса, установлено на поворотной части станка, поэтому напряжение сети 380В подается через вводной переключатель ВВ на кольцевой токосъемник КТ и далее через щеточный контакт в распределительный шкаф, установленный на траверсе.

Перед началом работы следует произвести зажим колонны и шпиндельной головки, что осуществляется нажатием кнопки Зажим. Получает питание контактор КЗ и главными контактами включает двигатели ДЗ и Д4, которые приводят в действие гидравлические зажимные устройства. Одновременно через вспомогательный контакт контактора КЗ включается реле PH, подготавливающее питание цепей управления через свой контакт после прекращения воздействия на кнопку Зажим и отключения контактора КЗ. Для отжима колонны и шпиндельной головки при необходимости их перемещения нажимается кнопка Отжим, при этом теряет питание реле PH, что делает невозможным работу на станке при отжатых колонне и шпиндельной головке.

Управление двигателями шпинделя Д1 и перемещения траверсы Д2 производится при помощи крестового переключателя КП, рукоятка которого может перемещаться в четыре положения: Влево, Вправо, Вверх и Вниз, замыкая при этом соответственно контакты КП1 - КП4. Так, в положении рукоятки Влево включается контактор КШВ, и шпиндель вращается против часовой стрелки. Если рукоятку переместить в положение Вправо, то отключается контактор КШВ, включается контактор КШН, и шпиндель станка будет вращаться по часовой стрелке.

При установке рукоятки крестового переключателя КП, например, в положение Вверх включается контактором КТВ двигатель Д2. При этом ходовой винт механизма перемещения вращается вначале вхолостую, передвигая сидящую на нем гайку, что вызывает отжим траверсы (при этом замыкается контакт ПАЗ-2 переключателя автоматического зажима), после чего происходит подъем траверсы. По достижении траверсой необходимого уровня переводят рукоятку КП в среднее положение, поэтому отключается контактор КТВ, включается контактор КТН и двигатель Д2 реверсируется. Реверс его необходим для осуществления автоматического зажима траверсы благодаря вращению ходового винта в обратную сторону й передвижению гайки до положения зажима, после чего двигатель разомкнувшимся контактом ПАЗ-2 отключается. Если теперь установить рукоятку переключателя КП в положение Вниз, то сначала произойдет отжим траверсы, а затем ее опускание и т. д. Перемещение траверсы в крайних положениях ограничивается конечными выключателями ВКВ и ВКН, разрывающими цепи питания контакторов КТВ или КТН.

Защита от к.з. в силовых цепях, цепях управления и освещения производится плавкими предохранителями Пр1-Пр4. Двигатель шпинделя защищен от перегрузки тепловым реле РТ. Реле PH осуществляет нулевую защиту, предотвращая самозапуск двигателей Д1 и Д2, включенных переключателем КП, при снятии и последующем восстановлении напряжения питания. Восстановление цепи управления возможно только при повторном нажатии кнопки Зажим.

Универсальные горизонтально-расточные станки средних размеров, например моделей 2620, 265 и других, при различных мощностях электродвигателей шпинделя имеют сходные системы управления как главными приводами, так и приводами подач.

Рассмотрим особенности электрооборудования и работу схемы управления расточного станка модели 2620.

Рис. 2.11 Схема управления электроприводами станка додели 2А55

Рис. 2.12 Электрическая схема главного привода растояного станка

Главное движение - вращение расточного шпинделя осуществляется от двухскоростного асинхронного двигателя мощностью 10кВт при М60/980 об/мин. Частоту вращения шпинделя можно изменять в пределах 12,5÷1600 об/мин с помощью коробки скоростей и переключения числа пар полюсов двигателя.

Система управления главным приводом станка обеспечивает: возможность вращения шпинделя в обоих направлениях; рабочий и наладочный режимы; одновременное включение привода шпинделя и насоса смазки; возможность переключения скоростей в шпиндельной коробке только при отключенном двигателе; принудительное электрическое торможение шпинделя для быстрой остановки.

На рис. 2.12 показана несколько упрощенная электрическая схема главного привода. Включение реверсивных контакторов КШВ1 и КШН1 определяет направление вращения двигателя шпинделя ДШ. Его частота вращения задается положением выключателя ВК2, который связан с устройством переключения скоростей в  шпиндельной коробке. При азомкнутом контакте ВК2 включен контактор КШМ, обмотка статора соединена в треугольник, и двигатель вращается с малой угловой скоростью.

Если контакт ВК2 замкнут, то включены, контакторы КШБ1 и КШБ2, обмотка статора соединена в двойную звезду и двигатель вращается с большой скоростью.

Переключение скоростей в шпиндельной коробке может производиться только при неподвижном положении шпинделя. Поэтому в начале операции переключения размыкается контакт выключателя ВКК связанного с механизмом переключения, двигатель тормозится и останавливается. После завершения установки новой скорости нажатие на выключатель ВК1 прекращается, и двигатель вновь пускается.

Рассмотрим работу схемы при условии, что шпиндель станка должен вращаться с большой частотой, т. е. при замкнутом контакте выключателя ВК2. Нажатием кнопки КнВ включаются контактор КШВ1, контактор КН двигателя насоса смазки ДН, затем реле РПС, реле времени РВС и контактор КШМ. Поэтому двигатель ДШ пускается на меньшую угловую скорость. Через некоторое время реле РВС отключает контактор КШМ и включает контакторы КШБ1 и КШБ2, двигатель теперь будет разгоняться до своей высшей угловой скорости. Во время пуска двигателя реле контроля скорости РКС замыкает свой контакт и включает реле торможения РТ1, которое своим контактом подготавливает цепь катушки контактора КШН2 к последующему процессу торможения.

При нажатии кнопки КнС отключаются контакторы КШВ1, КН, КШБ1, КШБ2, реле РВС и подается питание на катушку контактора КШН2. Этот контактор включается, подавая на статор двигателя напряжение обратной последовательности. Происходит процесс торможения противовключением при введении в цепь статора резисторов Кд, ограничивающих тормозной ток двигателя. Контроль за процессом торможения осуществляет реле РКС, контакт которого в цепи катушки реле РТ1 размыкается при угловой скорости, близкой к нулю. Реле РТ1 теряет питание и отключает контактор КШН2.

Проворот шпинделя при наладочных операциях совершается после нажатия кнопки Толч. вперед . или Толч. назад, что вызывает включение контактора КШВ2 или КШН2. В цепь статора вводятся резисторы, ограничивающие пусковой момент и обеспечивающие плавный пуск привода. При наладочных режимах двигатель насоса смазки ДН не включается.

Рис. 2.13 Электропривод подачи универсальных расточных станков

Как отмечалось выше, привод подачи универсальных расточных станков выполняется от двигателя постоянного тока. Электропривод, структурная схема которого изображена на рис. 2.13 представляет собой систему автоматического регулирования с отрицательной обратной связью по скорости и ограничением тока в силовой цепи. Якорь двигателя Д получает питание от реверсивного тиристорного преобразователя ТП (рис. 2.14), состоящего из двух групп вентилей ТЗ, Т5 и Т2, Т4, Тб, включенных по трехфазной нулевой встречно-параллельной схеме с общим силовым трансформатором Тр2. В схеме применяется совместное управление группами тиристоров при нелинейном согласовании регулировочных характеристик. Для ограничения уравнительного тока, который может протекать при Ud,в>, >Ud,w,служат уравнительные дроссели Др1 и Др2.

Рис. 2.14 Принципиальная электрическая схема привода подачи

Блок управления БУ состоит из трех однотипных каналов, на входе каждого из которых суммируются три напряжения: синхронизированное сетью с требуемой фазировкой относительно анодного напряжения тиристоров переменное напряжение Ua,поступающее из блока БУН; напряжение управления преобразователем от блока ПУ и напряжение смещения U0м. Каждый канал заканчивается двумя., импульсными трансформаторами, вторичные обмотки которых подключены к управляющим электродам тиристоров,  одной фазы разных групп. Таким образом БУ вырабатывает, распределяет по тиристорам и смещает управляющие импульсы UMM,осуществляя регулирование напряжения Lidпреобразователя. На рис.2.14 показан канал управления фазы А1 с входным транзистором ПТ101. Каналы фаз В1 и С1 выполнены аналогично, только процессы в них происходят с отставанием соответственно на 120 и 240°.

Блок промежуточного усилителя ПУ состоит: из реверсивного транзисторного усилителя напряжения ОУ, выполненного на базе интегрального усилителя типа К1УТ401Б; усилителя мощности на транзисторе ПТ301; узлов коррекции К.У и токоограничения ТО; звеньев преобразования напряжения тахогенератора К1 и К2 На вход ОУ (точки 148-13) - поступает управляющее напряжение Uy,равное разности задающего напряжения Uа, снимаемого с регулятора скорости PC,инапряжения обратной связи U0,c,получаемого с тахогенератора ТГ через делитель на резисторах R319, R323, Напряжение усиливается до напряжения управления преобразователем,которое подается на вход блока БУ (точки 14-13).

Блок управляющих напряжений БУН вырабатывает три периодических напряжения Unсложной формы, сдвинутых между собой на угол 120°. Каждое из этих напряжений состоит из суммы синусоидального и импульсного напряжений, что обеспечивает достаточно широкий диапазон изменения фазы управляющих импульсов Uи, подаваемых на тиристоры, и устойчивую работу блока БУ в переходных режимах. Блок состоит из трех идентичных схем, получающих питание от вторичных обмоток трансформатора Тр1, соединенных в зигзаг.

Узел токоограничения Т О. Для ограничения тока двигателя в системе ТП-Д наряду с токовой отсечкой, которая не может ограничить ток Iя за первый интервал проводимости тиристоров, часто применяется упреждающее токоограничение. Сущность его заключается в том, что ток Iя непосредственно не измеряется, а оценивается по косвенным показателям: по соотношению ЭДС двигателя Ея и ЭДС преобразователя Еп. Для того чтобы ток якоря Iя при изменении угловой скорости двигателя поддерживать постоянным, например в процессе пуска, нужно соответственно увеличению изменять ЭДС преобразователя Еп.

Для того, чтобы ограничить и поддерживать в переходных процессах ток якоря на уровне Iя,стоп, нужно ограничивать ЭДС преобразователя на уровне Еmах, зависящем от текущего значения угловой скорости двигателя, например, посредством так называемой отсечки по скорости с уставкой, регулируемой в функции угловой скорости двигателя. Ограничение ЭДС преобразователя можно осуществить, ограничивая напряжение на выходе ПУ.

С помощью потенциометра R321 выставляется равенство этих напряжений при работе двигателя на холостом ходу. Конструктивно блоки БУ, ПУ, БУН и другие выполнены на печатных платах с разъемами, что позволяет быстро делать замену вышедшего из строя электронного узла. Источники питания блоков управления, усилителя ОУ и др. размещены в отдельном блоке БП, который состоит из четырех трехфазных выпрямителей на кремниевых диодах и стабилизатора напряжения на стабилитронах СТ1 - СТЗ, от которого питается регулятор скорости PCчерез реверсивный контактный мостик РП4-РП5 (рис. 2.14).

Выходные каскады блока БУ (транзисторы ПТ 107, ПТ 108 и др.) подключаются к источнику питания контактом реле РП2, которое включается нажатием кнопки КнП через транзистор ПТ205. Защита электропривода от к. з. осуществляется автоматическими выключателями ВА1 и ВА2, а максимальная токовая защита с помощью реле РП1 и РП2. Если ток якоря Iя превысит Iя,стоп (например, при заклинивании механизма подачи станка), то максимальное токовое реле РП1 сработает и замкнет цепь базы транзистора ЛТ205 с эмиттером, триод закроется, реле РП2 потеряет питание и через небольшую выдержку времени разомкнет свои контакты в цепях питания выходных каскадов БУ, снимая управляющие импульсы с тиристоров Т1 - Т6.

Коррекция системы автоматического регулирования (САР) привода осуществляется изменением параметров гибкой обратной связи, охватывающей усилитель ОУ (конденсаторы Ск), и подбором резисторов R305и R317.Для пуска двигателя Д включается реле РП4 или РП5 (катушкй этих реле на схеме не показаны) и подает на вход схемы задающее напряжение U3,значение, и знак которого определяют фазы управляющих импульсов относительно анодного напряжения на тиристорах, а следовательно, угол включения тиристоров  или значение напряжения на- якоре двигателя, его угловую скорость ц направление вращения. С помощью потенциометра R707 выставляется минимальная угловая скорость двигателя.

Схема управления приводом подачи расточного станка должна предусматривать: а) работу привода подачи только при вращении шпинделя; б) установочные перемещения механизмов подачи независимо от работы главного привода; в) автоматическое ограничение хода шпинделя, шпиндельной бабки или стола; г) защиту силовых элементов и цепей управления от токов короткого замыкания.

Контрольные вопросы по теме:

1. Какие требования предъявляются к электроприводам сверлильных станков?

2. Какой диапазон регулирования скорости главного движения составляет для вертикально-сверлильных станков?

3. Какой тип электрического двигателя реализует главный привод сверлильных станков?

4. Чем производится регулирование частоты вращения шпинделясверлильных станков?

2.5 Электрооборудование шлифовальных станков

Шлифовальные станки применяются для чистовой обработки деталей шлифовальными абразивными кругами, снимающими с поверхности детали тонкий слой металла. На шлифовальных станках можно обрабатывать плоские, цилиндрические наружные и внутренние поверхности, шлифовать зубья шестерен, затачивать различные инструменты и т. д. Шлифовальные станки получили широкое распространение во всех отраслях промышленности в качестве станков общего и специального назначения.

Станки общего назначения делятся на следующие основные типы: а) круглошлифовальные; б) внутришлифовальные; в) плоскошлифовальные; г) бесцентровые кругло- и внутришлифовальные. Специализированные шлифовальные станки предназначаются для получения  весьма чистых (гладких) поверхностей; доводочные, отделочные станки и другие, либо для выполнения определенных операций над различными деталями резьбошлифовальные, шлицешлифовальные и др.

С внедрением в практику новых методов получения заготовок с малыми припусками (ковка в штампах, литье в формы под давлением и др.) появилась возможность обрабатывать такие заготовки сразу шлифованием, минуя обработку на других металлорежущих станках. Поэтому шлифовальные станки со временем могут оказаться преобладающими среди других металлорежущих станков.

Рис. 2.15 Общий вид круглошлифовального станка модели 3151

Круглошлифовальные станки предназначены для шлифования цилиндрических поверхностей тел вращения, пологих конических и торцевых поверхностей. В электромашиностроении на таких станках шлифуют валы электродвигателей. На рис. 2.15 изображен круглошлифовальный станок, основными узлами которого являются: станина 1; рабочий стол 2 с размещенными на нем передней 3 и задней 5 бабками; шлифовальная бабка 4, на шпинделе которой закрепляется шлифовальный круг 6. Обрабатываемая деталь устанавливается в центрах задней и передней бабки и закрепляется в патроне передней бабки. Патрон получает вращение от электродвигателя через плоскоременную передачу. Шлифовальный круг приводится во вращение от главного двигателя 7 через клиноременную передачу.

На рис. 2.16,а изображена схема процесса наружного шлифования на круглошлифовальном станке. Шлифовальный круг 2 и обрабатываемая деталь 1 вращаются в разные стороны. Вращение детали создает круговую подачу vwвращение шлифовального круга - главное движение - скорость резания vK.Для обработки детали по длине, если она превышает ширину круга, стол станка с установленной на нем деталью совершает возвратнопоступательное движение (создает продольную подачу). Шлифовальный круг совершает поперечное периодическое перемещение относительно детали - поперечную подачу s2(подачу на глубину резания).

Рис. 4.2 Схема движений в шлифовальных станках

В тяжелых круглошлифовальных станках при больших размерах обрабатываемых деталей продольное перемещение совершает шлифовальная бабка с кругом, а стол с деталью, закрепленной в передней и задней бабках, остается неподвижным,

Внутришлифовальные станки предназначены для: шлифования внутренних цилиндрических, конических ц других поверхностей тел вращения (рис. 2.16,б). Обычно у таких станков обрабатываемая деталь вращается вокруг оси шлифуемого отверстия, осуществляя круговую - подачу ги. Шлифовальный круг вращается вокруг своей оси, создавая скорость резания vK, Продольная подача si получается за счет возвратно-поступательного движения шлифовального круга или детали. Поперечная подача  производится путем периодического поперечного перемещения шлифовальной бабки в конце каждого прохода; поверхности обрабатываемой детали.

Плоскошлифовальные станки предназначаются для обработки наружных поверхностей плоских деталей. По; форме стола, на котором закрепляются шлифуемые изделия, эти станки подразделяются на станки с прямоугольным и круглым столами, а по расположению шлифовального круга - на станки с горизонтальным и вертикальным шпинделем.

Рис. 2.17 Общий вид плоскошлифовального станка с прямоугольным столом

На рис. 2.17 показан общий вид плоскошлифовального станка с прямоугольным столом. Его основные узлы: станина 1, стойка 2, шлифовальная бабка 3, рабочий стол 4. Дисковый абразивный круг 5 укрепляется на конце шпинделя шлифовальной бабки. Шлифуемая деталь в зависимости от ее формы, размера и материала закрепляется непосредственно на столе станка, либо на специальной магнитной плите, устанавливаемой на столе. В плоскошлифовальных станках, кроме главного движения - вращения круга, различают следующие виды движений:

а) В станках с прямоугольным столом и при обработке деталей периферией круга (см. рис. 2.16,в) стол с деталью совершает возвратно-поступательное движение подачи, шлифовальная бабка (или стол.) периодическое перемещение на величину, несколько меньшую ширины круга, после каждого хода стола, а круг получает вертикальное перемещение - подачу на глубину шлифования.

б) В станках с круглым столом при обработке деталей торцом круга (см. рис. 2.16,г) столу сообщается движение круговой подачи, а кругу - вертикальное периодическое перемещение.

Шлифовальные станки относятся к точным станкам, поэтому конструкции их отдельных узлов и кинематические передачи должны быть максимально просты, что достигается широким применением индивидуального привода. В шлифовальных станках различают следующие виды электроприводов: главный привод (вращение шлифовального круга), привод вращения изделия, привод подачи, вспомогательные приводы и специальные электромеханические устройства.

В шлифовальных станках малых и средних размеров при мощности главного привода до 10кВт вращение круга обычно осуществляется от односкоростных асинхронных короткозамкнутых двигателей. На круглошлифовальных станках при значительных размерах шлифовальных кругов (диаметр до 1000мм, ширина до 700мм), применяют понижающие ременные передачи от двигателя к шпинделю и электрическое торможение привода для уменьшения времени остановки.

На внутришлифовальных станках обработка ведется кругами небольших размеров, поэтому в них применяют ускоряющие передачи от двигателя к шпинделю или используют специальные высокоскоростные асинхронные двигатели, встраиваемые в корпус шлифовальной бабки. Устройство, в котором короткозамкнутый двигатель и  шлифовальный шпиндель конструктивно объединены в один узел, называют электрошпинделем. Частоты вращения таких двигателей 24 000÷48 000 об/мин, а при малых диаметрах шлифовальных кругов доходят до 150 000 ÷250 000 об/мин.

Статор двигателя электрошпинделя (рис. 2.18) набирается из листов электротехнической стали, в его пазах располагается двухполюсная обмотка, а ротор выполняется типа беличьей клетки либо в виде массивного стального цилиндра. Двигатели электрошпинделей питаются от специальных индукционных генераторов повышенной частоты типа ГИС (300÷2000 Гц) или от статических преобразователей частоты на тиристорах.

При работе шлифовальный круг постепенно изнашивается и диаметр его уменьшается, что вызывает уменьшения скорости резания. Для получения хорошего качества шлифуемой поверхности и повышения производительности станка необходимо поддерживать скорость резания при износе круга постоянной.

Рис. 2.18 Электрошпиндель типа Ш-24/2,2 горизонтального исполнения

С этой целью в крупных шлифовальных станках устанавливают двигатели постоянного тока с независимым возбуждением, угловая скорость которых регулируется изменением потока возбуждения в диапазоне (2÷3):1. Питание таких двигателей осуществляется от полупроводниковых выпрямителей.

Для вращения обрабатываемого изделия на внутришлифовальных станках применяют асинхронные короткозамкнутые двигатели одно - или многоскоростные. На тяжелых круглошлифовальных станках привод вращения изделия выполняется по системе Г-Д с диапазоном регулирования скорости от (8÷10):1 до (20÷25):1 и более. Получили распространение приводы с тиристорными преобразователями переменного тока в постоянный, а также приводы с магнитными усилителями типа ПМУ на мощности 0,1-8кВт. Особенностью нагрузки привода вращения изделия таких станков является большой момент сопротивления при пуске (до 2МНОм).

Подача (возвратно-поступательное движение стола, продольное и поперечное перемещение шлифовальной бабки) на шлифовальных станках небольших размеров производится от гидропривода. Приводы подач тяжелых плоско - и круглошлифовальных станков выполняются от  двигателя постоянного тока по системе ЭМУ-Д, ПМУ-Д или ТП-Д с диапазоном регулирования до (40÷450):1. Иногда для приводов продольных подач используют многоскоростные асинхронные двигатели с многоступенчатой коробкой подач. Однако такой привод применяют редко, так как он не дает возможности плавного регулирования и не обеспечивает постоянства заданной скорости (допустимая погрешность до 5%). Для вращения круглого стола плоскошлифовальных станков часто применяют асинхронные короткозамкнутые двигатели.

Для вспомогательных приводов шлифовальных станков (приводы насосов смазки и охлаждения, насосов гидропривода, быстрого перемещения шлифовальной бабки и др.) также применяются асинхронные короткозамкнутые двигатели.

На плоскошлифовальных станках для быстрого и надежного закрепления обрабатываемых деталей из стали и чугуна нашли широкое применение электромагнитные плиты и вращающиеся электромагнитные столы. Удержание деталей на таких плитах и столах в процессе обработки производится силами магнитного поля, создаваемого чаще всего с помощью электромагнитов. Удельное тяговое усилие у современных электромагнитных плит составляет обычно 20÷130Н/см2.

На рис. 2.19 схематически показано устройство электромагнитной плиты для плоскошлифовального станка с прямоугольным столом. На плите 1 из малоуглеродистой стали располагаются сердечники 2 с надетыми на них катушками 3, которые соединяются последовательно и подключаются к источнику постоянного тока. Плита 1 помещается в коробчатый корпус 4 из диамагнитного материала. Этот - корпус закрепляется на столе станка. Сверху в корпус вставляется вторая стальная плита 5, имеющая поперечные вырезы с немагнитными (например, латунными) прокладками 6. Если на такую плиту установить деталь 7 и пропустить ток через катушки, то возникающее магнитное поле будет надежно притягивать шлифуемые изделия к плите. Перед снятием обработанных деталей с плиты катушки электромагнита отключаются ют источника питания и замыкаются на разрядное сопротивление, магнитное поле исчезает, и детали освобождаются.

Рис. 2.19 Электромагнитная плита для плоскошлифовального станка

Плоскошлифовальные станки с круглым столом обычно выполняются в виде полуавтоматов или автоматов с непрерывной обработкой изделий, закрепляемых на вращающемся электромагнитном столе.

Выход „ деталей.

Рис. 2.20 Поворотный электромагнитный стол с непрерывной загрузкой деталей

На рис. 2.20 показана схема устройства такого стола с непрерывной подачей и снятием изделий. Во вращающейся части 2 электромагнитного стола, выполненной из магнито-мягкой стали, сделаны прорези 3 в радиальных направлениях и выточки 4 по окружности, заполненные прокладками из латуни. В неподвижной части 1 стола устанавливается семь электромагнитов 6. Шесть из них расположены в зоне шлифования для закрепления обрабатываемых изделий 8, проходящих под кругом 5, а седьмой размещен в зоне съема деталей и создает магнитный поток противоположного направления. Обработанные детали размагничиваются и легко отделяются от стола при помощи съемных щитков 7.

По условиям техники безопасности, а также во избежание порчи изделий в схемах управления станками с электромагнитным столом должны быть предусмотрены блокировки, обеспечивающие отключение и быструю остановку шлифовального круга при обрыве питания катушек электромагнитов. Электромагнитные плиты питаются постоянным током напряжением 24, 48, 110 и 220В от полупроводниковых выпрямителей. Мощность, потребляемая катушками плиты, составляет обычно 100-300Вт.

Детали, снятые с электромагнитных плит или столов, сохраняют остаточный магнетизм, что нежелательно. Для размагничивания таких деталей применяют специальные устройства - демагнитизаторы. На рис. 2.21,а схематически показано устройство демагнитизатора для одиночных деталей. Магнитопровод 1 набирается из листовой стали. Полюсные башмаки 2 выполняются из магнитно-мягкой стали и разделяются немагнитной прокладкой 3. Катушки 4 включаются в сеть переменного тока 50Гц. Деталь кладется на полюсные башмаки, несколько раз перемещается взад и  вперед и под действием переменного магнитного поля размагничивается.

В плоскошлифoвальных полуавтоматах, на которых, обрабатываются детали массового производства (например, кольца шарикоподшипников), применяется демагнитизатор, схема которого дана на рис. 2.21,б. По наклонному лотку 1, выполненному из немагнитного материала, детали 3 перемещаются сверху вниз внутри катушки 2, питаемой переменным током промышленной частоты и размагничиваются.

Рис. 2.21 Схема демагнетизаторов, а - для одиночных деталей; б - с непрерывной подач дета

На прецизионных шлифовальных станках используют закрепляющие плиты с постоянными магнитами (магнитные плиты). Они не требуют источника питания, имеют продолжительный срок службы, более надежны в эксплуатации, так как на них исключается воможность срыва деталей с поверхности плиты в случае прекращения электропитания. Плита имеет корпус, внутри которого расположен пакет, набранный из постоянных магнитов, изготовленных из специальных сплавов и имеющих форму пластин. Магниты отделены прокладками из немагнитного материала. Пакет стянут латунными болтами. Деталь из ферромагнитного материала, положенная на плиту, притягивается находящимися под ней магнитами. Для съема детали с плиты пакет сдвигают с помощью эксцентрика (вручную). При новом положении полюсов их магнитные потоки замыкаются, минуя деталь, и ее можно легко снять. Средняя сила тяги плит составляет 60÷70 Н/см2.

Для повышения производительности и обеспечения высокой точности современные шлифовальные станки всех типов снабжаются устройствами активного контроля - измерительными устройствами для автоматического контроля размеров шлифуемых деталей в процессе их обработки и подачи соответствующих команд в систему управления станком. По достижении требуемого размера детали станок автоматически отключается. Рабочий не останавливает станок для проверки размеров обрабатываемого изделия. Он только снимает готовую деталь, устанавливает новую заготовку и пускает станок. В этом случае рабочий может следить за работой нескольких станков, что дает увеличение производительности труда, уменьшает возможность брака и облегчает обслуживание станков.

Рис. 2.22 Механические устройства для контроля размеров при шлифовании

Простейшим измерительным устройством для автоматического контроля размеров деталей в процессе обработки на внутришлифовальных станках является пробочный калибр 1 (рис. 2.22,а), который периодически подводится к обрабатываемой детали 2 (после каждого двойного хода шлифовального круга 3). Когда диаметр шлифуемого изделия достигнет заданного значения, калибр войдет в отверстие. При этом замыкаются контакты электрической цепи и подается команда на отвод шлифовальной бабки в исходное положение и остановку шпинделя станка. Обычно калибр состоит из двух пробок разного диаметра: меньшая входит в шлифуемое отверстие после окончания черновой обработки, а большая - после чистовой обработки. Это позволяет осуществлять автоматический переход с чернового шлифования на чистовое и отключать привод при достижении заданного размера.

На плоскошлифовальных станках с непрерывной загрузкой деталей применяются электроконтактные измерительные устройства для автоматической подналадки станка (рис. 2.22,б). Обработанные детали 9, закрепленные на магнитном столе станка 10, после выхода из-под шлифовального круга измеряются по высоте. Если вследствие износа кругавысота изделия оказалась больше допустимой, детали 9 задевают за наконечник 5, закрепленный в лапе 4. При этом рычаги 1 и 2 проворачиваются вокруг оси 0, замыкаются контакты 6 и 7, и включается электромагнит подачи шлифовальной бабки. Круг опускается и дополнительно обработанные после этого детали не будут задевать наконечник 5. Пружина 8 прижмет рычаг 2 к упору 3, контакты 6 и 7 разомкнутся и отключат электромагнит подачи шлифовальной бабки.

Рис. 2.23 Электроконтактное измерительное устройство

Электроконтактные датчики (измерительные головки) широко применяются на других шлифовальных станках для контроля размеров деталей. На рис. 2.23,а схематически показана конструкция одной из таких измерительных головок. Внутри корпуса I, устанавливаемого на шлифовальной бабке станка, смонтирован шток 2, который может перемещаться вертикально во втулках 5. На штоке закреплен хомутик 10. Шток заканчивается наконечником 3 с алмазным или твердосплавным зерном. Во время обработки изделия алмазное зерно опирается на шлифуемую поверхность и прижимается к ней пружиной 6. При уменьшении размера детали вследствие снятия припуска шток опускается вниз, и хомутик 10 нажимает на упор контактного  рычага 7, который связан с корпусом (эта часть корпуса изготовлена из электроизоляционного материала) плоской пружиной 4 и витой пружиной 11. Верхний конец контактного рычага отклоняется вправо и отходит от контактного винта 8. При дальнейшем уменьшении размера детали нижний конец рычага замыкается с контактным винтом 9.Последовательное срабатывание контактов позволяет осуществить автоматический переход с чернового шлифования на чистовое и последующий отвод круга. При установке новой детали шток поднимается и рычаг 7 под действием пружины 11 прижимается к верхнему контактному винту 8. Настройка контактных винтов 8 и 9 производится маховичками М8 и М9, на которых имеются шкалы с делениями. Для визуального наблюдения за размером обрабатываемой детали в отверстие 12 можно установить индикатор, на который будет воздействовать верхний конец штока 2.

Для того чтобы контакты датчика не подгорали, они включены в базовые цепи полупроводникового переключателя, который управляет работой промежуточных реле РП1 и РП2 (рис. 2.23,б). Когда контакт 8 измерительного устройства замкнут, то транзистор ПТ1 закрыт, так как на его базу подается положительный потенциал. Транзистор ПТ2, на базу которого через делитель напряжения на резисторах R3-R4подается отрицательный потенциал, открыт, и реле РП2 включено. По окончании чернового шлифования контакт 8 датчика КД размыкается, транзистор ПТ1 открывается и реле РП1 срабатывает, что вызывает переход с черновой подачи на чистовую. После окончания чистового шлифования замыкается контакт 9, транзистор ПТ2 закрывается, реле РП2 отключается и в схему управления поступает команда на отвод круга. Диоды Д1 и Д2 служат для защиты транзисторов ПТ1 и ПТ2 от импульсов напряжения, возникающих при отключении катушек реле РП1 и РП2.

Наиболее целесообразным способом регулирования угловой скорости асинхронного двигателя является частотное управление, осуществляемое изменением частоты f1 и напряжения Uuпитающего двигатель. Этот способ позволяет обеспечить требуемый для внутришлифовальных станков диапазон плавного регулирования частоты вращения шпинделя до (2÷4):1 при сравнительно малых потерях в двигателе. По конструктивным соображениям современные электрошпиндели (ЭШ) допускают регулирование частоты вращения только вниз от номинального значения. Для сохранения критического момента, снижающегося при значительном уменьшении частоты f1 в связи с возрастанием падения напряжения в активном сопротивлении статора двигателя, нужно по мере снижения частоты уменьшать напряжение Uiв меньшей степени, чем снизилась частота.

Для компенсации износа круга на внутришлифовальных станках требуется регулирование угловой скорости при неизменной мощности. С увеличением диаметра шлифуемых отверстий увеличивается и Анл.кр, и для сохранения скорости резания приходится снижать частоту вращения ЭШ, а требуемый момент при этом возрастает. Все это вынуждает завышать установленную мощность двигателя. Выбор мощности ЭШ при регулируемом приводе определяется мощностью шлифования Ршл и диапазоном регулирования частоты вращения.

*)

Мощность ЭШ для нерегулируемого привода выбирают по режиму, черновой обработки, который характеризуется наибольшими усилиями резания. При этом возможна кратковременная перегрузка ЭШ, вызванная изменением мощности Ршл на 20-30% из-за колебаний припуска у различных деталей на черновую обработку.

Рис. 2.24 Асинхронный регулируемый электропривод с вентильным преобразователем частоты, а - структурная схема; б - принципиальная схема однофазного автономного инвертора; в - диаграмма изменения тока и напряжения в нагрузке

Развитие силовой полупроводниковой техники привело к созданию статических преобразователей частоты (СПЧ), которые позволяют получать требуемое соотношение между напряжением и частотой питания ЭШ. Наиболее рациональным типом СПЧ для управления высокоскоростными асинхронными двигателями является тиристорный преобразователь частоты е промежуточным звеном постоянного тока. На рис. 2.24,а приведена структурная схема асинхронного регулируемого электропривода с вентильным преобразователем частоты. Преобразователь состоит из трех основных узлов:  тиристорного преобразователя, осуществляющего преобразование переменного тока с напряжением и частотой в постоянный ток при регулируемом напряжении Ud=vаг; автономного инвертора АИ, преобразующего напряжение Udв трехфазное переменное напряжение U1 регулируемой частоты схемы управления СУ, состоящей из блоков управления выпрямителем БУВ и инвертором БУИ, и блока задания частоты вращения двигателя БЗС.

Рассмотрим принцип действия АИ на примере однофазного инвертора, схема которого представлена на рис. 2.24,б. Тиристоры Т1-Т4 служат ключами, посредством которых сопротивление нагрузки ZHс разной полярностью подключается к напряжению Ud.Тиристоры включаются схемой управления попарно (77, Т4 и Т2, ТЗ) с требуемой частотой fy=var. При этом на нагрузке появляется переменное напряжение прямоугольной формы с амплитудой, равной Ud.

Закрывание тиристоров осуществляется посредством коммутирующих конденсаторов C1, С2 (процесс закрывания одних тиристоров и открывания других называется коммутацией). Когда включены тиристоры Т1 и Т4то конденсаторы C1, С2 заряжаются до напряжения источника с полярностью, указанной на рисунке. При включении тиристоров Т2, ТЗ конденсаторы C1, С2 разряжаются соответственно через тиристоры  Т2 и ТЗ, Т4. Ток в тиристорах  и Т4 уменьшается, и когда он будет равен нулю, последние закроются, и к нагрузке будет приложено напряжение обратной полярности через открытые тиристоры Т2, ТЗ.

Таким образом, тиристоры инвертора осуществляют периодическое переключение постоянного; напряжения Udвыпрямителя на нагрузку ZH, к которой принудительно прикладываются импульсы переменного напряжения прямоугольной формы (рис. 2.24,б), основная гармоническая которых составляет выходное напряжение Uuпоступающее на нагрузку. Частота Д этого напряжения равна частоте faвыходных импульсов, вырабатываемых блоком управления инвертором и подаваемых на управляющие электроды тиристоров Т1,Т4 и Т2, ТЗ, для открывания их в нужной последовательности.

Диоды Д1 - Д4 отделяют коммутирующие конденсаторы C1, С2 от нагрузки, не допуская их разряда на нее. Диоды Д5÷Д8 образуют так называемый «обратный» мост, через который пропускается реактивный ток нагрузки в те моменты времени, когда знаки тока и напряжения не совпадают. Например, если были открыты тиристоры Т1, Т4 и ток в нагрузке проходил в направлении, показанном на рис. 2.24,б стрелкой, то под действием ЭДС самоиндукции после закрывания Т4 и открывания Т2, ТЗ ток нагрузки сохраняя свое направление, будут проходить по цепи до момента перехода его через нуль (рис. 2.24,в). Конденсатор Со является приемником реактивной энергии.

Рис. 2.25 Принципиальная схема силовой части трехфазного преобразователя частоты

Дроссели L1 и L2 служат для ограничения тока разряда конденсаторов С1 и С2 в моменты коммутации тиристоров по цепи через обратный мост, минуя закрываемый тиристор. Так, при выключении тиристоров Т7 и Т4 конденсатор С1 дополнительно разряжается по цепи. Если исключить из схемы дроссели L1и L2,то коммутация тиристоров в этом инверторе станет невозможной.

На рис. 2.25 приведена принципиальная схема трехфазного преобразователячцастоты. Силовая часть СПЧ состоит из однофазного управляемого выпрямителя, выполненного по двухполупериодной несимметричной мостовой схеме с LC-филътром (Хф и С0). Напряжение на выходе выпрямителя регулируется изменением угла открывания тиристоров Т7 и ТЗ. Коммутация тиристоров  естественная, т. е. закрывание тиристора происходит в момент прохождения анодного напряжения через нуль. Автономный инвертор состоит: из шести тиристоров Т7 - Т6, последовательно с которыми включены шесть силовых диодов Д1Д6, отделяющих коммутирующие конденсаторы Ск от нагрузки; шести неуправляемых вентилей Д10-Д15, включенных по трехфазной мостовой схеме и образующих мост обратного, тока; шести конденсаторов Ск и шести катушек индуктивности LK,образующих цепи гашения тиристоров, и выходного трехфазного автотрансформатора АТ, предназначенного для получения нужного уровня выходного напряжения. Нагрузкой инвертора является асинхронный двигатель Д.

Принцип действия данного СПЧ такой же, как и рассмотренного однофазного. Особенностью трехфазного инвертора является то, что одновременно открыты лишь два тиристора (Т7,. Т6; Т7, Т2; Т2, ТЗ; ТЗ, Т4; Т4, Т5; Т5, Т1...). Порядок включения тиристоров соответствует их номерам. Обмотки статора двигателя Д целесообразно соединять в треугольник, что позволяет повысить надежность инвертора за счет снижения требуемого выходного напряжения. Гашение открытого тиристора осуществляется током обратного направления, создаваемого колебательным перезарядом конденсаторов Ск через дроссели LKи проходящего через закрываемый и открываемый тиристоры, и обратным напряжением при прохождении тока перезаряда после закрывания тиристора через отсекающий диод Щ1 - Д6) и диод обратного моста, подключенных параллельно закрываемому тиристору.

Напряжение на выходе СПЧ регулируется изменением напряжения Uaна входе инвертора, а регулирование частоты - изменением частоты управляющих импульсов 7Iим, подаваемых на тиристоры от схемы управления инвертором.

Номинальные данные одного из таких СПЧ: максимальная частота выходного напряжения fmax=2500Гц, что соответствует частоте вращения до150 000 об/мин, двухполюсного ЭШ. Напряжение на выходе СПЧ, соответствующее fmax,равно T/m=220/127В. Диапазон регулирования скорости Dth3:1(150000÷48000 об/мин), номинальная выходная мощность преобразователя 3 кВА.

В тех случаях, когда не предъявляется высоких требований к жесткости механических характеристик, поддержанию перегрузочной способности ЭШ и к качеству переходных процессов электропривода, а регулирование скорости осуществляется в пределах (1,5÷2):1, применяют разомкнутые системы управления ЭШ. При диапазоне плавного регулирования скорости, большем (2÷З):1, необходимо использовать замкнутые системы автоматического управления для получения соответствующих характеристик и необходимой перегрузочной способности ЭШ в зоне низких частот вращения.

Преобразователь частоты на тиристорах обладает высокими энергетическими показателями, прост в управлении и имеет сравнительно малые габариты.

В средних и крупных круглошлифовальных станках система электрического управления сочетается с гидравлической. Примером может служить круглошлифовальный станок модели 3А161. Этот станок предназначен для наружного шлифования цилиндрических поверхностей изделий длиной до 1000мм и диаметром до 280мм; наибольший диаметр шлифовального круга 600мм.

Рис. 2.26 Электрическая схема круглошлифовального станка

На рис. 2.26 приведена схема управления электроприводами станка. Привод шлифовального круга осуществляется от асинхронного короткозамкнутого двигателя ДШ мощностью 7кВт при 98рад/с. Путем смены, шкивов клиноременной передачи можно, получить два значения угловой скорости круга 111 и 127рад/с. Поперечная подача шлифовальной бабки осуществляется как вручную (при наладочных работах), так и при помощи гидравлического устройства, управляемого с помощью электромагнитов (при автоматической работе).

Для вращения изделия применен комплектный электропривод ПМУ5М с двигателем постоянного тока параллельного возбуждения ДШ тина ПБС-22 мощностью 0,85кВт, угловая скорость которого плавно регулируется в пределах от 35 до 250рад/с изменением напряжения, «подводимого к якорю от силового магнитного усилителя МУ. Усилитель собран по трехфазной мостовой схеме и имеет шесть рабочих обмоток wpи три обмотки управления.Рабочие обмотки wp усилителя включены последовательно с диодами Д1 - Д6, которые используются как для выпрямления переменного тока, так и для осуществления внутренней положительной обратной связи по току магнитного усилителя. Обмотка wyз служит для создания смещения в МУ.

Ток в обмотке wy1обусловлен разностью задающего напряжения U3,снимаемого с потенциометра ПЗ и напряжения обратной связи U0,c>снимаемого с якоря двигателя. По обмотке шу2 проходит ток Iу2, пропорциональный току якоря двигателя Iя, поскольку вторичный ток трансформатора тока ТТ пропорционален рабочему току усилителя, равному Iр=0,815Iя. Магнитодвижущая сила обмотки wy2 направлена согласно с МДС обмотки Wju следовательно, обмотка wyj осуществляет, положительную обратную связь по току якоря двигателя. Ток Iу2 можно изменять резистором R2.Угловая скорость двигателя регулируется изменением U3путем перемещения рукоятки потенциометра ЛЗ, которая связана также с движком резистора R2.

Стол станка получает возвратно-поступательное движение (продольную подачу) от гидропривода со скоростью от 100 до 600 мм/мин. Реверсирование стола производится в конце каждого хода переключением золотника гидроцилиндра при помощи упоров, привернутых к столу. На задней бабке стола установлен прибор для правки шлифовального круга алмазом. Насос гидросистемы станка приводится в движение двигателем ДГ мощностью 1,7кВт при 93рад/с; насос охлаждающей жидкости  вращается двигателем ДН мощностью 0,125кВт при 280рад/с.

Перед пуском станка включается линейный выключатель ВЛ. При этом получают напряжение трансформаторы Тр1 и Тр2 и срабатывает реле РОЛ, контролирующее наличие тока в обмотке возбуждения двигателя изделия ОВДИ. Нажатием кнопки КнЛГ включают контактор КГ, и получает питание двигатель ДГ. Когда давление масла в гидросистеме достигнет необходимого уровня, замыкается контакт реле давления РД, после чего кнопкой КнПШ включают контактор КШ, который главными контактами подает питание на двигатель круга ДШ.

Схема управления позволяет oсуществить наладочный и автоматический режимы работы станка. В наладочном режиме выключатели ВИ, ВН и ВАТ устанавливаются в положение Ручн. упр. Включение двигателя изделия ДИ производят нажатием кнопки КиПИ. При этом включается контактор КИ, якорь двигателя присоединяется к усилителю МУ, и двигатель быстро разгоняется. Замыкается контакт реле контроля скорости РКС. Для отключения двигателя ДИ нажимают кнопку КнСИ, при этом контактор КИ теряет питание и включается контактор торможения КТ. Происходит процес динамического торможения двигателя ДИ. При скорости, близкой к нулю, реле РКС отключает контактор КТ.

Работа станка в автоматическом режиме происходит в такой последовательности: 1) быстрый подвод гидроприводом шлифовальной бабки к изделию, включение двигателей ДИ и ДН; 2) шлифование при черновой подаче, затем переход на чистовую подачу с работой «до упора»; 3) автоматический отвод шлифовальной бабки и выключение двигателей ДИ и ДН.

Для выполнения данного режима переключатели ВИ, ВН и ВА1 устанавливаются в положение Авт. раб., а переключатель ВА2 - в положение Раб. до. упора. Главную рукоятку управления станком наклоняют на себя, происходит быстрый подвод шлифовальной бабки до тех пор, пока кулачок механизма врезания круга не нажмет на микропереключатель МП И, который подключает контакторы Жи и КН. Получают питание и начинают вращаться двигатели ДИ и ДН, а также включается гидропривод перемещения стола. Происходит обработка детали.

По окончании процесса чернового шлифования кулачок механизма врезания круга нажимает на микропереключатель МПД, включается реле РП1 и получает питание. электромагнит доводочной (чистовой) подачи ЭмДП, воздействующий на золотник гидропривода подачи шлифовальной бабки. Скорость поступательного движения бабки уменьшается. По достижении заданного размера нажимное устройство шлифовальной бабки через рычаг 2 нажимает на микропереключатель МЛ О  получает питание, реле РП2 и своим контактом замыкает цепь электромагнита отвода ЭмО, который, переключает гидропривод, шлифовальной бабки на быстрый отвод. При возвращении бабки в исходное положение размыкается контакт МПИ, теряют питание контакторы КИ и КН, отключая своими главными контактами двигатели изделия и насоса, охлаждения.

Защита электрооборудования от к.з. осуществляется предохранителями Пр1 - IIр5; защита двигателей ДШ, ДГ и ДИ от длительных перегрузок - тепловыми реле РТШ, РТГ и РТИ.

На станке возможно применение прибора активного контроля типа АК-3. В этом, случае переключатель ВА2 устанавливается в положение Раб со скобой и управление циклом шлифования осуществляется в зависимости от действительных размеров деталей. Прибор. АК-3 подключается к точкам схемы АК, и так же как и при работе «до упора», дает две команды  на переключение шлифовальной бабки на чистовую подачу и на быстрый отвод.

Часто цикл работы круглошлифовальных станков включает в себя так называемое «выхаживание», т. е. шлифование с выключенной подачей. Продолжительность выхаживания контролируется реле времени. В схеме управления в этом случае после замыкания контакта РП2 включается реле времени РВ, контакт которого вводится в цепь электромагнита ЭмО вместо контакта реле РП2.

Контрольные вопросы по теме

1. Для каких целей применяются шлифовальные станки

2. Перечислите типы шлифовальных станков общего назначения

3. Для чего предназначены круглошлифовальные станки

4. Для чего предназначены внутришлифовальные станки

5. Для чего предназначены плоскошлифовальные станки

2.6 Электрооборудование фрезерных станков

Фрезерные станки предназначены для обработки наружных и внутренних плоских и фасонных поверхностей, прорезки прямых и винтовых канавок, нарезки резьб наружных и внутренних, зубчатых колес и т. п. Характерная особенность фрезерных станков - работа вращающимися многолезвийными режущими инструментами - фрезами. На рис. 2.27 показана схема фрезерования. Главным движением vzявляется вращение фрезы 2, движением подачи пп - перемещение изделия 1.

Рис. 2.27 Схема фрезерования

Рис. 2.28 Вертикально-фрезерный станок модели 6Н13

Каждое из лезвий фрезы снимает стружку в течение лишь доли оборота фрезы, причем сечение стружки sнепрерывно меняется от нуля до наибольшей величины.

Фрезерные станки делятся на две основные группы: 1) станки общего назначения, к которым относятся горизонтальные, вертикальные и продольно-фрезерные станки; 2) специализированные станки - зубофрезерные, копировально-фрезерные и др.

Вертикально-фрезерный станок показан на рис. 2.28. Основные узлы станка: станина 1, в верхней части которой расположена поворотная фрезерная головка 2, консоль 5, несущая салазки 4, рабочий стол 3. Консоль может передвигаться вверх и вниз по вертикальным направляющим станины. По горизонтальным направляющим консоли перемещаются салазки 4, а по направляющим салазок-рабочий стол. Таким, образом, станок имеет три взаимно перпендикулярных движения подачи, осуществляемых через коробку подач 6 от встроенного внутри нее асинхронного двигателя. Вращение фрезе сообщается от двигателя 7 через коробку скоростей, расположенную внутри станины. Вертикально-фрезерные станки применяются главным образом для обработки плоскостей торцевыми фрезами, а также для фрезерования пазов, шпоночных канавок и т. п.

Горизонтально-фрезерные станки отличаются от вертикально-фрезерных расположением шпинделя, ось которого устанавливается горизонтально. Эти станки применяются для обработки плоскостей цилиндрическими фрезами, для прорезания канавок дисковыми фрезами, для обработки линейных поверхностей фасонными фрезами и т. п.

Рис. 2.29 Двухстоечный продольно-фрезерный станок

Обработка фрезерованием горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей крупногабаритных тяжелых деталей производится на продольно-фрезерных станках (рис. 2.29), по внешнему виду напоминающих продольно-строгальные. На траверсе и стойках располагаются шпиндельные бабки с цилиндрическими или торцевыми фрезами, осуществляющие главное (вращательное) движение в этих станках. Продольная подача сообщается столу с деталью, вертикальная и поперечная - инструменту. На продольно-фрезерных станках в электромашиностроении обрабатывают опорные поверхности лап и коробок выводов станин электрических машин.

Копировально-фрезерные станки предназначены для обработки пространственно-сложных поверхностей методом копирования по моделям. На этих станках изготовляются рабочие колеса гидротурбин, ковочные и вырубные штампы, линейные и прессовые формы и др. Обработка подобных изделий на универсальных станках практически невозможна.

Наибольшее распространение получили копировально-фрезерные станки с электрическим следящим управлением - электрокопировальные фрезерные станки. Примером может служить станок, модели 6441Б (рис. 2.30). По направляющим станины 1 передвигается стол 2, на котором установлена стойка-3. На ее передней плоскости 4 закрепляются модель и заготовка. По неподвижной стойке 7 в вертикальном направлении может двигаться траверса 8, несущая шпиндельную бабку 9, в корпусе которой находятся двигатель шпинделя, коробка скоростей и шпиндель 11 с фрезой. Шпиндельная бабка перемещается вдоль оси шпинделя по направляющим траверсы. На кронштейне 6 шпиндельной бабки установлена копировальная головка 5 - копировально-измерительныйпри бор. В переднюю стенку шпиндельной бабки встроен пульт управления 10.

Рис. 2.30  Копировально-фрезерный станок модели 644Б

Станок имеет три движения подачи: горизонтальное - перемещение стола, вертикальное - перемещение шпиндельной бабки, поперечное перемещение шпиндельной бабки вдоль оси шпинделя. Обработка деталей производится пальцевыми цилиндрическими или конусными фрезами,торцевыми фрезами и др.

Обработка объемных деталей на копировально-фрезерном станке происходит строчками - горизонтальными или вертикальными. Модель 1 как бы разбивается на ряд плоских профилей. Движение копировального пальца 2 вдоль такого профиля получается как сумма движений ведущей подачи и следящей поперечной, подачи,т. е. осуществляется двумерное копирование. После прохода строчки совершается периодическая подача. Далее следует изменение направления ведущей подачи, образование новой строчки и т. д.

Фрезерные станки относятся к группе станков с главным вращательным движением. Диапазон регулирования угловых скоростей шпинделя составляет от 20:1 до 60:1 при сохранении постоянства отдаваемой электродвигателем мощности. Изменения угловой скорости шпинделя в процессе обработки, как правило, не требуется, поэтому для фрезерных станков обычно применяется ступенчатое регулирование скорости главного привода. Особых требований в отношении пускового момента, а также продолжительности пуска и торможения привода не предъявляется.

Для приводов главного движения фрезерных станков малых и средних размеров используются одно - или многоскоростные асинхронные короткозамкнутые двигатели в сочетании с коробкой скоростей. Исполнение двигателей обычно фланцевое. Привод подачи таких станков в большинстве случаев осуществляется от главного двигателя через многоступенчатую коробку подач. Общий диапазон регулирования подачи до (20-30):1. В станках, на которых не производятся зуборезные работы, для привода подачи целесообразно применять отдельные электродвигатели, что значительно упрощает конструкцию станка.

Главный привод тяжелых продольно-фрезерных станков также выполняется от асинхронных двигателей с механическим ступенчатым изменением угловой скорости шпинделя. Для приводов подачи стола и фрезерных головок таких станков, диапазон регулирования скорости которых достигает значений (40÷60):1, применяются двигатели постоянного тока, включаемые по системе Г-Д с ЭМУ в качестве возбудителя. В настоящее время для таких приводов используют систему ТП-Д.

Вспомогательные приводы фрезерных станков: приводы насосов охлаждения, смазки и гидросистем, быстрого перемещения фрезерных головок и поперечин у продольно-фрезерных станков и других  осуществляются от отдельных асинхронных электродвигателей.

Вертикально- и горизонтально-фрезерные станки разных моделей имеют ряд однотипных узлов и сходные схемы управления электроприводами. В качестве примера рассмотрим электрооборудование вертикально-фрезерного станка модели 654.

Шпиндель станка получает вращение от асинхронного двигателя мощностью 13кВт при 141рад/с через коробку скоростей, которая дает 18 ступеней угловой скорости (от 2,5 до 125рад/с). Переключение скоростей производится вручную. Продольное и поперечное перемещения стола (в диапазоне регулирования скоростей подачи от 10 до 1000мм/мин) и вертикальное перемещение шпиндельной бабки (в диапазоне регулирования от 4 до 400мм/мин) осуществляются от двигателя постоянного тока через коробку подач при бесступенчатом электрическом регулировании угловой скорости в диапазоне 10:1. Электромеханическое регулирование скорости обеспечивает рабочие подачи и быстрые перемещения стола и шпиндельной бабки станка. Изменение направления движения осуществляется электромагнитными муфтами, которые смонтированы внутри корпуса коробки подач. Электромагнитные муфты обеспечивают как независимое включение всех трех перемещений, так и их одновременное действие.

Рис. 2.31 Схема управления электроприводами вертикально-фрезерного стенка

Электрическая схема управления электроприводами станка, обеспечивающая наладочный и рабочий режимы, приведена на рис. 2.31. Направление вращения шпинделя задается переключателем ВП. Пуск двигателя шпинделя ДШ для продолжительной работы производится нажатием кнопки КнП1, при этом включаются контактор КШ и реле РП1. Для быстрой остановки двигателя шпинделя следует нажать кнопку КнС1 и удерживать ее в течение 1,5-2 с. При этом отключается контактор КШи включается контактор КТ, обмотка статора присоединяется к выпрямителю Вп1 и происходит динамическое торможение двигателя, С отпусканием кнопки КнС1 контактор КТ отключается, и схема приходит в исходное состояние.

Наладочный режим, предназначенный для проверки правильности установки обрабатываемых изделий и инструмента, а также для опробования отдельных узлов станка, может быть осуществлен кратковременным нажатием кнопки Кн «Толчок». Двигатель ДШ в этом случае будет работать в течение времени воздействия на кнопку.

Для движений подач применен комплектный привод типа ПМУ6М. Пуск двигателя подачи ДП производится нажатием кнопки Кн.П2 и возможен только после включения привода шпинделя и автоматического выключателя ВА2. Якорь двигателя ДП питается от трехфазного силового магнитного усилителя МУ, рабочие обмотки wp которого включены через диоды Д1-Д6. Угловая скорость двигателя ДП регулируется от 15 до 150 рад/с изменением напряжения, подводимого к якорю, и от 150 до 300 рад/с - ослаблением магнитного потока. Напряжение управления Uy,поступающее на обмотки управления wyмагнитного усилителя и определяющее угловую скорость двигателя в рабочем диапазоне, равно алгебраической сумме напряжений: задающего U3,снимаемого с регулятора - потенциометра РС сигнала отрицательной обратной связи по напряжению на зажимах якоря и сигнала положительной обратной связи по току, получаемого с помощью трансформатора тока ТТ и выпрямителя Вп2.

Ограничение тока якорной цепи при пуске двигателя подачи выполняется с помощью реле РМ. При включении контактора КП по обмоткам управления wyпроходит ток Iу, больший номинального тока управления Iу,ном, магнитный усилитель «открывается» и пусковой ток двигателя возрастает до Iя~2IНом; Реле РМ срабатывает и размыкающим контактом отключает задающее напряжение с обмоток wy.При этом напряжение на выходе магнитного усилителя снижается, а ток якоря уменьшается до значения, при котором реле РМ отключается и замыкает свой контакт. Обмотка wyвновь подключается к напряжению U3,ток якоря двигателя возрастает, РМ снова срабатывает и т. д. Таким образом, реле РМ будет работать в вибрационном режиме до окончания пуска двигателя ДП, когда Iя=Iс.

Для выполнения быстрого установочного перемещения стола или шпиндельной бабки станка необходимo нажать кнопку Кн «Быстро». При этом включается реле РП2, и на обмотки шу независимо от положения движка регулятора PCподается максимальное напряжение U3,max.Двигатель, разгоняется, и при угловой скорости, близкой к номинальной, включается реле РН1, в цепь обмотки возбуждения вводится добавочное сопротивление, ток возбуждения уменьшается, и двигатель доразгоняется до максимальной скорости (300рад/с). Быстрое перемещение длится столько времени, сколько будет находиться в нажатом состоянии кнопка Кн «Быстро».

Кроме главного двигателя ДШ и двигателя подачи ДП станок имеет еще два небольших короткозамкнутых двигателя для насосов смазки и охлаждения, а также узел схемы, посредством которого осуществляются переключения электромагнитных муфт механизмов подачи стола и шпиндельной бабки. Защита двигателей шпинделя, насосов смазки и охлаждения от длительных перегрузок осуществляется тепловым реле  соответственно РТ1, РТС, РТО.

Копировальные станки применяются для обработки деталей с пространственно-сложными поверхностями (например, пресс-формы, штампы, кулачки для различных станков, автоматов и т. п.). Обработка деталей на копировальных станках производится по заранее заготовленным моделям или шаблонам. Корпус копировального прибора жестко связан со шпиндельной бабкой. В процессе копирования по поверхности модели движется копировальный палец, форма которого должна точно соответствовать режущему инструменту. Перемещения копировального пальца передаются инструменту, через промежуточную систему управления. В связи с этим различают два вида копирования: 1) с непосредственным механическим управлением и 2) со следящим управлением.

В копировально-фрезерных станках широкое применение нашли системы электрического копирования, которые можно разделить на:

1) системы прерывистого релейного управления с контактным копировально-измерительным прибором (электроконтактной копировальной головкой), который управляет электромагнитными муфтами подач. В качестве двигателей подач используются как асинхронные короткозамкнутые двигатели, так и двигатели постоянного тока.

Рис. 2.32 Бесконтактная индуктивная копировальная головка

Регулирование скорости подач в первом случае чисто механическое ступенчатое, во втором - комбинированное электромеханическое. Электрокопировальные системы прерывистого управления благодаря их простоте и надежности получили большое распространение в копировальных устройствах, устанавливаемых на универсальных фрезерных станках;

2) системы непрерывного управления с бесконтактной индуктивной копировальной головкой и бесступенчатым регулированием скорости подач. В станках с таким управлением приводы подач выполнены от двигателей постоянного тока, включенных по системе ЭМУ-Д или ТП-Д.

На рис. 2.32,а схематически показано устройство бесконтактной копировальной головки (КГ). Копировальный палец 8 расположен на шпинделе 9, который связан .с корпусом головки шаровым шарниром 10. Шпиндель через шарик 11 упирается во втулку 12, закрепленную на рычаге 13. На конце рычага установлен якорь 1, помещенный между сердечниками 2 и 3 дифференциального трансформатора. Магнитная система этого трансформатора состоит из двух Ш-образных сердечников, на средних стержнях которых уложены обмотки. Первичные обмотки 4 и 7 соединены последовательно-согласно и включены в сеть переменного тока (рис. 2.32,б). Вторичные отмотки 5 и 6 включены последовательно-встречно, и возникающие в них ЭДС направлены в противоположные стороны.

Когда нажатие на палец 8 такое, что якорь 1 находится в среднем положении, магнитные потоки в сердечниках 2 и 3 будут одинаковы, ЭДС вторичных обмоток равны, и напряжение на выходе отсутствует. Это состояние КГ отвечает случаю точного согласования положений копировального пальца 8 и фрезы 14 (рис. 2.32,е).

При увеличении нажатия на палец, т.е. при появлении рассогласования -б (рис.2.32,г), якорь 1 перемещается к сердечнику 2, поток в котором возрастает, но ток в сердечнике 3 уменьшается. При ослаблении нажатия на палец, т.е. при рассогласовании (рис. 7.6, д), якорь 1 смещается ближе к сердечнику 3, что вызывает увеличение потока в этом сердечнике и уменьшение потока в сердечнике 2. Таким образом, на выходе трансформатора появляется напряжение Uy,амплитуда и фаза которого зависят от значения и знака рассогласования б.

Рис. 2.33 Схема управления электроприводами копировально-фрезерного станка 644Б

К станкам с непрерывным управлением относится копировально-фрезерный полуавтомат модели 644Б (см. рис. 2.30), на котором производится обработка как объемных поверхностей, так и плоских контуров. Копирование выполняется по моделям или шаблонам, выполненным в масштабе из металла, дерева, гипса и т. п.

Принципиальная электрическая схема станка приведена на рис. 2.33. Шпиндель станка приводится во вращение от двухскоростного асинхронного двигателя ДШ мощностью 2,6кВт при 1430/2850 об/мин. Частота вращения шпинделя регулируется ступенчато электромеханическим путем в диапазоне от 75 до 850 об/мин.

Привод всех трех подач станка (горизонтальной, вертикальной и поперечной) выполнен от отдельных регулируемых двигателей постоянного тока (соответственно ДГП, ДВП и ДПП) по системе ЭМУ-Д, Мощность каждого двигателя подачи равна 0,37кВт при 1000 об/мин, В качестве генераторов для питания двигателей подач используются два электромашинных усилителя поперечного поля ЭМУ1 и ЭМУ2 (0,5кВт, ПО В) и генератор постоянного тока ГУ. Скорости подач регулируются плавно в диапазоне от 25 до 315мм/мин/

Рассмотрим работу системы управления при обработке объемных изделий горизонтальными строчками. Ведущую подачу осуществляет двигатель ДГП, подключенный к электромашинному усилителю ЭМУ. Следящая подача scобеспечивается двигателем ДШП, который подключен к электромашинному усилителю ЭМУ1, периодическая подача sn- двигателем ДВП, получающим питание от генератора ГУ.

Напряжение Uyс выхода трансформатора КГ (см. рис. 2.32,б) подается на входной электронный усилитель ВУ системы следящего управления двигателями подач. Усилитель ВУ преобразует напряжение в три напряжения: пропорциональное значению и знаку рассогласования; пропорциональное скорости изменения рассогласования; пропорциональное интегралу по времени от рассогласования. Эти напряжения по каналам 1-3 поступают на вход усилителя следящей подачи У СП.

В усилителе У СП все три напряжения суммируются и результирующее напряжение подается на обмотки управления 1-ОУ1 и 2-ОУ1 электромашинного усилителя ЭМУ1, которые включены встречно. Электродвижущая сила ЭМУ1 будет изменяться по значению и по направлению в зависимости от значения и знака выходного напряжения У СП, и двигатель ДПП будет перемещать шпиндельную бабку к изделию или от него, устраняя рассогласование.

Для управления ведущей подачей используются те же три напряжения Uь С2 и U3,что и для следящей подачи. С выхода усилителя ВУ они по каналам 1-3 поступают в блок связи БС. В этот блок, кроме того, по каналу 6 подается напряжение U3,которое определяет заданную максимальную скорость подачи, выбираемую по технологическим условиям обработки. От блока БС результирующее напряжение по каналу 7 подводится к электронному усилителю ведущей подачи УВП, выход которого, через реверсивный контактный мостик подключен к обмотке управления ОУ2 электромашинного усилителя ЭМУ2. В процессе копирования в пределах горизонтальной строчки угловая скорость двигателя ДГП, а следовательно, и подача sB меняются только по значению, сохраняя неизменным свое направление.

Узлы управления следящей и ведущей подачами работают взаимосвязанно. При изменении скорости следящей подачи скорость ведущей подачи изменяется так, чтобы результирующая скорость движения вдоль профиля сохранялась неизменной и равной заданной.

Использование в системе кроме управления в функции рассогласования еще управления по скорости изменения рассогласования (дифференциального управления) и управления в функций времени рассогласования (интегрального управления) позволяет системе быстрее реагировать на всякое изменение наклона профиля шаблона. Такой способ управления значительно повышает точность и качество обработки.

В конце прохода горизонтальной строчки от упора срабатывает путевой переключатель, отключается двигатель ведущей подачи ДГП посредством отключения реле РВ (PH), включается двигатель вертикальной подачи ДВП (замыкается контакт КЛ), и совершается периодическая подача su.Ее значение устанавливается специальным реле времени, контролирующим продолжительность включения двигателя ДВП. После отработки периодической подачи опять включается посредством реле PH (РВ) - ведущая подача, но уже в противоположном направлении и т. д.

Для работы вертикальными строчками с периодической горизонтальной подачей в схеме управления станка предварительно производятся соответствующие переключения: двигатель ДВП присоединяется к электромашинному усилителю ЭМУ2, а двигатель ДГП  к генератору ГУ. При отработке плоских контуров по шаблону следящая и ведущая подачи осуществляются двигателями ДГП и ДВП, подключаемыми к электромашинным усилителям.

Контрольные вопросы по теме

1. Для чего предназначены фрезерные станки

2. Что является главным движением фрезерного станка

3. Перечислите названия фрезерных станков, которые относятся к группе специализированных

4. Перечислите названия фрезерных станков, которые относятся к группе станков общего назначения

5. Перечислите основные узлы вертикально-фрезерного станка

2.7 ЭП станков с ЧПУ

Электроприводы главного движения станков с ЧПУ выполняются обычно с электромеханическим регулированием скорости, т. е. с несколькими механическими ступенями, переключаемыми при помощи электромагнитных муфт и ступенчатым или бесступенчатым электрическим регулированием в пределах каждой ступени.

Электроприводы подачи станков с ЧПУ можно разделить на четыре группы: приводы со ступенчатым механическим регулированием скорости, с бесступенчатым электрическим регулированием в широком диапазоне, следящие и следяще-регулируемые, с шаговыми двигателями. Первые три группы приводов используются в системах с «обратной связью по положению рабочего органа, т. е. в замкнутых системах.

Электропривод подачи со ступенчатым механическим регулированием (рис. 2.34,а) используют, как правило, в позиционных и прямоугольных системах ЧПУ с обратной связью. Для переключения скоростей подачи применяют электромагнитные муфты. Движение рабочей подачи начинается после включения от СЧПУ электромагнитной муфты Эм1. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором Д приводит во вращение ходовой винт ХВ, и стол С (или суппорт, шпиндельную бабку и т. п.) начинает поступательное перемещение. При этом от датчика положения ДП по каналу обратной связи ОС в СЧПУ поступают сигналы о пройденном пути. При под- ходе стола к конечному (по программе) положению СЧПУ выдает команду на отключение муфты Эм1 и на включение электромагнитной муфты Эм2, что вызывает переход на медленное доводочное перемещение стола. По достижении столом заданного положения, следует сигнал от СЧПУ на отключение муфты Эм2, и стол С останавливается. В такой схеме часто, используют электрическое или электромеханическое торможение для повышения точности остановки.

Если для привода подачи в позиционной или прямоугольной системе ЧПУ применен двигатель Д с широким диапазоном регулирования угловой скорости благодаря питанию его от управляемого преобразователя П, то схема привода будет иметь вид, показанный на рис. 2.34,б.

По той же схеме в принципе выполняются следящие и следящерегулируемые приводы подачи, применяемые в контурных системах ЧПУ. При наличии следящего привода СЧПУ подает на преобразователь, а значит, и на двигатель Д сигнал, который определяется заданной скоростью подачи и разностью между заданными фактическим перемещением. Такая система привода не только отрабатывает заданное полное перемещение рабочего органа станка (стола С в данном примере), но и воспроизводит любой заданный закон изменения этого перемещения во времени. Следящерегулируемый привод отличается от следящего тем, что при определенном значении перемещения начинает работать как обычный регулируемый привод, обеспечивая заданную скорость подачи на оставшейся части общего перемещения.

На рис. 2.34,в показана схема шагового привода подачи. В этом случае в качестве двигателя Д используется так называемый шаговый двигатель. От обычных двигателей он отличается тем, что при получении от СЧПУ через блок управления БУ командного импульса поворачивает свой вал на некоторый малый угол - шаг.

Рис. 2.34 Схемы приводов подари станков с ЧПУ

Число импульсов определяет значение перемещения, а их частота - скорость подачи. Развиваемый шаговым двигателем момент часто недостаточен для перемещения подвижного элемента станка. Поэтому шаговый двигатель работает в подобных случаях совместно с гидроусилителем момента ГУ, который представляет собой мощный гидродвигатель. Шаговый двигатель воздействует на золотниковое устройство гидродвигателя. Как правило, системы с шаговыми двигателями выполняются без обратной связи по положению, т. е. разомкнутыми. Они используются для станков с любыми СЧПУ.

Для следящих приводов станков с ЧПУ большое значение имеет быстродействие двигателя. Оно оценивается отношением вращающего момента М, развиваемого двигателем, к моменту инерции Jякоря (ротора) двигателя. Разработан ряд конструкций специальных двигателей постоянного, тока, у которых это отношение намного больше, чем у двигателей обычного исполнения. Например, высоко моментный двигатель серии ПБВ (рис. 2.35) выполнен с возбуждением от постоянных ферритовых магнитов (Nи S), что резко уменьшает потери в двигателе и позволяет значительно сократить его размеры и массу. Двигатель обычно изготовляют со встроенным тахогенератором, а в некоторых конструкциях предусматривают установку тормоза, который автоматически фиксирует ротор при снятии питания.

Такими двигателями оснащены комплектные тиристорные приводы ЭТЗС16 на мощности от 0,75 до 5,5 кВт при угловой скорости 100 рад/с.

Рис. 2.35 Высокомоментный двигатель с ферритовыми магнитами

а - схема магнитной системы двигателя; б - сопоставление по габаритам высокомоментного двигателя 2 с двигателем электромагнитного возбуждения / [при одинаковых моментах двигателей (30 Н-м) в угловых скоростях (100 рад/с)].	1

У двигателя с гладким (беспазовым) якорем (рис. 2.36,а) обмотка якоря, который имеет малый диаметр, уложена в несколько слоев на поверхность якоря и залита эпоксидной смолой с ферромагнитным наполнителем. Каждый слой обмотки стянут лентой из стеклоткани. Благодаря отсутствию зубцов на якоре магнитный поток двигателя увеличен вдвое по сравнению с двигателем обычного исполнения. Двигатель имеет увеличенный зазор, что уменьшает индуктивность якорной обмотки и, следовательно, ускоряет протекание переходных процессов нарастания и спадания тока в цепи якоря.

Рис. 2.36 Двигатели с гладким (а) и печатным (б) якорем

Такая конструкция позволяет облегчить работу коллектора и улучшить охлаждение якоря. Это дало возможность повысить максимальный вращающий момент двигателя примерно в 4 раза и уменьшить момент инерции более чем в 10 раз по сравнению с двигателями обычного исполнения. Для возбуждения двигателей с гладким якорем применены постоянные магниты с особо высокимизначениями остаточной магнитной индукции. Питание якоря осуществляется от тиристорного преобразователя. Двигатели такой конструкции серии ПГТ (со встроенными тахогенераторами) выпускаются на мощности от 90Вт до 9кВт, напряжения до 220В и номинальную угловую скорость 300рад/с.

Двигатель с печатным якорем (рис. 2.36,б) имеете в одном из исполнений ротор 1 в виде диска из изоляционного материала покрытого с обеих сторон тонким слоем металла. На этом покрытии при изготовлении ротора была отпечатана особой краской схема 2 проводников якоря и затем вытравлен весь металл, оставшийся непокрытым. Постоянные магниты 3, создающие поток возбуждения двигателя, укреплены в подшипниковых щитах 4. Щетки 5 непосредственно скользят по проводникам якоря, которые таким образом одновременно служат коллекторными пластинами. Благодаря такой конструкции момент инерции ротора и индуктивность обмотки якоря очень малы. Двигатели с печатным дисковым якорем выпускаются на мощности до нескольких десятков ватт, при 6 и 12 В и угловой скорости 300 -350рад/с. Разработаны также двигатели серии ПЯ с печатным цилиндрическим якорем (ротор двигателя представляет собой полый цилиндр из изоляционного материала). Такие двигатели выпускаются на мощности от 1 до 10кВт при угловой скорости 300-360рад/с и напряжении 110В. Двигатели с печатным якорем также питаются от тиристорных преобразователей.

На рис. 2.37 показано устройство трехфазного индукторного реактивного шагового двигателя. В корпусе 1 двигателя помещен шихтованный статор, имеющий шесть полюсных выступов 4 с зубцами 2, и реактивный зубчатый ротор 3. Три обмотки управления двигателя находятся на полюсных выступах статора.

Рис. 2.37 Шаговый двигатель типа ШД-4

Каждая из обмоток состоит из катушек, расположенных на четырех полюсных выступах, попарно противоположных. Обмотки управления в определенной последовательности подключаются к источнику постоянного тока. Между собой обмотки управления сдвинуты на один полюсный выступ, так что каждый полюсный выступ статора охватывается катушками смежных обмоток управления. В положении ротора, когда его зубцы соосны с зубцами одной диаметрально расположенной пары полюсных выступов статора, они смещены на +7- зубцового , деления относительно зубцов второй пары полюсных  выступов и на 7- зубцового деления относительно третьей пары полюсных выступов. Поэтому каждому переключению обмоток управления, когда ось результирующего магнитного потока статора поворачивается на 1/з зубцового деления, соответствует поворот ротора также на 7з зубцового деления, т. е. на один шаг. Направление поворота зависит от очередности переключения обмоток. Если же включать попеременно то одну, обмотку, то две обмотки сразу, шаг уменьшается вдвое.

Шаговые двигатели могут работать при их подключении к источнику импульсов с частотой до 8000Гц и более. При больших частотах шагов прерывистость движения полностью сглаживается. Наибольшую частоту, при которой шаговый двигатель, начиная работать, не пропускает ни одного шага, называют частотой приемистости двигателя. Например, двигатель ШД-4 имеет частоту приемистости 800Гц и наибольшую частоту 1200Гц. Он предназначен для работы с напряжением 27В- и развивает момент 0,25Н-м при наибольшей частоте. Подобные двигатели работают с гидроусилителями, которые развивают момент до 12-100Н/м, а число отрабатываемых импульсов доходит до 1200 в секунду.

Выпускаются также силовые четырехфазные шаговые двигатели с максимальным моментом до 110Н/м, не требующие применения гидроусилителей. Но частота приемистости у таких двигателей не более 200-450Гц.

Включение обмоток шагового двигателя производится при помощи специального устройства - блока управления. Такой блок состоит из распределителя импульсов и усилителей мощности. Получая информацию от СЧПУ в виде сигналов унитарного кода, распределитель импульсов вырабатывает m-фазную систему прямоугольных управляющих импульсов напряжения, где т - число фаз шагового двигателя, и распределяет эти импульсы в нужной последовательности по обмоткам шагового двигателя. При этом управляющие импульсы перед поступлением в обмотки двигателя предварительно усиливаются транзисторными или тиристорными усилителями мощности.

Рис. 2.38 Шариковые винтовые пары

В станках с числовым управлением передача движения от двигателя к рабочему органу осуществляется, как правило, при помощи пары винт-гайка. Для повышения точности такой передачи (а эта точность особенно необходима для разомкнутых систем с шаговыми двигателями) применяют шариковые винтовые пары; (рис. 2.38). В конструкции, показанной на рис. 8.4, а, ходовой винт 3 и гайка 2 имеют совпадающие полукруглые винтовые канавки, заполненные по всей длине стальными шариками 4. Эти шарики передают движение от винта к гайке. На шариковой гайке расположена трубка возврата 1, по которой шарики перекатываются ет конца гайки к началу. В такой паре трение скольжения заменено трением качения, что значительно повышает КПД пары и устраняет зазоры. Другой, более эффективной, является конструкция, показанная на рис. 8.4,б. Здесь на винте 1 помещены две шариковые гайки 2 и 4, между которыми расположена сильная пружина 3. Она создает предварительный натяг между винтом и гайкой, полностью устраняя зазор в винтовой паре.

Процесс изготовления детали на станке с числовым программным управлением включает в себя подготовку программы, ввод ее в систему управления станком и, наконец, отработку программы на станке. Организация этого процесса может быть построена по двум основным схемам, показанным на рис. 2.39.

Рис. 2.39 Схемы числового программного управления

По первой схеме (рис. 2.39,а) данные чертежа Ч детали и технологии Т ее обработки вводят в ЭВМ - цифровую электронно-вычислительную машину (цифровую ЭВМ), которая выдает кодированную программу на перфоленте ПЛ. В этой программе зафиксированы координаты опорных точек обрабатываемого контура детали и все другие необходимые команды. Перфолента ПЛ поступает в так называемый интерполятор И (специализированное вычислительной устройство). По заданным координатам опорных точек и заданному закону движения в промежутках между опорными точками интерполятор заменяет любой контур детали отрезками прямых или дуг окружности и производит определение координат многочисленных промежуточных точек (в настоящее время вместо интерполяторов широко применяют также, малые универсальные электронные вычислительные машины - мини-ЭВМ). После этого выработанная интерполятором и декодированная (расшифрованная) программа записывается на магнитную ленту МЛ. Она и вводится в СЧПУ станка, которая выдает управляющие сигналы приводам подач станка.

Вторая схема (рис. 2.39,б) относится к станкам с высокой степенью автоматизации. Здесь полученная от ЭВМ кодированная программа на перфоленте непосредственно вводится в СЧПУ станка. После интерполятора (или мини-ЭВМ.), которые входят в данном случаев СЧПУ станка, сигналы декодированной программы без промежуточной записи на магнитную ленту подаются на приводы подачи.

Запись и считывание программ. В общем случае программа перемещений рабочих органов станка, выданная цифровой ЭВМ или рассчитанная вручную, представляется на перфоленте или в отдельных случаях на перфокарте в том или ином числовом коде.

Наиболее прост двоичный код, который имеет два знака: 1 и 0. При записи чисел на перфоленте в этом коде на месте каждого знака 1 пробивается отверстие. На месте знака 0 ленту не пробивают. В двоичной системе счисления любое число выражается комбинацией только двух цифр 0 и 1 (так как число 2 представляет собой единицу следующего разряда). Например, десятичное число 201 в двоичной системе выразится как

201 = 128 + 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1 = 1 • 27 +

+ l-2e + 0.25 + 0-24 + 1- 23 + 0-22 +

+ 0-21+ 1-2° = 11001001.

Недостаток двоичной системы по сравнению с десятичной - примерно втрое большее количество знаков. Поэтому на практике применяют обычно двоично-десятичные коды, например код 8-4-2-1, В этом коде цифры имеют двоичное обозначение, а все число записывается как десятичное.

Рис. 2.40 Участок перфоленты с записью программы в коде 8-4-2-1

Каждую цифру десятичной системы при этом можно выразить в двоичном обозначении четырьмя знаками, т. е. на перфоленте для пробивки отверстий используются четыре дорожки. Так, на пятидорожечной ленте рожке задает цифру 1, на 2-й - 2, на 3-й - 4 и на 4-й - 8. Таким образом, осуществляя в каждой строке ленты от одной до четырех пробивок, можно задать в строке любое число от 1 до 9. Подобным образом, используя необходимое число строк, можно задать любую числовую величину перемещения рабочего органа.

| ISO- |  | 7 bit |
| --- | --- | --- |
| А |  | е ф |
| В | • | 9 ф |
| С |  | ® Ов |
| В | © | • ® |
| Е | ф» | •в в |
| F |  | •®в |
| 6 | © |  |
| Н | © | ©• |
| 1 | @в | ©в © |
| J | фф | Ф» Ф |
| К | о | ©в © © 9 |
| L | фф | ©в© |
| М | ф | ©•О © |
| М | © | ©о®© |
| О |  | ®«©©@ |
| Р |  | © © |
| Q | в© | О в в |
| R |  | ©в © |
| S |  | © в ©$ |
| Т | © ® | © 9 © |
| и | ® | © ® © © |
| 1/ | в | © |
| И/ | о® | © в®©© |
| X' | © © | ЭФ* |
| Y | ф | ©•в © |
| 2 | © | ©е» © |

а)

Каждому участку технологического цикла в программе отводится определенная совокупность строк перфоленты - кадр. Кроме перемещений на ленте или карте отмечаются соответствующими пробивками: направление движения рабочего органа, скорость, различные вспомогательные , команды. Для выделения участков цикла и «адресов» команд используется 5-я дорожка. Например, для программы, представленной на рис. 2.40, пробивка на 5-й дорожке в сочетании с пробивкой на 1-й дорожке этой же строки соответствует началу участка, на котором рабочий орган станка совершает движение вдоль оси х (адрес - «координата х»), пробивка на 5-й дорожке в сочетании с пробивкой на 2-й дорожке соответствует началу участка с движением вдоль оси у (адрес - «координата у») и т. д. На строке, следующей за признаком адреса, задается направление перемещения, например пробивка на 1-й дорожке - движение «вперед»,  на 2-й дорожке - движение «назад».

б)

Рис. 2.41 Программирование в коде ISO-7bit

а - обозначение кода; б - запись на перфоленте (два кадра)

Перемещение задается на следующих строках кадра, например, на рис. 2.41 задано число:

8761 = 8·103 + 7-102 + 6 • 101-f1 • 10°.

Конец участка фиксируется пробивкой на 5-й дорожке при отсутствии других пробивок в строке. Пробивки на 5-й дорожке в сочетании с пробивками на 3-й или 4-й дорожках отвечают вспомогательным командам.

В настоящее время для СЧПУ станков наиболее распространенным является международный код ISO-7bit (рис. 2.41). Для записи применяется восьмидорожечная перфолента шириной 25,4мм. Здесь адресом совместно с под адресным числом-задают перемещение по х, у, z, вид траектории (прямая, дуга окружности), скорость подачи и другие технологические и вспомогательные команды. Цифры представляются в коде 8-4-2-1.

Для записи на пяти - или восьмидорожечной телеграфной перфоленте используют автоматические перфораторы ПЛ-80, управляемые цифровой ЭВМ, или ручные перфораторы с клавишной системой, как у пишущей машинки. Оператор, читая таблицу с программой, нажимает на клавиши и пробивает отверстия. В случае ошибки отверстия заклеивают.

Считывание программы, записанной на перфоленте (или перфокарте), производится обычно при помощи контактного или фотоэлектрического устройства. В контактном устройстве (рис. 2.41,а) лента 4 перемещается по металлической контактной пластине 3. Когда щетка 1 попадает в отверстие 2 перфоленты, цепь тока замыкается, срабатывает контактное или бесконтактное реле, и в интерполятор поступает соответствующий сигнал.

В бесконтактном устройстве (рис. 2.41,б) свет лампы 5 через линзы 4 и отверстие 3 в перфоленте 2 освещает фоторезистор 1. При этом сопротивление фоторезистора резко уменьшается, и включенное в его цепь реле срабатывает. Перфолента протягивается через считывающее устройство обычным путем перемотки с одной кассеты на другую. Перфокарты накладывают на барабан или подают из специального бункера. Количество щеток или фоторезисторов в считывающем устройстве определяется числом дорожек перфоленты или перфокарты.

В последние годы все большее распространение получают станки с автоматизированной сменой инструмента - многооперационные станки (обрабатывающие центры). Сменой инструмента управляет СЧПУ по соответствующей рабочей программе.

Подобные станки выполняются с револьверными головками либо с инструментальными магазинами.

На рис. 2.42 показан узел многооперационного станка для токарной и фрезерно-сверлильной обработки деталей типа тел вращения. Обрабатываемая деталь закрепляется в шпинделе 3. Две револьверные головки с инструментами для токарной обработки (головка 2) и фрезерно-сверлильной обработки (головка 5)расположены на шпиндельной бабке 4, которая может поворачиваться на 360° вокруг вертикальной оси. Бабка 4 установлена на е^ле 1, обеспечивающем движение продольной и поперечной подачи.

Станки с инструментальными магазинами оснащаются автооператорами, при помощи которых нужный инструмент извлекается из магазина и устанавливается в рабочее положение в шпинделе станка, а ранее использованный инструмент возвращается на свое место в магазине.

Рис. 2.42 Инструментальная револьверная головка многооперационного станка

Качественно новым решением в автоматизации процессов металлообработки явилось создание машин нового технологического класса - универсальных автономных манипуляторов с программным управлением - промышленных роботов.

Промышленный робот представляет собой механическую руку, т. е. техническое устройство, предназначенное для автоматического воспроизведения двигательных функций верхней конечности человека. Промышленные роботы могут иметь до десяти степеней свободы и способны осуществлять большое число операций по захвату, перемещению и установке деталей. Роботы могут быть выполнены как стационарными, так и подвижными. Исполнительным элементом робота является захват. У подвижных роботов в исполнительную часть входит также механизм перемещения робота. Все подвижные элементы робота снабжены отдельными приводами (электрическими, гидравлическими, пневматическими). Управление движениями робота осуществляется от систем циклового или числового программного управления.

Применение промышленных роботов позволяет заменить ими производственных рабочих на циклически повторяющихся тяжелых и однообразных операциях, стимулирует переход на прогрессивные методы поточного производства и создает предпосылки для коренного решения проблем автоматизации как отдельных производственных операций, так и производства в целом.

Промышленные роботы применяют также в кузнечнопрессовом производстве, в литейных цехах, в электросварочных, гальванических и окрасочных установках, в сборочных цехах и т. д.

Контрольные вопросы по теме

1. Перечислите четыре основные группы электропривода подачи станков с ЧПУ.

2. Чем отличается следящерегулируемый привод от следящего в станках с ЧПУ?

3. Какой двигатель используется в схеме шагового привода подачи в станках с ЧПУ?

4. Объясните устройство и работу трехфазного индукторного реактивного шагового двигателя.

5. Что называют частотой приемистости шагового двигателя?

2.8 Структурные схемы управления станков с ЧПУ

В бесконтактном устройстве (рис. 2.43, а,б) свет лампы 5 через линзы 4 и отверстие 3 в перфоленте 2 освещает фоторезистор 1. При этом сопротивление фоторезистора резко уменьшается, и включенное в его цепь реле срабатывает. Перфолента протягивается через считывающее устройство обычным путем перемотки с одной кассеты на другую. Перфокарты накладывают на барабан или подают из специального бункера. Количество щеток или фоторезисторов в считывающем устройстве определяется числом дорожек перфоленты или перфокарты.

Преобразованная интерполятором (декодированная) программа для контурных СЧПУ записывается на магнитной ленте при помощи кольцевой магнитной головки (рис. 2.43,в) либо в виде последовательности командных импульсов, т.е. в унитарном коде, либо в форме так называемой фазовой записи синусоидальных или импульсных напряжений. При фазовой записи угол сдвига фаз управляющего напряжения относительно некоторого опорного напряжения задает величину и направление перемещения рабочего органа станка.

Рис. 2.43 Схемы считывающих устройств

Когда через обмотку 1 записывающей магнитной головки проходит импульс постоянного тока, на ферромагнитном слое 2 ленты 3 возникают штрихи 4 поперечного намагничивания. При пропускании тока через обмотку 5 на ленте появляется импульс противоположной полярности.

При воспроизведении записи на магнитной ленте последняя протягивается под считывающей магнитной головкой (рис. 2.43,г). Когда под головкой в зоне зазора проходит штрих записи, магнитный поток в сердечнике головки резко изменяется, что вызывает появление в обмотке 6 головки импульса ЭДС, которая далее усиливается и используется для управления.

Каждая магнитная головка предназначена для записи или считывания команд на одной дорожке магнитной ленты. При записи в унитарном коде обычно отводят по две дорожки для. каждой координаты. При фазовой записи для каждой координаты предусматривается своя дорожка и, кроме того, еще одна дорожка используется для записи вспомогательных команд. Таким образом, в записывающем или считывающем устройстве устанавливается блок магнитных головок, количество которых определяется числом используемых дорожек магнитной ленты.

Контурные СЧПУ с записью программы на магнитной ленте. Как отмечалось ранее, такие СЧПУ работают по декодированным программам. Запись в унитарном коде используется для станков с шаговыми двигателями, фазовая запись - для станков со следящими приводами.

а)

б)

Рис. 2.44 Функциональные схемы импульсной (а) и фазовой (б) СЧПУ

Функциональная схема СЧПУ с программой в унитарном коде (такие системы называют импульсными) показана на рис. 2.44,а (для одной координаты х). В этой системе магнитные головки МГХ+, МГХ- считывают с магнитной ленты записанные на ней импульсы и направляют их в усилители Ух+, Ух- и далее в кольцевой электронный коммутатор ККх.Коммутатор, распределяет импульсы по обмоткам шагового двигателя ШДХ (в данном случае трехфазного), при этом каждый управляющий импульс предварительно усиливается усилителем мощности УМХ. В ответ на каждый поступивший импульс шаговый двигатель отрабатывает элементарное перемещение - шаг. Число импульсов определяет перемещение, а частота их следования - скорость подачи. Системы управления по двум другим координатам у и х построены аналогично.

Функциональная схема СЧПУ с фазовой записью программы (фазовой СЧПУ) изображена на рис. 2.44,б (также для одной координаты х). На четырех дорожках магнитной ленты нанесены записи синусоидальных напряжений. Они соответственно считываются магнитными головками МГХ, МГУ, МГ2 и МГоп. Напряжение задающего сигнала для координаты х подается от головки МГХ на усилитель Ух и после него в так называемый фазовый детектор ФДх. Сдвиг фазы Дф3,ж синусоиды задающего сигнала относительно опорного напряжения при записи, как отмечалось выше, определяет требуемое перемещение. Одновременно головкой МГоц считывается напряжение опорного сигнала, которое через усилитель У0а подается на входные обмотки датчика обратной связи по перемещению - так называемого вращающегося трансформатора ВТрх. С выходных обмоток ВТрх снимается синусоидальное напряжение, сдвиг фазы которого по отношению к опорному напряжению пропорционален углу поворота ротора ВТрх, т. е. фактическому перемещению рабочего органа станка по координате х (вращающийся трансформатор - микромашина переменного тока, на статоре и роторе которой расположены по две взаимно перпендикулярные обмотки: входные - на статоре и выходные - на роторе). Напряжение с выходных обмоток ВТрх подается на второй вход фазового детектора ФДХ.

Таким образом, на входы фазового детектора данной координаты поступают два синусоидальных сигнала; один из них определяет заданное перемещение значением угла, другой  фактическое перемещение значением Аф. В ФДХ эти сигналы сравниваются, и в зависимости от значения и знака разности вырабатываются сигналы управления для привода перемещения по координате х. Привод выполнен с питанием двигателя Дх от преобразователя Пх. Получая сигнал 8Х, привод перемещает рабочий орган так, чтобы рассогласование между заданным и фактическим положениями рабочего органа исчезло. Аналогично выполнены и работают узлы СЧПУ для других координат.

Недостатки СЧПУ с записью на магнитной ленте: нельзя исправить или изменить изготовленную программу; велик расход магнитной ленты при больших перемещениях, поэтому все более расширяется применение СЧПУ, в которые встроены интерполяторы или мини- ЭВМ, т. е. по схеме на рис. 2.44,б, когда программа вводится в СЧПУ в кодированном виде на перфоленте.

Позиционные и прямоугольные СЧПУ с кодированными программами. В этих системах программа вводиться в кодированном виде с записью на перфоленте или перфокарте. Интерполяторы для таких систем не нужны. Вместо них используются различного рода счетные устройства, сумматоры и регистры для хранения чисел. Как правило, все эти устройства выполнены на основе триггерных ячеек с полупроводниковыми приборами.

По принципу работы различают позиционные и прямоугольные СЧПУ с датчиками обратной связи, т. е. замкнутые и разомкнутые.

Замкнутые системы имеют датчик обратной связи, преобразующий перемещения рабочего органа либо в форме последовательности импульсов, каждый из которых отвечает элементарному перемещению (шагу), либо в форме числового кода. Принцип действия одного из наиболее распространенных датчиков обратной связи иллюстрируется на рис. 2.45. Диск 1 датчика механически соединен с подвижным узлом станка. Диск (металлический) имеет радиальные прорези. При его вращении поток света от лампы 2, падающий на фотоэлемент 3, периодически прерывается. Поэтому от фотоэлемента в систему управления поступают импульсы тока, которые и используются в качестве     сигналов обратной связи.

Рис. 2.45 Фотоэлектри                 Рис. 2.46 Датчик обратной подачи при работе

станков

В управляющем устройстве системы есть узел сравнения, в котором сравнивается число заданных элементарных шагов с числом фактически отработанных. Когда заданное перемещение будет отработано, система выдаст команду на останов исполнительному приводу.

Скорости и направления перемещений задаются отдельными командами. Кроме того, обычно применяется снижение скорости подачи при подходе рабочего органа к заданной точке. На рис. 2.46 приведены графики скорости vв зависимости от перемещения х. Показан случай, когда координата хн начального положения рабочего органа меньше, чей заданного конечного положения хк. Привод включается в точке хн. Он разгоняется до заданной скорости vp,затем следует движение с этой скоростью; за Aмм до конечного заданного положения скорость снижается до значения P, а затем за Ах2 - до «ползучей» скорости v2. Величину о2 подбирают экспериментально при наладке станка так, чтобы погрешность за счет тормозного пути Ахт не превышала допустимую.

В разомкнутых позиционных и прямоугольных СЧПУ используются шаговые двигатели. Здесь управляющее устройство имеет счетчик, который считает импульсы, подаваемые на двигатель. Когда счетчик переполняется (т.е. отсчитано заданное число импульсов), подача импульсов прекращается, и двигатель останавливается.

Системы числового программного управления изготовляют на специализированных заводах. Конструктивно они выполняются из унифицированных узлов в виде отдельных пультов управления.

Пульты управления контурных систем для токарных, фрезерных и ряда других станков разделяются на две группы: 1) без встроенного нтерполятора с декодированной программой на магнитной ленте для станков с шаговыми двигателями ШД-4; 2) со встроенным интерполятором и кодированной программой на перфоленте - например: для станков с шаговыми двигателями ШД-4; пульт Н332 для станков со следящим приводом, выполненный на элементах «Урал-10» и интегральных схемах «Логика-2»; пульт Н551 на интегральных схемах (по принципу специализированной вычислительной машины), предназначенный для станков с шаговыми двигателями ШД-5 и др.

Контрольные вопросы по теме

1. Для чего нужен интерполятор в системах считывания контурных ЧПУ

2. Опишите разницу в работе импульсной и фазовой СЧПУ

3. Опишите принцип работы функциональная схема СЧПУ с программой в унитарном коде

4. Опишите принцип работы функциональная схема СЧПУ с фазовой записью программы

5. Опишите недостатки СЧПУ с записью на магнитной ленте

2.9 Электрооборудование автоматических станочных линий

При обработке сложных деталей на универсальных и специальных станках затрачивается много вспомогательного времени на установку и закрепление заготовки, на измерения в процессе обработки, на снятие обработанной детали и транспортировку ее на другой станок. Стремление повысить производительность труда путем сокращения вспомогательного времени, а также применения обработки деталей одновременно с разных сторон и внедрения средств активного контроля за ходом обработки, привело к созданию автоматических станочных линий.

Автоматические линии в основном комплектуются из агрегатных станков, имеющих силовые головки с набором различных режущих инструментов для выполнения сверлильных, расточных, фрезерных и резьбонарезных работ. Наряду с агрегатными станками в автоматических линиях используются универсальные и специальные станки, например токарные, фрезерные, шлифовальные и другие быстро переналаживаемые станки, которые встраиваются в линии в порядке операций технологического процесса обработки деталей. На этих станках производятся операции отрезки, прорезки канавок, снятия фасок и др.

Станки автоматических линий снабжаются загрузочными приспособлениями, а также транспортирующими и зажимными устройствами, с помощью которых обрабатываемые детали перемещаются с одной позиции на другую и закрепляются. Отдельные станки и механические узлы, составляющие автоматическую линию, объединяются в единую систему с помощью электроавтоматики. Таким образом, обрабатываемые детали автоматически транспортируются вдоль линии станков и постепенно проходят все операции механической обработки.

Для передачи заготовок от станка к станку на автоматических линиях применяют разного рода транспортирующие средства. Простейшими транспортными устройствами являются лотки, склизы, трубки, по которым заготовки передвигаются под действием силы тяжести или инерции, как, например, в линиях для обработки шарикоподшипников. Более крупные заготовки передвигаются принудительно, посредством различных транспортеров: шаговых с собачками, цепных барабанных и др.

По способу осуществления транспортных устройств различают автоматические линии с жесткими и гибкими межагрегатными (транспортными) связями. При жесткой связи автоматическое перемещение обрабатываемых изделий от одной позиции к другой производится общим транспортным устройством с точно установленным шагом и паузой, которая зависит от наиболее длительного времени цикла обработки изделия на одной из рабочих, позиций линии, а шаг определяется расстоянием между позициями. Достоинством линий с жесткой транспортной связью является сравнительно короткое, время прохождения обрабатываемого изделия с позиции на позицию, а недостатком - прекращение работы всей линии при неисправности какого- либо устройства.

На рис. 2.47 показана схема механизмов небольшой автоматической линии с жесткой межагрегатной связью между станками. С загрузочной позиции 1 шагающим транспортером 2 изделия перемещаются к станкам 4, которые производят обработку. Заканчивается линия разгрузочной позицией 5. Имеется на линии еще поворотное устройство 3 (поворотный стол, кантователь), которым осуществляется поворот детали на 90 и 180° во время обработки остальных деталей на позициях.

Рис. 2.47 Автоматическая линия с жесткой транспортной связью

При гибкой транспортной связи каждый станок работает в собственном ритме, а транспортные устройства между станками выполняются в виде лотков, непрерывно движущиеся транспортеров и т.п. На рис. 2.48 показана схема автоматической линии, состоящей из трех станков, соединенных транспортирующими устройствами, и двух межоперационных бункеров-накопителей. Из элеватора 1 через лоток обрабатываемые изделия подаются к станку 3, далее транспортером 0 перемещаются в бункер-накопитель 2, откуда поступают на станок 4. Затем транспортер 7 направляет их в бункер 8, из которого изделия подаются на станок 6. Наличие бункеров-накопителей дозволяет продолжать работать станкам, расположенным после них, при остановке станков перед ними.

Рис. 2.48 Автоматическая линия с гибкой транспортной связью

Кроме металлорежущих станков и транспортных устройств в состав, автоматических линий в зависимости от их назначения могут входить следующие агрегаты; фиксирующие и зажимные устройства, контрольные и сортировочные автоматы, агрегаты для сварки, упаковочные агрегаты и т. д.

В электромашиностроении автоматические линии применяются для обработки валов, станин, подшипниковых щитов, для пропитки статоров  и роторов, для сборки и испытания электрических машин. В данной отрасли автоматические линии были впервые применены для обработки двигателей единой серии А и АО 6-го и 7-го габаритов. На рис. 2.49 показана автоматическая линия для изготовления коллекторных пластин.

Рис. 2.49 Автоматическая линия изготовления коллекторных пластин

Медные полосы укладываются в загрузочное устройство 8, из которого механизм передачи 7 толкает полосу 6 в пресс на шаг, равный длине коллекторной пластины. На чеканочном прессе 6 производится правка полосы, вырубка контура пластины и обрубка ее от полосы. Отрубленная пластина при помощи передающего механизма 4 подается на транспортер 1, который перемещает ее к горизонтально-фрезерному станку 2. На станке производится фрезерование шлица в петушке коллекторной пластины. При этом установка пластины в тиски станка, выем обработанной детали с последующей установкой в зажим транспортера производится при помощи робота-манипулятора. Далее в ванне 12 пластина покрывается флюсом, а в ванне 11 производится лужение шлица. Готовые пластины освобождаются толкателем 9 из зажимов 3 и падают в бункер. Электроимпульсный счетчик 10 показывает количество обработанных пластин. Продолжительность цикла линии 7 с.

Управление работой агрегатов автоматической линии производится средствами релейно-контактной или бесконтактной электроавтоматики. Это позволяет достаточно просто объединить в единую систему производственные машины, расположенные на значительном расстоянии и различно ориентированные относительно друг друга. Такое объединение посредством механического или гидравлического управления обычно оказывается более сложным или невозможным.

Управление автоматическими линиями в основном сводится к управлению поступательными и вращательными перемещениями подвижных элементов станков, транспортеров и других узлов, происходящими в определенной последовательности. В задачу системы управления входит согласование действий отдельных агрегатов линии, выполняемое, как правило, средствами электроавтоматики. Четкая и надежная работа всех механизмов автоматической линии возможна только при хорошо продуманной системе управления и при использовании высококачественного оборудования.

Для создания возвратно-поступательных движений на автоматических линиях применяется обычно гидропривод. Для получения вращательных движений, связанных с обработкой деталей, в автоматических линиях используются короткозамкнутые асинхронные двигатели.

Электрическая система управления автоматической линией должна обеспечить: 1) централизацию управления и контроля; 2) заданную последовательность движений механизмов; 3) возможность переналадки при изменении технологического процесса; 4) работу линии в автоматическом, полуавтоматическом и наладочном режимах; 5) возможность широкого использования компактных слаботочных электроаппаратов, стандартных блоков и узлов питания.

В качестве основного принципа для построения схем управления автоматическими станочными линиями применяется управление в функции пути. Такое управление позволяет в любой момент контролировать взаимное положение деталей и инструмента и является наиболее надежным. Оно строится обычно так, чтобы команда на последующие действия подавалась тогда, когда предыдущее действие уже закончено. Отдельные станки или силовые головки линии работают по определенному замкнутому циклу управления. При управлении в функции пути подача команд на начало последующих операций производится с помощью путевых переключателей. Воздействие на переключатели осуществляется различными упорами или кулачками, которые устанавливаются на подвижных органах станков. У транспортных устройств подачу команды иногда осуществляет деталь, коммутируя посредством путевых выключателей или иных датчиков положения (пути) либо непосредственно замыкая ту или иную цепь управления.

В некоторых случаях на автоматических линиях используются и другие принципы управления - принципы нагрузки, времени, скорости и размеров обрабатываемых деталей. Управление в функции нагрузки применяется там, где необходимо контролировать усилия, возникающие после завершения движений, например в зажимных устройствах. Датчиками усилия в этом случае служат токовые реле или реле давления. Управление в функции времени необходимо в тех случаях, когда работа тех или иных агрегатов линии происходит без подачи инструмента, например при зачистных операциях, закалке деталей и др. Датчиками здесь являются различные реле времени. У п равление в функции скорости применяется при электрическом торможении электроприводов, и датчиками служат реле контроля скорости. Управление в функции размеров обрабатываемых деталей (активный контроль) все больше применяется в новейших автоматических линиях, так как позволяет непосредственно контролировать ход  технологических операций и осуществлять автоматическую подналадку станков.

В линиях с гибкими транспортными связями электрические схемы управления связывают между собой только смежные станки и транспортные участки между ними. В этом случае каждый станок электрически блокируется с транспортными участками, расположенными до и после данного станка; в свою очередь каждый транспортный участок блокируется со станками, находящимися по обеим сторонам этого участка. Работа станков и механизмов линии происходит не в жестком ритме. Ритм каждого станка определяется продолжительностью операций, выполняемых на нем, а бесперебойная работа всех станков линии обеспечивается благодаря накоплению деталей на транспортных участках или в промежуточных бункерах.

Рис. 2.50 Схема автоматизации участка линии, с гибкой транспортной связью

На рис, 2.50 приведена простейшая схема автоматизации меж агрегатного транспортного участка линии с гибкой связью. Агрегаты А1 и А2 соединены между собой наклонным склизом, на котором могут создаваться межоперационные заделы. Во время нормальной работы агрегатов деталь, двигаясь по склизу от агрегата А1 к агрегату А2, замыкает контакты низкого напряжения НВК (вместо НВК может быть установлен, например, фотодатчик). Включается реле РП1, которое управляет электронным реле времени ЭРВ. Но так как деталь уходит с. НВК, то реле РП1 отключается, и реле РВ не успевает сработать. Если же агрегат А2 остановится, то склиз будет заполняться, контакты НВК останутся замкнутыми, реле ЭРВ сработает, его размыкающий контакт отключит цепь управления агрегата А1, и тот также остановится. При возобновлении работы агрегата А2 контакты НВК освободятся, и агрегат А1 вновь может быть пущен в работу (автоматически или оператором).

Станки линии с жесткой транспортной связью работают в едином ритме. Поэтому, между отдельными станками, транспортерами и зажимными механизмами линии должны существовать взаимные связи и блокировки, которые обеспечивали бы четкое взаимодействие всех механизмов в определенной последовательности и правильность выполнения команд. Промежуток времени между подачей двух соседних команд называется тактом линии. За время такта производится одна операция по обработке или транспортировке деталей. Совокупность тактов, необходимых для обработки детали, называется циклом линии.

На практике широкое распространение получил цикл, состоящий из следующих пяти основных тактов: 1) перемещения находящихся на линии деталей транспортером на последующие позиции, при этом новая деталь перемещается с загрузочной на первую рабочую позицию, а обработанная деталь снимается с последней позиции; 2) фиксации деталей и их зажима; 3) ускоренного подвода всех силовых головок (шпиндельных бабок, суппортов и т. п.) с режущими инструментами с последующим переключением на рабочую подачу и обработка деталей; 4) быстрого отвода в исходное положение по окончании обработки (каждой головки независимо от остальных); 5) расфиксации и освобождения (отжима) всех деталей.

Различают следующие режимы работы линий: 1) автоматический режим с непрерывным повторением циклов; 2) полуавтоматический режим работы одиночными циклами; 3) специальные или частные режимы с исключением из автоматической работы отдельных станков; 4) наладочный режим. Переход на тот или иной режим работы производится переключателями схемы управления, которые устанавливаются на центральном пульте.

При автоматическом режиме оператор дает команду на первый цикл, т. е. пускает линию, а затем циклы повторяются автоматически. Такой режим характерен для случая автоматической загрузки деталей на линию и снятия их с линии, хотя возможен и при ручном выполнении этих операций, если продолжительность цикла линии достаточна для их осуществления.

Рис. 2.51 Схема управления пуском и остановкой линии

На рис. 2.51,а показана схема управления пуском линии на автоматическую работу, во время которой контакты ПР-1 и ПР-2 переключателя режимов работы линии ПР замкнуты. Все механизмы линии при пуске должны находиться в исходном положении, поэтому реле РИЛ включено, и его контакт замкнут (в цепь катушки реле РИЛ, не показанной на схеме, включены контакты датчиков исходных положений всех станков). Замкнуты контакты переключателей режимов работы станков 1ПР, 2ПР и реле контроля РК1 и РК2, а также включены контакторы К1 и К.2 постоянно работающих двигателей агрегатов гидронасосов, насосов охлаждения и смазки, вращения инструментов и др. При выполнении перечисленных выше условий горит сигнальная лампа ЛС. Нажатием кнопки Пуск КУ1 включается реле цикла РЦ и подается команда (на схеме это не показано) на пуск транспортера. Получает питание реле автоматической работы РАР, которое предназначено для устранения возможности самовключения механизмов линии при подаче напряжения на схему управления. После начала цикла контакты РИЛ размыкаются, лампа ЛС гаснет. По окончании цикла, когда линия приходит в исходное положение, снова включается реле РИЛ, и поскольку реле РЦ остается включенным, то образуется посредством РИЛ и РЦ команда на повторный пуск транспортера, т. е. на начало нового цикла и т. д. Если загрузка деталей на линию производится вручную, то применяется полуавтоматический режим работы, при котором для повторения цикла оператору нужно подать команду. В этом случае контакт ПР-2 разомкнут. Пуск линии производится оператором каждый раз после загрузки детали и окончания цикла линии нажатием кнопки Пуск КУ1. Для уменьшения непроизводительного времени и для облегчения труда оператора при полуавтоматическом режиме вводят запоминание команды на пуск линии, так называемый предварительный пуск линии, например по схеме на рис. 2.51,б. Рабочий, произведя загрузку детали и не дожидаясь окончания цикла, нажимает кнопку Пуск КУ1. При этом включается и становится на самопитание реле РПВ. После окончания цикла работы линии включается реле исходного положения РИЛ, затем получает питание реле РЦ, и цикл работы повторяется. Во время отработки одного из первых движений на линии контактом реле РД1 отключается реле РВП (затем контакт РД1 вновь замыкается). Отмена команды на автоматический выпуск линии производится нажатием кнопки КУ2.

В наладочном режиме все механизмы линии управляются от отдельных кнопок или переключателей и работают в толчковом режиме. Этот режим применяется при наладке линий, регулировке срабатывания датчиков, смене и настройке режущих инструментов и др. Кроме того, с помощью наладочных кнопок приводятся в исходное положение все механизмы линии после аварийных остановок для дальнейшего возобновления автоматической работы линии.

На рис. 2.52 показана схема переключения режимов работы автоматической линии. Переход из одного режима в другой производится переключателем режимов ПР. При этом аппараты управления в наладочном режиме получают питание от отдельной цепи через толчковые кнопки КУ1-КУ4. Каждая толчковая кнопка управляет включением только одной исполнительной цепи PI, Р2 и т. д. Для того чтобы избежать возникновения ложных цепей при замыкании контактов РП1 и РП2, что привело бы к одновременному включению различных исполнительных аппаратов, можно использовать: а) размыкающий контакт наладочной кнопки КУ1 (показано в цепи реле Р1); б) контакты отдельных реле автоматической работы РАР (цепь Р2); в) диодную развязку (цепь реле РЗ); г) двухобмоточные реле (реле Р4).

Рис. 2.52 Схема переключения режимов работы автоматической, линии

Специальные режимы работы автоматических линий применяют при выходе одного или нескольких станков линии из строя. В таких случаях линия может продолжать работать в автоматическом режиме, а пропущенные операции выполняются на отдельных станках.

В схеме управления должны быть предусмотрены два вида выполнения останова линии: предварительный останов, при котором отключение линии происходит после окончания цикла (для автоматического режима работы линии), и аварийный, вызывающий немедленную остановку агрегатов линии на любом этапе ее работы (см. рис. 2.51,а). Предварительный останов осуществляется нажатием кнопки КУ2. При этом отключается реле РЦ, и после отработки цикла линия останавливается. Аварийный останов производится кнопкой КУЗ. В этом случае теряет питание также реле автоматической работы РАР, и отключаются все аппараты связи. Повторный автоматический пуск возможен лишь после того, как все механизмы линии будут приведены в исходное положение.

Электрооборудование автоматических линий состоит из большого количества двигателей, электромагнитов, контакторов и магнитных пускателей, кнопок и переключателей управления, путевых выключателей, различных реле: времени, контроля давления и скорости, блокировочных, промежуточных и др. Перечисленные элементы электрооборудования устанавливаются на станках для их привода и обеспечения различных технологических операций и вне станков для приведения в действие транспортных устройств, для переключения станков с одного режима на другой и т, п. Для четкой и бесперебойной работы всех механизмов автоматической линии необходимо, чтобы электрические двигатели и аппараты были надежны и имели большой срок службы. Рассмотрим технические особенности современного электрооборудования, специально спроектированного применительно к условиям монтажа и эксплуатации автоматических станочных линий.

Электродвигатели. В автоматических  линиях главным образом применяются асинхронные короткозамкнутые двигатели защищенного и закрытого обдуваемого исполнения мощностью от 0,6 до 40кВт, которые непосредственно включаются в силовую сеть с помощью контакторов. В некоторых случаях используются многоскоростные асинхронные двигатели. Двигатели постоянного тока применяются редко, так как обычно приводы станков линий не требуют плавного регулирования скорости. С освоением, выпуска асинхронных двигателей новой серии 4А появилась возможность применять в станках автоматических линий встраиваемые двигатели типа 4АВ и двигатели типа 4АЕ со встроенным электромагнитным тормозом.

Электромагниты. В схемах управления линиями электромагниты толкающего или тянущего действия предназначаются для осуществления быстрых прямолинейный перемещений элементов гидро- и пневмооборудования (гидрозолотников, тормозных колодок и т.д.). Широкое распространение получили: 1) однофазные длинноходовые электромагниты управления серии ЭД переменного тока с втягивающими катушками на напряжение 110, 127, 220, 380 и 500В, имеют длину хода якоря от 10 до 40мм, развивают усилие от 4 до 250Н, выпускаются десяти типоразмеров (ЭД02, ЭДОЗ,.... ЭД11); 2) однофазные короткоходовые электромагниты управления серии МТ рассчитаны для включения в цепь переменного тока напряжением от 36 до 500В, имеют длину хода якоря от 5 до 15мм, развивают усилие от 4 до 150Н, серия состоит из восьми типоразмеров (МТ22, МТ32,..., МТ92);  3) короткоходовые электромагниты управления постоянного тока серии ЭУ рассчитаны для включения на напряжение12, 24 и 48В, с ходом якоря от 5 до 15мм и тяговым усилием от 4 до 100Н, серия состоит из восьми габаритов (ЭУ20, ЭУЗО,..., ЭУ90). Все указанные типы электромагнитов предназначены для работы с ПВ=100°/о, но допускают работу в режиме ПВ=40%. Выпускаются электромагниты с ПВ=15% при продолжительности одного цикла не более 10 мин.

В связи с внедрением в схемах управления линиями малогабаритной аппаратуры проводной связи более целесообразным является использование электромагнитов постоянного тока, которые имеют ряд преимуществ: исключается гудение магнитной системы, отсутствуют пусковые токи и перегрев катушек при неполном втягивании якоря, отличаются более высокой надежностью и долговечностью.

Кнопки управления. В автоматических линиях они служат для выдачи команд на включение или отключение различных электрических аппаратов, получения кратковременных команд при работе станков в наладочном режиме. Для легкого доступа к аварийным кнопкам они выполняются с нажимными штифтами в виде «грибка». Все кнопки управления, используемые в автоматической линии, должны иметь поясняющие надписи над нажимным штифтами, например: ПУСК, СТОП, ЗАЖИМ, ОТЖИМ, ВПЕРЕД, НАЗАД и т. д. Промышленность выпускает кнопки серии КЕ и кнопочные посты управления серии ПКЕ. Указанные аппараты допускают коммутацию в электрических цепях управления напряжением до 500В переменного тока и до 220В постоянного тока при номинальном токе 6А.

Путевые и конечные выключатели широко применяются в линиях для контроля различных перемещений в станках и транспортных устройствах, для подачи команд на загрузку и разгрузку станков и выдачи команд управления с перемещающихся механизмов. Путевые выключатели обычно устанавливают на неподвижных узлах станков или механизмов, а воздействие на их штифт или рычаг осуществляется движущимся упором механизма, когда он достигает определенной точки пути. При перемещении штока (рычага) происходит переключение контактов, а после отхода упора пружина возвращает контактную систему в исходное положение.

Промышленность выпускает контактные выключатели серии ВПК-2000 на две цепи и ВПК-4000 на три и четыре цепи с размыкающими и замыкающими контактами мостикового типа, способных коммутировать электрические цепи управления переменного тока напряжением» до 500В при Iном<6 А и постоянного тока напряжением 220В при IНом<4А, Каждая из серий состоит из девяти типоисполнений, отличающихся по роду защиты от воздействия окружающей среды и виду приводного элемента.

Помимо указанных переключателей в станкостроении широкое распространение получили микропереключатели серий МП-1000 и МП-2000, отличающиеся высокой коммутационной способностью при небольших габаритах (Iном-4А при 500В переменного тока и IнОМ=2,5А при 220В постоянного тока), высокой износостойкостью и надежностью в работе (до 10 млн. механических включений и до 1,6 млн. коммутаций), различным исполнением по способу присоединения проводов. Микропереключатели могут устанавливаться на подвижных и неподвижных частях станков.

В настоящее время для автоматических линий находят все большее применение бесконтактные путевые выключатели типов БВК-24, БСП-11 и другие, у которых отсутствуют подвижные контактные элементы, что значительно уменьшает износ, увеличивает срок службы выключателя и позволяет ему работать при больших скоростях переключения.

Командоаппараты (переключатели управления) в автоматических линиях предназначаются для переключений в цепях управления при выборе режимов работы и для непосредственного включения различных маломощных токоприемников (приводных механизмов, электромагнитных муфт и др.) в наладочных режимах. Различают переключатели управления с перекидными ручками - тумблеры и крестовые переключатели и с вращающимися рукоятками типа УП-5100. Последние позволяют коммутировать большое количество электрических цепей, одновременно заменяя воздействие на несколько кнопок в различных комбинациях. В настоящее время выпускаются пакетно-кулачковые переключатели серии ПКУ2, представляющие собой пакет однотипных пластмассовых секций с контактной системой каждая. Подвижные контакты секций приводятся в действие кулачками, насаженными на общий вал. Число коммутируемых цепей до 12, число коммутационных положений рукоятки 4. Номинальный ток переключателя 6А при напряжении 500В переменного тока и до 220В постоянного тока.

Бесконтактные логические элементы. С ростом производительности агрегатных станков и автоматических линий возрастает число контакто-срабатываний в час и  частота включений, увеличивается механический и электрический износ релейно-контактных аппаратов, что ограничивает их надежность. Кроме того, все контактные аппараты нуждаются в систематическом надзоре и регулировке. Неисправность аппаратуры приводит к дорогостоящему простою линии, иногда к длительному, так как часто бывает трудно обнаружить такую неисправность.

В последние годы в схемах электроавтоматики станков стали применяться бесконтактные электрические аппараты, у которых нет движущихся частей и контактов, поэтому они имеют больший срок службы, который не зависит от нагрузки. Указанные элементы не требуют регулировки и постоянного надзора в процессе эксплуатации.

Отечественная промышленность выпускает различные бесконтактные аппараты (магнитные и полупроводниковые реле, путевые переключатели и др.), которые подобно релейно-контактным аппаратам могут находиться в одном из двух противоположных состояний Включено или Выключено, что соответствует логическим понятиям ДА или НЕТ. При таком представлении работы реле состояния их входных и выходных цепей удобно описывать цифрами 1 и 0. Для контактных реле цифра 1 означает, что данная цепь замкнута (сигнал равен единице), цифра 0 - цепь разомкнута (сигнал равен 0). Аналогично, если какой-либо контакт замкнут, его состояние характеризуется цифрой 1, если разомкнут - цифрой 0.

Для бесконтактных аппаратов и элементов наличие напряжения на входе или выходе указывается цифрой 1, а отсутствие его - цифрой 0.

Бесконтактные устройства, применяемые для реализации логических функций в системах управления, называют бесконтактными логическими элементами (БЛЭ). Эти элементы получают наименование, по выполняемым ими логическим функциям. Элемент, у которого при подаче сигнала а на вход появляется сигнал х-а на выходе, называется повторителем. Такой ЛЭ служит в схеме управления для задержки на такт управляющего сигнала. Действие повторителя аналогично включению реле X контактом а в релейной схеме.

Посредством элементов И, ИЛИ, НЕ, являющихся основными, могут быть собраны бесконтактные схемы автоматического управления, заменяющие любые релейно-контактные. Это вытекает из того, что все релейные схемы составляются из различных сочетаний последовательных и параллельных соединений замыкающих и размыкающих контактов и катушек реле. Комбинацией элементов одного вида или сочетанием свойств элементов И, ИЛИ, НЕ в одном элементе можно реализовать и другие функциональные зависимости, а также получать многофункциональные ЛЭ с несколькими выходами.

Логические бесконтактные элементы могут быть выполнены на электронных лампах, полупроводниковых диодах и транзисторах, на магнитных, и ферритовых сердечниках. В схемах управления станками и станочными линиями наибольшее применение нашли транзисторные логические элементы серии «Логика-Т».

Мощность выходных цепей транзисторных логических элементов не превышает 100-150мВт, поэтому для управления исполнительными устройствами (контакторами, электромагнитами и др.) дополнительно применяют транзисторные выходные усилители Т-300.

В качестве выходного узла логических устройств управления элементами автоматики, вплоть до осуществления частых пусков и остановок двигателей переменного тока мощностью до 1,1кВт, используются также магнитоуправляемые герметизированные контакторы КМГ13 и КМГ14 (первые изготовляются открытыми, вторые - в кожухе). Контакторы КМГ14 унифицированы по габаритным и установочным размерам с бесконтактными элементами «Логика-Т», что расширяет номенклатуру логических элементов и позволяет осуществлять их совместную установку в блоках комплектных  устройств. Герметизация контактов обеспечивает независимость их работы от условий внешней среды (повышенная влажность, пыль и др.), что повышает надежность контактирования и исключает необходимость ухода за контактами в процессе эксплуатации.

В настоящее время в отечественном станкостроении для решения различных задач автоматического управления начинают применяться новые логические элементы серий И и М, выполненные на базе интегральных микросхем, и комплектные управляющие устройства с программируемой логикой (командоаппараты) серии УЛГТ. Подобные системы используют на сверлильных, расточных и других станках.

Элементы управления серии «Логика-И» предназначены для применения в системах управления электроприводами, в устройствах сигнализации, измерения и защиты. Элементы по своему назначению делятся на следующие группы:

- логические, выполняющие функции НЕ, 4И (цифра, перед обозначением логической функции указывает число входов) и др., имеющие обозначения И-101, И-102,...И-119;

- функциональные (И-201, И-202,И-206, предназначены для связи реле, датчиков с логическими элементами;

- времени (И-301), предназначен для получения задержки выходного сигнала относительно входного в пределах от 0,01 до 10 с.

- выходные усилители (И-401, И-402,..., И-406), предназначены для связи элементов серии «Логика-И» с аппаратами управления (реле, пускатели, контакторы ит, д.).

Элементы (модули) матричной логики серии М предназначены для построения логических схем автоматики станков, автоматических линий и других промышленных механизмов. Модули выполнены на микроэлектронной элементной базе (микросхемы серии К511) и герконных реле, используемых в качестве входной и выходной развязки. Конструктивно представляют собой печатные платы, набираемые в кассеты типа БУК-МЭК и БУК-Б. Система состоит из следующих модулей:

- модуля согласования MCI(входная развязка);

- модуля согласования МС2 (выходная развязка);

- модуля логики МЛ1 (реализация операции И);

- модуля логики МЛ2 (реализация операции ИЛИ);

- модуля временной задержки МВ1 (реализация выдержки времени до 6 с) и др.

Использование модулей серии М в схемах управления станками позволяет уменьшить габариты и повысить надежность комплектных устройств по сравнению с контактным эквивалентом, снизить расход цветных металлов, монтажного и обмоточного проводов.

Универсальные устройства управления с программируемой логикой серии УЛП (программируемые командо- аппараты) предназначены для замены существующего релейно-контактного оборудования систем управления с разветвленной логикой. Устройства УЛП состоят из кассет входов, кассет выходов, кассет управления, блока питания, пультов контроля и записи программы.

Принцип работы устройств УЛП заключается в последовательном опросе входных сигналов, их логической обработке и выдаче сигналов в выходные устройства (каналы) по программе, записанной в постоянной памяти. Пульт записи посылает информацию в устройство памяти как в ручном, так и в автоматическом режиме, а также позволяет записать программу на перфоленту, Пульт контроля позволяет контролировать информацию на шинах УЛП, а также выполнить любую команду из списка команд в непрерывном или одиночном режиме.

В основу работы УЛП положен программный принцип управления в отличие от аппаратного с неизменной логикой, применяемого в существующих релейно-контактных схемах автоматики. Основное преимущество УЛП заключается в том, что они позволяют легко изменять логику работы оборудования, не требуя при этом перемонтажа электрооборудования. В этом случае достаточно лишь изменить программу, заменив программоноситель (перфоленту) или записав новую программу в устройство постоянной памяти.

Бесконтактные путевые переключатели. Наряду с ЛЭ в схемах управления станками применяются преобразователи пути, работающие без механического воздействия со стороны движущегося упора. Широкое распространение получили бесконтактные переключатели щелевого типа с транзисторными усилителями, работающими в генераторном режиме. На рис. 2.53,а показан общий вид такого переключателя типа БВК.-24. Его магнитопровод, размещенный в корпусе 4, состоит из двух ферритовых сердечников 1 и 2 с воздушным зазором шириной 5-6мм между ними. В сердечнике 1 размещается первичная обмотка wKи обмотка положительной обратной связи wn,o, в сердечнике 2 - обмотка отрицательной обратной связи Wo. Такой магнитопровод исключает влияние внешних магнитных полей. Катушки обратной связи включены последовательно-встречно. В качестве переключающего элемента используется алюминиевый лепесток (пластинка) 3 толщиной до 3 мм, который может перемещаться в щели (в воздушном зазоре) магнитной системы датчика.

Рис. 2.53 Бесконтактный путевой переключатель типа БВК-24

Если лепесток находится вне сердечника, то разность напряжений, индуктируемых в обмотках wa,cи w0,о, будет положительной, транзистор ПТ1 закрыт и генерация незатухающих колебаний в контуре wK-СЗ (схема на рис. 2.53,б) не возникает. При введении лепестка в щель датчика связь между катушками wKи w0,cослабевает (поэтому лепесток еще называют экраном), на базу транзистора ПТ1 подается отрицательное напряжение и он открывается. В контуре wK-СЗ возникает генерация и появляется переменный ток, который индуктирует ЭДС в катушке шп,с в цепи базы транзистора. На переходе эмиттер - база происходит детектирование переменной составляющей коллекторного тока и реле РП срабатывает.

Возникновение и срыв генерации происходят за 3-4 периода несущей частоты 2,5-3кГц, погрешность срабатывания равна 1-1,3мм при колебаниях напряжения питания от 22 до 26В.

Переключатель БВК-24 отличается высокой надежностью, большой допустимой частотой срабатывания и быстродействием.

В станкостроении применяют также бесконтактные путевые переключатели БСП и БРП с датчиком в виде трансформатора с двумя вторичными обмотками, разомкнутым магнитопроводом и подвижным якорем. Погрешность срабатывания переключателя БСП составляет ±0,2 мм.

Транспортеры автоматических линий приводятся в действие от электро- или гидропривода. Для получения возвратно-поступательного движения транспортера с электроприводом используют кулисный механизм. Недостаток этой системы состоит в том, что возможно смещение детали на позиции, так как во время ее закрепления транспортер возвращается в исходное положение. Такие транспортеры применяются лишь на линиях с малым числом позиций, небольшим шагом и невысокой точностью обработки. Транспортер с гидроприводом обеспечивает более высокую точность остановки детали, так как шток гидроцилиндра в конце пути упирается в жесткий упор и дальнейшее движение прекращается.

При обработке детали с нескольких сторон на разных станках ее необходимо поворачивать. Для поворота деталей в вертикальной плоскости применяют поворотные барабаны (кантователи), а в горизонтальной - поворотные столы. Эти механизмы разделяют линии на участки, которые обычно снабжаются отдельными транспортерами. Поворотные столы и барабаны приводятся в движение в основном гидроприводами.

Для четкой работы отдельных агрегатов автоматической линии необходима связь цепей управления станков с цепями управления транспортеров. Эта взаимная связь осуществляется путем подачи однотипных команд (электрических сигналов), поступающих от всех станков линии к транспортному устройству и, наоборот, от транспортного устройства ко всем станкам линии. К числу необходимых и обязательных команд относятся: а) команды, поступающие от станков к транспортным устройствам (контроль исходного положения подвижных узлов станка; переключение станков на автоматический режим работы; окончание работы станков); б) команды, получаемые от транспортного устройства (переключение станков с наладки на автоматический режим и наоборот; включение и отключение двигателей, вращающих инструменты; окончание работы транспортера и разрешение на включение станков в работу).

На рис, 2.54 изображен узел схемы, предназначенной для управления перемещениями транспортера одного из участков автоматической линии. Для согласования работы транспортера со станками служат реле РП1 - РП9, которые контролируют окончание загрузочных операций на станках. Катушки этих реле включены в схемы управления станками. Пуск транспортера Вперед возможен только тогда, когда все силовые головки находятся в исходном состоянии, детали расфиксированы и разжаты, при этом контакты реле РП1 - РП9 замыкаются и включается электромагнит хода Вперед Эм1. После отработки транспортером заданного перемещения нажимается путевой переключатель ВК2, отключается электромагнит Эм1, включается промежуточное реле РП10 и электромагнит хода Назад Эм2. Реле РП10 становится на самопитание.

Рис. 2.54 Узел схемы управления движением транспортера линии

По окончании зажатия и фиксации деталей на всех позициях размыкаются контакты реле РП1,РП9. В конце движения транспортера Назад размыкается контакт путевого выключателя ВК1 и отключается электромагнит Эм2. По окончании цикла, когда все силовые головки придут в исходное положение, детали расфиксируются и разомкнутся, вновь сработают реле РП1 - РП9 и включится Эм1 и т. д. В случае полуавтоматического режима работы линии по окончании движения транспортера Назад отключится реле цикла РЦ и повторения цикла не произойдет, пока не будет подана соответствующая команда, включающая реле РЦ.

Последовательность действий отдельных элементов автоматической линии иллюстрируется схемой, приведенной на рис. 2.55, где показаны циклограммы работы одного из станков линии и транспортера (рис. 2.55,а), а также упрощенная схема управления приводом транспортера (рис. 2.55,б) с электрическим, двигателем и кулисным механизмом. Назначение конечных выключателей: В КГ - контроль исходного положения силовых головок (контакт ВКГ условно изображает контакты соответствующих конечных выключателей ВК1 всех силовых головок станка участка); ВКТ1 - контроль исходного - положения транспортера; ВКТ2 - контроль окон* чания перемещения транспортера Вперед (при этом контакт ВКТ2 замыкается); ВКО - контроль отжатия всех обрабатываемых деталей (контакт ВКО условно изображает контакты соответствующих конечных выключателей всех станков); ВКК - контроль окончания обработки деталей на всех станках (контакт ВКК условно изображает контакты соответствующих конечных выключателей ВКЗ всех станков). С помощью переключи- теля ПУ можно избрать автоматический или полуавтоматический режим работы линии. Реле РПС, катушка которого включена в схему пуска и останова линии, исполняет команду Предварителъный стоп линии.

Цикмы работы-.

транспортера станка

Рис. 2.55 Схема управления участком автоматической линии

При включении этого реле в процессе работы линии (но при стоящем транспорте) цикл линии полностью завершится, но повторное включение линии (ручное или автоматическое) будет невозможно, пока не будет отключено реле РЛС.

Пусть линия работает в автоматическом режиме. Если все силовые головки находятся в исходном положении (замкнут контакт ВКГ) и все обрабатываемые детали отжаты (замкнут контакт ВКО), то при нажатии на кнопку КнП включаются реле РП1, и срабатывает контактор КТ. Получает питание двигатель ДТ, и при этом освобождается от нажатия выключатель - ЕКТ1, контакт которого замыкается. В конечном положении транспортера замыкается контакт ВКТ2, и получает питание реле РПЗ, замыкающие контакты которого шунтируют контакт BKJ2и включают электромагнит зажима ЭмЗ, условно изображающий электромагниты зажима всех станков. После окончания зажима деталей размыкается контакт ВКО, и реле давления РДТ дает команду на начало работы силовых головок. Двигатель ДТ продолжает оставаться включенным, вращаясь в прежнем направлении, а транспортер кулисным механизмом перемещается Лазав. При достижении исходного положения размыкается контакт выключателя ВКТ1, а так как размыкающий контакт РПЗ разомкнут, то теряет питание контактор КТ, отключая двигатель ДТ и реле РПЗ. Замыкающий контакт реле РПЗ обесточивает катушку электромагнита ЭмЗ. По окончании процесса обработки деталей на всех станках замыкается контакт ВКК. Включается и становится на самопитание реле РП4. После возвращения силовых головок в исходное положение и отжатая деталей на всех станках замыкаются контакты выключателей ВКГ и ВКО. Без воздействия на кнопку КнП вновь получает питание контактор транспортера КТ, включается двигатель ДТ и цикл работы линии автоматически повторяется.

Для получения полуавтоматического режима работы переключатель ПУ переводят в положение П. После нажатия кнопки КнП включается реле РП1, затем РП2, и транспортер пускается в ход. В конце хода Вперед включается реле РПЗ, а реле РП2 отключается. В дальнейшем схема управления двигателем транспортера работает до окончания цикла так же, как и в автоматическом режиме. Но после возвращения транспортера в исходное положение работа линии не возобновится до тех пор, пока оператор вновь не нажмет кнопку КнП и не включится реле РП1. Оператор может нажать кнопку КнП еще в процессе работы линии (но при стоящем транспортере). Эту команду запомнит реле РП2.

Рис. 2.56 Схема управления поворотным столом линии

По окончании цикла произойдет автоматическое его повторение.

Как отмечалось выше, для поворота деталей служат поворотные столы и барабаны. Загрузка деталей на эти механизмы производится транспортером при его движении вперед. По возвращении транспортера в исходное положение стол с деталью поворачивается на рабочую позицию. На рис. 2.56,б изображена схема управления поворотным столом. В исходном положении стола нажат путевой переключатель ВКИС, В конце хода Вперед транспортер упором нажимает на путевой выключатель ВКТ (рис. 2.56,а), срабатывает реле РТ и замыкает свои контакты. После возвращения транспортера в исходное положение срабатывает путевой выключатель ВКИТ, включая реле поворота стола РПС. Происходит поворот стола, т. е. перемещение деталей на одну позицию, во время которого специальный переключатель ВКС отключает реле РТ. После окончания поворота стола размыкается контакт переключателя исходного положения ВКИС и реле РПС теряет питание. При новом движении транспортера вперед цикл работы стола будет повторяться.

Как специальные, так и универсальные станки автоматических линий обычно имеют самостоятельные схемы управления, построенные в основном по принципу пути. Электрические схемы управления станками, так же как и схемы линий, должны обеспечивать следующие режимы работы: автоматический (в линии), полуавтоматический (вне линии) и наладочный. Выбор того или иного режима работы производится переключателем, установленным на пульте управления станка.

В автоматическом режиме в схему станка от механизмов линии подаются команды на пуск, переключение скорости движения и останова станка. При полуавтоматическом режиме станок исключается из работы линии, управление им производится с отдельного пульта, и он может быть использован для обработки деталей параллельно с другими станками линии.

Каждый станок подает в схему управления линией команды, свидетельствующие о его режиме работы, контактами переключателей режимов ЛР, а свидетельствующие об исходном положении подвижных элементов - замыкающим контактом реле РИЛ (см. рис. 2.51).

380В

Рис. 2.57 Принципиальная схема силовой цели автоматической линии

Схемы силовых цепей автоматических линий должны иметь аппараты централизованного управления и защиты, которые позволяли бы включать и отключать все станки и механизмы.

На рис. 2.57 изображена схема силовой цепи автоматических линий. Подача напряжения на схему производится включением от руки вводного автомата ВАВ. Питание к отдельным станкам подается через автоматические выключатели ВА1, ВА2 и т. д. Включение главного контактора КГ после включения автомата ВАУ можно произвести только с центрального пульта управления линии нажатием кнопки КУ1, а отключение - нажатием кнопки КУ2, расположенной на том же пульте, или кнопками КУЗ,КУп, которые размещены на вспомогательных пульте.

Рис. 2.58 Схема управления ступенчатым пуском постоянно

работающих двигателей

В автоматических линиях работает большое количество двигателей, которые включены постоянно, и управление ими не связано с циклом линии. Сюда относятся двигатели насосов охлаждения и смазки, гидронасосов, транспортеров для удаления стружки, а иногда и двигатели привода инструментов. При значительной суммарной мощности таких двигателей для уменьшения пусковых токов и падения напряжения в цеховой сети применяют ступенчатый пуск их по группам с автоматическим управлением от пульс-пары (рис. 2.58).

Пуск двигателей производится оператором нажатием на кнопку КнУ (рис, 2.58,а). При этом включается реле РВ2 и своим контактом замыкает цепь катушки реле РВ1, которое срабатывает и размыкает контакт в цепи реле РВ2, Но якорь реле РВ2 отпадает не сразу, а с выдержкой времени, так как напряжение на катушке этого реле уменьшается постепенно за счет разряда конденсатора С2. Точно так лее с выдержкой времени будет отключаться реле РВ1, Таким образом, реле РВ1 и РВ2 образуют пульс-пару - поочередно включаются и отключаются с выдержкой времени при отключении, величина которой зависит от - параметров цепочек R1-С1 и R2-C2.

При включении реле РВ2 включается и становится на самопитание контактор КЛ1 (рис. 2.58,б), вследствие чего пускается первая группа двигателей. При отключении реле РВ2 включается контактор КЛ2, и пускается вторая группа двигателей, затем включается контактор КЛЗ и т. п. Срабатывание последнего контактора (в данном примере КЛ5) отключает пульс-пару от сети.

Для правильного выполнения заданной последовательности движений, обусловленных технологическим процессом, и исключения возможности поломок должны осуществляться определенная связь и блокировки между отдельными станками линии, транспортирующими и зажимными устройствами. Наиболее приемлемой и гибкой является электрическая связь благодаря компактности аппаратуры, дистанционному управлению, легкости замены аппаратов и др.

Различают блокировки рабочего цикла (цикловые), действующие только в автоматических режимах, и наладочные. В отличие от командных связей цикловые блокировки не приводят непосредственно к каким-либо действиям или движениям, а только запрещают или разрешают их. Например, блокировочные связи делают возможным: 1) подвод силовых головок лишь в том случае, когда обрабатываемая деталь зафиксирована и зажата; 2) отжатие деталей только после отхода силовых головок в исходное положение; 3) пуск транспортера лишь при условии отжатая деталей и вывода фиксирующих шпилек; 4) поворот стола только при нахождении транспортера в исходном положении и т. д.

Наибольшую эффективность дают блокировки при осуществлении их в функции прямых показателей контролируемых объектов или параметров. С этой целью чаще всего используются путевые переключатели и реле давления. Первые контролируют положение подвижных узлов отдельных механизмов линии, а вторые срабатывают, когда силовые головки с гидроприводом встречают препятствие на пути своего движения или когда достигнут заданный уровень давления в зажимном устройстве.

Наладочные блокировки применяются для обеспечения безопасности при наладке станков линии и предотвращения различных поломок механизмов вследствие неправильных действий оператора. Они осуществляются включением в наладочные цени последовательно с кнопками управления контактов других аппаратов, что позволяет выводить или, наоборот, вводить в работу любой станок линии или группу станков в любом сочетании.

Для облегчения труда оператора по наблюдению за состоянием линии, предупреждению и нахождению неисправностей, которые могли бы привести к поломкам инструмента или аварийному останову, в схемах управления линиями применяются различные устройства автоматического контроля. Эти устройства состоят из датчиков, преобразующих изменения контролируемых параметров в электрические сигналы, которые через усилители воздействуют на аппаратуру управления. Многочисленные устройства контроля по своему назначению можно разделить на три основные группы: контролирующие темп работы линии и начало цикла; размеры обрабатываемых деталей; целость и износ инструмента.

Контроль темпа работы применяют в сложных линиях (рис. 2.59, а-б). В автоматическом режиме контакт реле PAP замкнут. С началом цикла линии замыкается контакт реле РД1, включая реле времени РВТ, выдержка времени которого превышает время цикла линии. Если хотя бы один агрегат за установленное время не возвращается в исходное положение, то реле РВТ срабатывает, отключает линию и дает сигнал о задержке темпа. При возвращении всех агрегатов в исходное положение в установленное время это реле отключается контактом реле РИЛ.

Рис. 2.59 Схема контроля темпа (а) и начала цикла (б) линии

Очень часто в автоматических линиях станки одной группы начинают цикл одновременно. Однако если какой-либо станок остался в исходном положении, то может получиться брак в обработке деталей. Поэтому применяют контроль начала цикла в функции времени. В исходном положении агрегатов замкнуты контакты переключателей КИ1, КИЗ... и контакт реле РАР. При подаче команды на начало цикла срабатывает реле РЦ и своим контактом подключает реле РНЦ, которое становится на самопитание и включает электронное реле времени РВЭ, дающее при включении выдержку времени в несколько секунд. Если какой-либо станок остался в исходном положении, то будет замкнут соответствующий этому станку контакт КИ, останется включенным и реле РНЦ. Реле РВЭ сработает, подавая сигнал на включение реле контроля РК1, РК2..., что приводит к запрещению начала следующего цикла работы линии (см. рис. 2.51,а).

В станочных линиях различают два вида автоматического контроля размеров: пассивный и активный. При пассивном контроле в случае отклонения размеров от заданных значений происходит прекращение обработки, и отдельные агрегаты или вся линия останавливаются. При активном контроле сначала подается команда на автоматическую подналадку инструмента в связи с его износом, а когда нужный размер будет достигнут, подается команда на прекращение подналадки.

В обоих случаях контроля чаще всего применяют электроконтактные датчики размеров (электроконтактные головки). Для увеличения срока службы таких датчиков ток в цепи их контактов должен быть мал, поэтому они включаются в схему через полупроводниковые усилители. Режущие инструменты, число которых на станочных линиях исчисляется сотнями, в процессе обработки деталей изнашиваются, могут ломаться, во избежание брака надо следить за их состоянием и своевременно менять. Для облегчения работы операторов; применяется автоматический контроль износа и целости инструмента. Инструменты, имеющие примерно одинаковую стойкость, разбиваются на группы, и контроль за их износом производится путем подсчета числа циклов, отработанных этими инструментами. Когда число циклов достигнет установленного значения, специальный прибор подает в схему управления сигнал на смену соответствующих инструментов.

Контроль целости инструмента производится посредством автоматического ощупывания инструмента специальными щупами в конце каждого цикла обработки.

В схемах управления автоматическими линиями, которые могут состоять из десятков станков и механизмов, применяется большое количество различных электрических аппаратов, и в случае возникновения неисправностей приходится тратить гораздо больше времени на их нахождение, нежели на устранение этих неисправностей. Для облегчения наблюдения за работой механизмов, а также для ускорения отыскания причин и мест неисправностей на автоматических линиях широко применяются сигнальные устройства. Наибольшее распространение в схемах управления линиями получила световая сигнализация с помощью сигнальных ламп различной мощности и габаритов, которые устанавливаются на пультах и в шкафах управления. Звуковая сигнализация в станочных линиях применяется реже. В качестве сигнальных устройств в таких случаях применяют, электрические сирены или гудки, извещающие о начале работы линии, о нарушениях, связанных с опасностью для обслуживающего персонала, и т. п.

По своему назначению сигнализация подразделяется на два вида: известительную - для наблюдения за состоянием и положением механизмов линии и аварийно-предупредительную, сигнализирующую о срабатывании различных контрольных устройств.

При световой сигнализации о состоянии контролируемого объекта наиболее удобным является использование мигания сигнальных ламп при срабатывании контрольных устройств. В данное случае световое состояние ламп будет означать:

- горение вполнакала - целость нити накала лампы: полный накал - нормальное состояние контролируемого объекта; мигание - аварийное  состояние.

После подачи команды на первое движение (например, на быстрый подвод БП) замыкается контакт К1, и загорается вполнакала сигнальная лампа ЛС1. После окончания этого движения подается команда на следующее движение (предположим, на черновую подачу ЧП), одновременно замыкаются контакты К2, и лампа ЛС1 включается на полное напряжение, а лампа ЛС2 загорается вполнакала. Когда закончится второе движение, то замкнутся контакты КЗ (команда на доводочную подачу ДП), и лампа ЛС2 загорится ярко, а лампа ЛСЗ-вполнакала и т. д. Электроаппараты контроля Kl, К2 и т. д. в данной схеме остаютсявключенными до конца цикла, поэтому после останова линии ярко горящие лампы, будут указывать законченные движения, а горящие вполнакала незаконченные. Проверка исправности сигнальных ламп производится нажатием кнопки КУ, которая одновременно подает полное напряжение на все лампы через диоды Д1-ДЗ.

Контрольные вопросы по теме

1. Из каких типов станков комплектуются автоматические линии?

2. Какими приспособлениями снабжаются станки в автоматических линиях?

3. Чем отличаются автоматические линии с жесткими от гибких межагрегатных связей?

4. Какими достоинствами обладают линии с жесткой транспортной связью?

5. Какими недостатками обладают линии с жесткой транспортной связью?

2.10 ЭП многооперационных станков

Агрегатными называются специальные многоинструментальные станки, собираемые из стандартных (нормализованных) и специальных узлов или агрегатов. К стандартным узлам относятся силовые (шпиндельные) головки, поворотные столы, станины, гидравлические устройства (гидропанели, гидроприводы) и др.

Агрегатные станки предназначаются для применения в условиях крупносерийного и массового производства для выполнения сверлильных, расточных, резьбофрезерных и реже - фрезерных и других работ. На электромашиностроительных заводах агрегатные станки применяются для обработки различных деталей электродвигателей: подшипниковых щитов, крышек, станин и т. п. Изделия на таких станках обрабатываются одновременно многими инструментами с одной, двух или нескольких сторон в зависимости от конфигурации детали, которая устанавливается и закрепляется на столе станка. Поэтому агрегатные станки отличаются более высокой производительностью, чем универсальные станки. При обработке изделий на агрегатных станках сокращаются число рабочих и производственные площади при том же объеме продукции.

Рис. 2.60 Общий вид трехстороннего агрегатного сверлильного станка

На рис. 2.60 показан общий, вид трехстороннего сверлильного многошпиндельного агрегатного станка с тремя силовыми головками 2. Две головки установлены горизонтально и совершают перемещения по направляющим станины 1, третья головка расположена вертикально и перемещается по колонне 4. Все головки имеют одинак овое устройство и состоят из корпуса 2, шпиндельной коробки 3, в которой размещаются рабочие шпиндели с режущим инструментом, и приводного электродвигателя 7, Обрабатываемая заготовка закрепляется в приспособлении 5, которое устанавливается на подставке (столе) 6. При последовательной обработке нескольких заготовок вместо неподвижного приспособления 5 применяют поворотный стол, на котором крепятся заготовки.

Силовые головки выполняются с механической или гидравлической системой подачи. В современных агрегатных станках наибольшее распространений получили силовые головкис гидравлическим приводом подачи. Гидравлические головки делятся на самодействующие и несамодействующие.

В самодействующих силовых головках гидронасос и гидропанель (распределительное устройство гидросис- темы) встроены в головку и совершают вместе с ней поступательное движение при подаче головки. Резервуаром для масла служит корпус головки. Кроме того, в таких головках шпиндели и, гидронасос- приводятся во вращение, от одного электродвигателя» поэтому подача режущего инструмента при невращающихся шпинделях не может быть произведена.

Рис. 2.61 Самодействующая силовая головка агрегатного стенка

Общий вид самодействующей силовой головки, показан на рис. 2.61. С передней стенкой корпуса головки соединена болтами шпиндельная коробка 2, на кронштейне задней стенки установлен электродвигатель 6. В корпусе головки находятся гидронасос 5 и гидропанель 4, Через вал 3 и зубчатые шестерни шпиндельной коробки получают вращение шпиндели 1 с инструментами. С нижней частью, корпуса головки жестко соединен гидроцилиндр 7, шток поршня которого укреплен в станине станка. При подаче масла в левую полость цилиндра головка получает движение по направлению к детали 8, при подаче масла, в правую полость - от детали.

Промышленность выпускает несколько типов самодействующих силовых головок с двигателями мощностью от 1,1 до 22кВт и усилием подачи от 10 до 100кН. Максимальный ход головокот 250 до 1000мм.

В несамодействующих силовых головках гидронасос и гидропанель устанавливаются на станке вне силовой головки. Главный двигатель осуществляет только вращение шпинделей. Вращение насоса гидросистемы производится, от отдельного двигателя. Для масла, предусматривается отдельный резервуар.

Несамодействующие головки, широко применяются в агрегатных многопозиционных станках, имеющих несколько силовых головок, В этом случае используется одна централизованная гидравлическая система, сокращается количество насосов и приводов к ним, но усложняется система трубопроводов.

Нарезание резьбы, на агрегатных станках обычно производится, с применением стандартных электромеханических резьбовых головок. Подача, такой головки осуществляется при помощи, винтового механизма, приводимого во вращение от главного двигателя, чем достигается точное согласование движений: резания, и подачи. Реверсирование шпинделей и подачи осуществляется реверсированием двигателя

Контрольные вопросы по теме

1. Какие станки называются агрегатными?

2. Объясните какие преимущества имеют агрегатные станки от универсальных?

3. Где расположены гидронасос и гидропанель в самодействующих силовых головках?

4. Где расположены гидронасос и гидропанель в несамодействующих силовых головках многооперационных станках?

5. Как осуществляется подача несамодействующих силовых головок в многооперационных станках?

2.11 Электрооборудование установок электроэрозионной и ультразвуковой обработки

Электроэрозионная обработка стали, твердых сплавов и других токопроводящих материалов является одной из разновидностей электротехнологий - методов размерной обработки, в основу которых положено использование термического, химического или комбинированного действия электрического тока. Она применяется в тех случаях, когда обработка материалов обычными механическими способами резания связана с большими трудностями, а подчас и вообще невозможна.

Электроэрозионная обработка основана на эффекте полезного съема металла с обрабатываемой заготовки в результате теплового воздействия коротких во времени униполярных импульсов электрической энергии. Эта энергия выделяется в канале электрического разряда между поверхностью заготовки (детали) и электродом - инструментом, погруженным в жидкую среду (керосин, соляровые или машинные масла, дистиллированную и техническую воду). Следующие друг за другом через промежуток электрод - заготовка импульсные разряды с амплитудой тока в сотни и тысячи ампер выплавляют и испаряют микропорции материала заготовки. Капли и пары расплавленного материала благодаря избыточному давлению в области разряда выбрасываются за ее пределы и застывают в рабочей жидкости в виде мелких частиц, не осаждаясь на электроде-инструменте. Последний, таким образом, получает возможность внедряться в заготовку. Весьма ценно то, что при электроэрозионной обработке отсутствует необходимость в инструментах более твердых, чем обрабатываемый материал. Любые материалы могут быть обработаны электродами-инструментами из меди, латуни, алюминия, чугуна и графитированного материала, изготовленными на обычных металлорежущих станках. Электрод-инструмент при электроэрозионной обработке служит для подведения импульсов электрической энергии к определенным участкам заготовки. Механического воздействия на деталь он не оказывает. Операции, выполняемые таким способом, получили название копировально-прошивочных.

Различают два вида электроэрозионной обработки: электроимпульсную, при которой используется дуговая форма электрического разряда, и электроискровую, для которой типична искровая форма разряда. При электроискровой обработке импульсами (с энергией импульса от сотых долей до единиц джоулей и продолжительностью τи<10-4 с) большой частоты (до десятков и сотен килогерц) деталь, как правило, является анодом (так называемая прямая полярность). Электроимпульсная обработка производится более широкими импульсами (с энергией от единиц до нескольких десятков джоулей и τИ>10-4с) меньшей частоты (до сотен и тысяч герц) и обычно при обратной полярности, когда деталь является катодом.

Производительность электроэрозионной обработки - количество снимаемого с детали металла в единицу времени и износ электрода-инструмента зависят от мощности, частоты и длительности импульсов, их полярности и формы, состава рабочей жидкости, материала детали и инструмента. Поэтому для каждого конкретного случая обработки имеется свой оптимальный режим, т. е. наилучшее сочетание упомянутых факторов.

Электроэрозионная обработка используется при производстве деталей электрических машин для прошивания отверстий (круглых и сложного профиля), прорезания канавок, пазов и шлицев, изготовления матриц штампов, обработки полостей пресс-форм, изготовления и профилирования твердосплавных резцов, шлифования плоскостей постоянных магнитов и т. д. Электроимпульсная обработка производительнее и экономически выгоднее электроискровой благодаря использованию более мощных импульсов. В свою очередь электроискровая обработка позволяет получить более высокую точность и чистоту поверхности.

Электроэрозионные станки. Электроэрозионная обработка производится на станках, которые делятся на копировально-прошивочные, шлифовальные, разрезные и специальные. Наибольшее распространение получили копировально-прошивочные станки, которые могут быть в обычном исполнении, повышенной точности и прецизионными. К станкам этой группы относятся, такие, например, как тяжелый электроимпульсный станок модели 4726, потребляющий мощность 60 кВт, на котором можно обрабатывать детали массой до 9800кг (ковочные штампы, пресс-формы и всевозможные детали сложного профиля) с наибольшей производительностью до 10см3/мин при четвертом классе чистоты поверхности (по стали). Электроискровой станок повышенной точности модели 183 имеет мощность 7кВт и предназначен для деталей массой до 250кг при производительности до 0,0г/мин в режиме обработки с чистотой поверхности пятого класса (по стали). Прецизионный электро- эрозионный станок модели 150 мощностью 0,8кВт служит для получения малых отверстий с точностью расположения их центров ±0,003 мм.

На рис. 2.62 показан универсальный станок модели 183. Его основные узлы: основание 1 со стойкой 10; ванна 2 с рабочей жидкостью; продольный суппорт 8 с поворотным кругом, перемещающийся по направляющим 9 стойки; поперечный суппорт с рабочей головкой 7, который может перемещаться по направляющим 6, закрепленным на поворотном круге; электрододержатель 5; стол 3, укрепленный на жестком угловом кронштейне 4 стойки (между столом и кронштейном проложена изоляционная плита); панель управления 11. Механизм подачи с электроприводом, находящийся в рабочей головке, обеспечивает движение подачи электрода-инструмента по продольной оси головки. На столе станка могут устанавливаться детали с размерами до 1100Х Х400х120мм.

После закрепления детали на столе производят настройку положения электрода-инструмента при помощи маховичков. Затем ванну с жидкостью поднимают, пока деталь не погрузится полностью в жидкость. Далее включают ток и опускают электрод-инструмент до появления первых искровых разрядов. Дальнейшая обработка по направлению подачи электрода происходит автоматически под наблюдением по приборам.

На станке модели 183 могут выполняться разнообразные операции, в том числе перечисленные выше, включая шлифование (с применением приспособлений к станку).

Рис. 2.62 Электроэрозионный станок модели 183

Генераторы импульсов. Для нормального хода процесса размерной электроэрозионной обработки необходимо, чтобы через промежуток между электродом-инструментом и деталью проходил стабильно поддерживаемый импульсный ток и предупреждался бы переход импульсного разряда в непрерывный дуговой разряд. Формирование импульсов тока осуществляется с помощью специальных генераторов импульсов. В настоящее время применяют многочисленные схемы таких генераторов, отличающихся друг от друга по принципу действия и по производимому ими технологическому эффекту.

Рассмотрим некоторые типичные варианты генераторов импульсов, принципиальные схемы которых приведены на рис. 2.63.

В релаксационном генераторе типа RC~ (рис. 2.63,а) от источника постоянного тока ИПТ с напряжением 100-250 В через токоограничивающее сопротивление R конденсатор С запасает некоторое количество энергии. Напряжение на конденсаторе повышается до Unp,при котором происходит пробой промежутка между электродом-инструментом Э и деталью Д. Запасенная в конденсаторе энергия выделяется в промежутке Э - Д в виде импульса тока. По мере разряда конденсатора напряжение на нем падает и через некоторое время становится меньше значения, при котором может поддерживаться проводящее состояние промежутка Э-Д. Ток IHбыстро уменьшается, а затем прекращается. Сразу же начинается заряд конденсатора, и описанный процесс повторяется с определенной частотой, зависящей от параметров схемы. Регулирование частоты следования и параметров импульсов осуществляется путем изменения емкости конденсатора С (подключением разных конденсаторов). Генератор RC дает импульсы большой частоты (до 200Гц) и скважности. Скважность q импульса - отношение интервала времени между соседними импульсами ко времени существования импульса. Большой скважностью обычно считают значения 30-10><7>5 (типично для электроискровой обработки), малой - q<.5 (типично для электроимпульсной обработки). Средняя мощность генераторов типа RC - от 0,05 до 10кВт. Основные их достоинства - простота и надежность.

Рис. 2.63 Принципиальные схемы генераторов импульсов электроэрозионных станков

На рис. 2.63,б, приведена принципиальная схема машинного генератора импульсов типа МГИ. Импульс энергии подается на промежуток Э - Д через токоограничивающее сопротивление Rот специального индукторного генератора МГИ на частоту 400Гц со щеточным коммутатором для получения униполярного напряжения на выходе генератора. Генераторы такого типа дают мощные, импульсы (десятки киловатт) с малой скважностью и применяются для режимов черновой обработки. Другие конструкции машинных индукторных генераторов типа МГИ рассчитаны на более высокие частоты.

В настоящее время распространение получили также широкодиапазонные генераторы импульсов на транзисторах (рис. 2.63,в). Задающий частоту импульсов генератор ЗГ через промежуточный усилитель ПУ отпирает на заданное время силовой транзисторный блок СБ (большое число транзисторов здесь включено параллельно; они работают в режиме ключа). Блок СБ присоединен к источнику питания ИП (выпрямителю) с напряжением 50-60В. Одновременно поджигающий блок ПБ выдает короткий импульс напряжения амплитудой 150-300В (поджигающий импульс), который пробивает промежуток Э-Д. Теперь по промежутку Э-Д по цепи от источника питания ИП через блок СБ и разделительный диод ДР проходит импульс тока заданной формы, амплитуды и длительности. Широкодиапазонные транзисторные генераторы импульсов типа ШГИ обеспечивают среднюю мощность на выходе до 3кВт при частотах от 0,1 до 440кГц при любой требуемой скважности импульсов.

Автоматические регуляторы. В процессе электроэрозионной обработки по мере удаления материала обрабатываемой детали и износа электрода-инструмента происходит увеличение промежутка Э-Д. Поэтому необходимо непрерывное сближение электрода с деталью. Оно обеспечивается при помощи автоматического регулятора подачи электрода, поддерживающего определенную величину промежутка Э-Д, соответствующую заданному режиму обработки.

На рис. 2.64,а показана электрическая схема простейшего автоматического регулятора с так называемым непосредственным включением (без усилителя). Для привода подачи электрода-инструмента используется двигатель постоянного тока с независимым возбуждением. Якорь двигателя Д включен в диагональ моста, плечи которого образованы потенциометром RveT, токоограничивающим резистором R генератора импульсов типа RCи разрядным промежутком Э-Д. Обмотка возбуждения двигателя ОВД питается от источника постоянного тока генератора импульсов. Двигатель Д-специального исполнения обладает высокой чувствительностью к изменению напряжения и тока якоря. Напряжение и ток трогания двигателя не более 3В и 0,16А.

Рис. 2.64 Электрические схемы автоматических регуляторов электроэрозионных станков

Контролируемым параметром для регулятора является среднее напряжение на промежутке Э-Д. Если режим обработки соответствует заданному, то мост сбалансирован и двигатель неподвижен. Когда среднее напряжение на промежутке Э-Д отклоняется от заданного в ту или иную сторону, на якоре двигателя появляется напряжение .соответствующей полярности, двигатель начинает вращаться, перемещая при помощи

ходового винта электрод-инструмент в нужном направлении. Заданное среднее напряжение устанавливается потенциометром Rрег.

С целью повышения чувствительности регулятора применяют схемы питания якоря двигателя подачи электрода через промежуточный усилитель (электромашинный, транзисторный или тиристорный), на входе которого производится измерение отклонения контролируемого параметра от заданного значения.

Для примера на рис. 2.64,б приведена схема регулятора с электромашинным промежуточным усилителем. В данном случае в качестве генератора импульсов использован машинный генератор МГИ. Промежуточный усилитель представляет собой небольшой генератор постоянного тока Г с двумя обмотками возбуждения ОВ1 и ОВ2, приводимый во вращение асинхронным двигателем Д1 с короткозамкнутым ротором. Генератор Г питает якорь двигателя Д подачи электрода-инструмента. Обмотка ОВ1 включена через потенциометр R1на падение напряжения в токоограничивающем резисторе R,пропорциональное току через промежуток Э-Д. Обмотка ОВ2 включена через потенциометр R2на напряжение этого промежутка. При этом МД С обмоток направлены встречно. В нормальном (заданном) режиме обработки результирующая МД С Frгенератора Г равна нулю. Если промежуток Э-Д увеличится, то соответственно  возрастет напряжение на нем, а ток уменьшится. В результате появится МДС, генератор возбудится, что приведет к троганию двигателя Д и перемещению электрода-инструмента в сторону уменьшения промежутка Э-Д.

Электрические схемы. Основными элементами электрической части электроэрозионного станка являются генератор импульсов, автоматический регулятор подачи, вспомогательные электроприводы, подъема ванны, перемещения рабочей головки и других узлов станка, устройства для регулирования режимов обработки, контроля и защиты.

На рис. 2.65 приведена электрическая схема копировально-прошивочного электроэрозионного станка общего назначения модели 18М2. Мощность, потребляемая станкомком, не более 7кВA. Объем рабочей жидкости (соляровое масло) 250л. Двигатель Д1 перемещения ванны с рабочей жидкостью асинхронный, с короткозамкнутым ротором. К сети 380 В двигатель подключается реверсивными контакторами КП и КО. О наличии напряжения сети сигнализирует лампа ЛС1. Для подъема ванны двигатель Д1 включается кнопкой КнП, для ее опускания - кнопкой КнО. Конечные выключатели В КП и В КО ограничивают предельные положения ванны. На схеме обозначены: КРС1 и КРС2 - контактные разъемные соединения (Ш - штырь, Г - гнездо).

Питание RC-генераторов импульсов ГИ осуществляется от источника постоянного тока (генератора или выпрямителя) с выходным напряжением 220В. Установка рабочей частоты импульсов производится кнопками с защелкой КнР1 КнР5, которые подключают конденсаторы С1-С5 к промежутку электрод - деталь (Э-Д). При этом каждому конденсатору будет соответствовать определенный токоограничивающий резистор R1-R5. Конденсатор С6 и резистор R6 включены постоянно. Таким образом, можно задать шесть режимов обработки по частоте. Для самого тонкого режима применяют комбинацию С6, R6при выключенных кнопках КнР1-КнР5. Автоматический регулятор подачи электродов с двигателем Д выполнен по рассмотренной выше схеме. Задание среднего напряжения на промежутке Э-Д осуществляется при помощи потенциометра R7. Для контроля служит вольтметр V при правом положении переключателя Я. В левом положении переключателя контролируется напряжение питания генератора ГИ.

Рис. 2.65 Электрическая схема станка модели 18М2

Работа схемы происходит следующим образом. Для подъема ванны нажимается кнопка КнП, включаются контактор КП и двигатель Д1. Ванна поднимается. По достижении ею требуемого положения кнопку КнП отпускают, и ванна останавливается. В рабочем положении ванны контакт конечного выключателя ВКР замкнется, поэтому будет подано напряжение на цепь катушки контактора КГ. Если предварительно был включен источник питания постоянного тока 220В, то после нажатия на кнопку КнГ включится контактор КГ и присоединит Г И к источнику питания. При этом включится реле напряжения PH и загорится сигнальная лампа ЛС2, контакт PH заблокирует кнопку КнГ. На обмотку возбуждения ОВД двигателя Д будет подано напряжение 220В.

Поскольку электрод Э отведен от детали Д, на якорь двигателя Д через ползунок потенциометра R7подается часть напряжения источника питания, и двигатель перемещает электрод по направлению к поверхности детали. Когда электрод приблизится к детали настолько, что произойдет пробой промежутка Э-Д, начнется рабочий процесс электроэрозионной обработки при автоматическом поддерживании регулятором заданного режима. Нажатие на кнопку реверса КнРП прерывает рабочий процесс, так как один конец обмотки якоря двигателя Д переключается с отрицательного электрода на положительный полюс источника, двигатель реверсируется и отводит электрод от детали.

Электрические схемы многих электроэрозионных станков других моделей подобны рассмотренной. В ряде случаев в электрической схеме предусматривается подключение разных генераторов импульсов для, расширения технологических возможностей станка.

Этот вид обработки металлов и твердых материалов основан на использовании упругих колебаний со сверхзвуковой частотой - ультразвуковых колебаний. Для промышленных ультразвуковых станков и установок обычно характерны частоты 16-30кГц.

Можно назвать две разновидности ультразвуковой обработки: размерную обработку на станках с применением инструментов и очистку в ваннах с жидкой средой.

Основным рабочим механизмом ультразвукового станка служит акустический узел, назначение которого - приведение рабочего торца инструмента в колебательное движение. Упрощенная схема устройства акустического узла представлена на рис. 2.66.

Рис. 2.66 Акустический узел ультразвукового станка

Акустический узел (головка) получает энергию от генератора электрических колебаний в качестве которого применяется обычно ламповый генератор. Главным элементом акустического узла является пьезоэлектрический или магнитострикционный преобразователь энергии электрических колебаний в энергию  механических упругих колебаний - вибратор. На рис. 2.67 изображен магнитострикционный вибратор 3, в обмотку 2 которого подается ток ультразвуковой частоты. Колебания вибратора, который попеременно' удлиняется и укорачивается с ультразвуковой частотой в направлении магнитного поля обмотки, усиливаются концентратором 7 (акустическим волноводом), присоединенным к торцу вибратора. К концентратору крепится стальной инструмент 8 так, чтобы между его торцом и обрабатываемой деталью 9 оставался зазор. Вибратор помещается в эбонитовый кожух 5, охлаждаемый по трубкам 4 и 6 водой.

Рис. 2.67 Ультразвуковая ванна

При обработке отверстия инструмент 8 должен иметь форму заданного сечения отверстия. В пространство между торцом инструмента и обрабатываемой поверхностью детали из сопла 1 подается жидкость, в которой взвешены абразивные зерна. От колеблющегося торца инструмента зерна абразива приобретают большую скорость, ударяются о поверхность детали и выбивают из нее мельчайшую стружку. По мере снятия слоев материала происходит автоматическая подача инструмента. Абразивная жидкость подается в зону обработки под давлением и вымывает отходы обработки.

Промышленностью выпускаются различные ультразвуковые станки, например прошивочные станки моделей 4770, 4773А, универсальный станок модели 100А и др. С помощью ультразвуковой технологии можно выполнить такие операции, как прошивка, долбление, сверление, резание, шлифование и т.д.

Ультразвуковые ванны применяют для очистки поверхностей металлических деталей от продуктов коррозии, пленок окислов, минеральных масел и т.п. Работа ультразвуковой ванны основана на использовании эффекта местных гидравлических ударов, возникающих в жидкости под воздействием ультразвука. Устройство ультразвуковой ванны схематически. показано на рис. 2.67. Обрабатываемая деталь 7 погружается (подвешивается) в бачок 4, заполненный жидкой моющей средой 6, внутри которой от излучающего элемента 3 (диафрагмы) распространяются волны ультразвуковых колебаний 5. Диафрагма соединена с магнитострикционным вибратором 2,бачок установлен на подставке 1.

Аппаратура ультразвуковых установок сравнительно дорога, поэтому экономически целесообразно применять ультразвуковую очистку небольших по размеру деталей только в условиях массового производства.

Контрольные вопросы по теме

1. Что называется электроэрозионной обработкой стали?

2. Для чего служит электрод-инструмент при электроэрозионной обработке стали?

3. Какие операции называются копировально-прошивочными?

4. Чем отличается электроимпульсная обработка от электроискровой?

5. Для каких технологических операций используется электроэрозионная обработка деталей?

2.12 Системы циклового программного управления автоматических линий и станков с ЧПУ

Рассмотрим технические особенности новых типов управляющих аппаратов, многие из которых специально спроектированы для использования на станках.

Магнитные пускатели серий ПАЕ и ПМА предназначены для дистанционного управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором мощностью 17-75кВт при напряжении сети 380В, а также для защиты их от продолжительных перегрузок и токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Основное исполнение пускателей: с электромагнитом постоянного и переменного тока, реверсивные и нереверсивные, с тепловым и без теплового реле, открытого и защищенного исполнений, без кнопок и с кнопками управления и сигнальной лампой. Номинальный ток контактов главной цепи пускателя 40, 63, ПО и 160А, контактов вспомогательной цепи.

Для защиты силовых цепей от к. з. и чрезмерных перегрузок в последние годы широкое применение получили автоматические выключатели (автоматы). Отечественная промышленность выпускает однополюсные автоматические выключатели для однофазного переменного тока, трехполюсные для трехфазного тока и двухполюсные для постоянного тока. Трехполюсный автоматический выключатель может быть снабжен: тремя электромагнитными расцепителями максимального тока, которые практически мгновенно (0,015-0,02с) отключают аппарат при токах, превышающих номинальный в 6-10 раз, или тремя тепловыми расцепителями, которые отключают аппарат при продолжительных перегрузках на 25% за время не более 20 мин, и на 200-250% в течение 5-30с.

Применяются также автоматические выключатели с комбинированными расцепителями (токовыми, тепловыми и минимального напряжения). Автоматический выключатель одновременно заменяет вводный выключатель, предохранители и тепловые реле. Их применение обеспечивает при срабатывании защиты отключение всех трех фаз. В станкостроении получили применение следующие типы автоматических выключателей:

АП50 =50А при номинальном напряжении до 380 В переменного тока и 220В постоянного тока, с номинальными токами расцепителей от 1,6 до 50А, ток мгновенного срабатывания (отсечка) может устанавливаться 5,7 и 10 IH0M.

AK50 - на IНом=50А при UB0м =400В переменного и 220В постоянного тока, на IНом,эм,расц от 5 до 50А при токах отсечки 5 и 10IНоМ. Для пуска и защиты асинхронных двигателей рекомендуется применять выключатели с 1отс = 10 Iном, для защиты вентилей полупроводниковых преобразователей - с Iотс=5 Iном

АЕ2000 - на Iном=10, 25, 63 и 100А для установки в электрических цепях напряжением до 500В переменного и до 220В постоянного тока, с комбинированным расцепителем на Iотс-12 Iном ±20% - Выключатели изготовляются с передним и задним присоединением проводов, имеют температурную компенсацию, позволяют регулировать ток уставки теплового расцепителя в пределах от 0,95 до 1,15 Iном, могут быть встроены в комплектные устройства.

Тиристорные переключатели ПТМ предназначены для бесконтактного управления асинхронными двигателями мощностью до 5 кВт, электромагнитами и другими нагрузками переменного и постоянного тока и применяются для работы в системах электропривода и промышленной автоматики. При соответствующих соединениях с помощью ПТМ реализуются включение, отключение, реверс, динамическое торможение нагрузочных устройств при числе коммутируемых фаз до трех.

Реле токовые тепловые серии РТТ предназначены для защиты трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором от длительных перегрузок,а также от перегрузок, возникающих при обрыве одной из фаз. Реле выпускаются на номинальные токи 10, 25, 63 и 160А, допускают регулирование тока несрабатывания в пределах (0,85-1,0)IНом, теп, элем, имеют ускоренное срабатывание при обрыве одной из фаз и другие особенности.

Реле промежуточные универсальные электромагнитные серии РПУ-4 предназначены для работы в цепях управления электроприводами напряжением до 440В частоты 50Гц и 220В. Втягивающие катушки реле могут питаться как переменным током (Uном, кат от 12 до 440В), так и постоянным ( от 12 до 220В), номинальный и длительно допустимый ток контактов - 6 и 10А. Контактная система и частично электромагнит закрыты прозрачным кожухом от случайного прикосновения и попадания пыли.

Электромагнитные муфты. В станкостроении широко применяются многодисковые фрикционные электромагнитные муфты со смазкой, которые используются для пуска, торможения; реверсирования и дистанционного переключения на ходу ступеней скорости кинематических цепей станков в главном приводе и в приводах подачи. Электромагнитные муфты позволяют переключать скорости и подачи во время работы станка как вхолостую, так и под нагрузкой.

Выпускаемые электромагнитные муфты рассчитаны на номинальный передаваемый момент 250-1600Н/m в режиме проскальзывания передают момент 16-1000Н/м, Для питания муфт используют постоянный ток напряжением 24В, получаемый от полупроводниковых выпрямителей.

Понятием программное управление станками охватывают обычно такие способы автоматизации станков, которые обеспечивают управление работой станка по заранее подготовленным программам, причем одну программу можно легко заменять другой без трудоемкой переналадки станка. Носителями программы в этих случаях служат наборы переключателей, бумажные перфокарты и перфоленты, магнитные ленты и т. п.

Применение программного управления дает значительный экономический эффект, особенно в мелко- и среднесерийном производстве, и позволяет высвободить большое число универсальных станков и высококвалифицированных рабочих. На станках с программным управлением автоматически в нужной последовательности осуществляются поступательные и вращательные движения рабочих органов: вращение шпинделя с заданными скоростями в течение определенных интервалов времени, точная установка рабочих органов на заданные позиции, рабочие подачи на заданных участках пути, вспомогательные перемещения суппортов, столов, поворот на определенный угол револьверных головок ит. д.

Совокупность автоматических устройств, реализующих программное управление станком, называют системой программного управления (СПУ). При этом различают системы циклового и числового программного управления.

Системы циклового программного управления (СЦПУ): - это наиболее простые СПУ. В таких системах для цикла обработки детали программируют последовательность и направления движений рабочих органов станка, т. е. ускоренных перемещений и движений подачи, используемых при обработке данной детали, скорости подач и главного движения. Перемещения рабочих органов, необходимые для получения заданных геометрических размеров обрабатываемой детали, устанавливают, передвигая вручную упоры, нажимающие на путевые переключатели. Программа, в СЦПУ обычно задается при помощи различных устройств типа штекерных панелей, наборов переключателей или кнопок, многопозиционных барабанов и т. п. Системы такого рода используют для токарно-револьверных, некоторых фрезерных, токарных и других станков.

Для систем числового программного управления (СЧПУ) применяют числовое задание программы, т. е, в форме совокупности чисел, характеризующих последовательность и необходимые перемещения рабочих органов станка, а также скорости этих перемещений. Программу тем или иным способом записывают на программоносителе - бумажной перфорированной ленте, перфокарте или на магнитной ленте. Все СЧПУ делят на три группы; позиционные, прямоугольные и контурные системы.

Позиционные системы предназначены для установки (позиционирования) инструмента (или детали) в определенной последовательности в заданные положения - позиции, характеризуемые их координатами на плоскости или в пространстве. Подобные системы используют на сверлильных, расточных и других станках.

Системы с прямоугольным формообразованием (прямоугольные) используются при обработке деталей ступенчатой формы, например валов на токарном станке. Здесь также программируют отдельные заданные точки плоскости 1, 2, 3, ..., 8, но продольная и поперечная подачи разделены во времени, т. е. включаются последовательно. Такие системы обеспечивают и позиционирование как частный случай. Применяют их на расточных, токарных, фрезерных станках.

Очевидно, что упомянутые выше системы циклового управления выполняют по существу те же функции, что и прямоугольные системы числового управления.

В системах с криволинейным формообразованием (контурных) программируется не только перемещение по каждой координате, но и закон перемещения. Системы используют на токарных и фрезерных станках для обработки фасонных поверхностей. Например, при токарной обработке тел вращения подача резца в каждый момент времени получается сложением продольной и поперечной подач. Контурные системы выполняют также функции прямоугольных и позиционных систем.

Сущность способа числового задания программы применительно к контурной системе рассмотрим на простейшем примере обработки фрезой профиля плоского кулачка. Траектория движения фрезы представляется в виде ряда последовательных положений ее (опорных точек). Каждое из этих положений характеризуется расстоянием между осью фрезы и осью кулачка. Сам кулачок при обработке поворачивается вокруг своей оси. В промежутках между опорными точками фреза может перемещаться по траектории, несколько отличной от заданной. Однако, выбрав соответствующее число опорных точек, можно свести это отличие до минимума, обеспечивающего необходимую точность.

Существует несколько способов записи программы. Самый простой из них - запись на “движущемся с постоянной скоростью программоносителе: в виде цепочки отверстий - на перфоленте или намагниченных штрихов  на магнитной ленте. Каждая из таких отметок на ленте соответствует определенному перемещению инструмента, в рассматриваемом случае - перемещению оси, фрезы. Этот способ называют записью программы в унитарном коде.

Если, например, обработка кулачка производится путем одновременного перемещения фрезы по двум координатам х и у, а сам кулачок остается неподвижным, то принцип записи программы сохраняется тем же. Но в этом случае используются уже четыре дорожки ленты, две для координаты х, две других для координаты у. На каждом t-м участке ленты, т. е. для интервала времени Дti,пробивается Nxiи Nyi отверстий, соответствующих перемещениям Ах, и Дух.

Очевидно, по рассмотренному принципу можно составить программы для позиционных и прямоугольных систем ЧПУ, исходя из расстояний Lxи Lv,отсчитываемых от некоторого начала координат или их приращений ∆Х и ∆у по отношению к начальной точке с координатами Lx0и Lyо.

Унитарный код отличается простотой и удобен для непосредственного управления приводами станка. Однако он имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что при записи в этом коде может потребоваться перфолента очень большой длины.

Программа, записанная в унитарном коде, относится к типу так называемых декодированных программ.

В настоящее время, как правило, применяют при записи программы на перфоленту или перфокарту специальные числовые коды, позволяющие существенно сократить длину программоносителя. Такие программы называются кодированными.

Таким образом, при числовом представлении программы она рассчитывается и задается в форме отдельных, определенным образом закодированных сигналов - команд. Программа определяется числом сигналов и изменением этого числа с течением времени по мере перемещения рабочих органов станка. Переналадка станка с обработки одной детали на обработку другой заключается лишь в смене программоносителя, на котором записана нужная программа.

Рис. 2.68 Общая структурная схема управления станком с ЧПУ

В общем виде структурная схема управления станком с числовым программным управлением (ЧПУ) показана на рис. 2.68. В этой схеме: УП- узел программы; УУ - узел управления; МП - исполнительные приводы; РО - рабочие органы станка; УАК - узел активного контроля (обратная связь). Программа работы станка, заданная в числовом виде, поступает в УП. В этом узле для реализации заданной программы команды, записанные на программоносителе, должны быть «прочитаны». С этой целью УП снабжается специальными считывающими устройствами, которые в зависимости от способа записи программы представляют собой набор щупов, фотоэлементов или магнитных головок. По мере выполнения команд программоноситель должен непрерывно или периодически перемещаться относительно считывающего устройства.

В считывающем устройстве все воспринятые команды (т. е. информация, необходимая для выполнения станком заданного технологического процесса) преобразуется в электрические импульсы, которые направляются в узел управления УУ, где происходит расшифровка команд, если те были кодированными. Кроме того, при необходимости производится пополнение и уточнение команд программы, их переработка, а также преобразование в такую форму, которая была бы пригодна для управления исполнительными приводами ИП. Последние осуществляют движения рабочих органов РО станка согласно заданной программе.

В замкнутых СЧПУ результаты измерения фактического выполнения программы при помощи узла активного контроля УАК преобразуются в электрические сигналы, направляемые в УУ. Здесь сигналы, поступающие из УП и УАК, сравниваются, т. е. заданная программа сопоставляется с фактической, которая отрабатывается станком. На основании такого сравнения узел управления, воздействуя на ИП, стремится устранить возникающие расхождения между заданной и фактической программами.

В разомкнутых СЧПУ обратная связь, т. е. элемент УАК, отсутствует. Поэтому разомкнутые системы в принципе дают меньшую точность обработки деталей по сравнению с замкнутыми системами. Однако их большое достоинство простота.

Цикл обработки детали состоит из совокупности основных и вспомогательных движений, повторяющихся при обработке каждой аналогичной детали. Его можно разделить на несколько этапов, на каждом из которых осуществляются определенные перемещения рабочих органов при заданных режимах обработки. Для каждого этапа требуется в общем случае своя схема управления электроприводами станка. Она включает в себя аппараты и приводы, одни из которых работают на всех этапах, а другие - на некоторых из них или только на данном этапе (например, путевые переключатели, приводы поперечной или продольной подачи, приводы ускоренных перемещений и т.д.). Если на станке могут осуществляться различные виды и циклы обработки, то соответственно должно быть обеспечено получение необходимого числа отдельных схем, удовлетворяющих всем возможным случаям. Программирование при цикловом управлении производится путем предварительного выбора таких сочетаний отдельных схем, которые потребуются для данного цикла обработки. Специальное устройство вводит эти схемы в работу в нужной последовательности.

В цикловых системах размеры, как правило, контролируются малогабаритными путевыми переключателями, на которые воздействуют расставляемые в нужных местах упоры. Путевые переключатели объединяются в  блоки для каждого вида перемещения (продольного, поперечного, вертикального, кругового и т. п.). Применяют также и путевые командоаппараты.

Контрольные вопросы по теме:

1. Что является носителем программ в станках с ЧПУ?

2. Что называют системой программного управления в станках с ЧПУ?

3. Для чего нужны позиционные системы в станках с ЧПУ?

4. Для чего используются системы с прямоугольным формообразованием в ЧПУ?

5. Для чего используются системы с криволинейным формообразованием в ЧПУ?

2.13 Электрооборудование кузнечно-прессовых машин

Основной недостаток обработки металлов резанием состоит в том, что значительное количество металла уходит в стружку. При обработке металлов давлением (ковке, горячей и холодной штамповке, прессовании, прокатке, волочении, гибке) снижаются отходы металла, улучшаются механические свойства обрабатываемых деталей, повышается производительность. Обработка металлов и материалов давлением производится как в горячем, так и в холодном состоянии. Особенно экономичен второй способ, поскольку при этом исключаются затраты на предварительный подогрев металла, сокращается время обработки, отсутствуют потери на угар металла.

Все кузнечно-прессовые машины разделяются на несколько основных групп: молоты, прессы, кривошипные машины, кузнечно-штамповочные автоматы для горячей и холодной высадки.

Молоты. Кузнечные молоты предназначены для деформации металла ударами падающих частей. На молотах выполняются все технологические операции свободной ковки (осадка, вытяжка, прошивка, рубка и т. д.), а также горячей штамповки. Наибольшее распространение получили механические молоты с электрическим приводом, применяемые главным образом в массовом производстве, когда требуется изготовление большого количества мелких несложных деталей.

В механических молотах ударное действие осуществляется е помощью фрикционного или кривошипного механизма, приводимого в движение электродвигателем. Соответственно различают два вида механических молотов: фрикционные и кривошипные.

В промышленности находят применение фрикционные молоты с так называемой доской, на конце которой закрепляется ударная баба. Вертикальные возвратно-поступательные движения доске сообщаются фрикционным механизмом, который при включении двигателя молота поднимает ее вверх. При отключении двигателя в верхней точке подъема доска освобождается, и баба подает вниз, нанося удар по заготовке. Такие молоты изготовляются с массой падающих частей 200-3000кг и Широко применяются для горячей штамповки.

В кривошипных молотах между кривошипно-шатунным механизмом электропривода и механизмом молота помещается эластичное устройство в виде рессор, пружин или резиновых буферов. Кривошипные молоты применяются для свободной ковки мелких изделий, когда требуется большое количество легких ударов, следующих непрерывно один за другим. Масса падающих частей таких молотов колеблется от 25 до 250кг, частота ударов 200-500 в минуту.

Прессы. Отличие прессов от молотов заключается в том, что деформация металла на прессах производится постепенным давлением, а не ударом, поэтому не требуется больших и сложных фундаментов, исключаются сотрясения грунта и зданий. На прессах выполняются операции свободной ковки, горячей и холодной штамповки. Прессы разделяют на два основных вида: гидравлические, в которых используется в качестве рабочей жидкости вода под давлением до 20-30МПа, а в тяжелых прессах - до 50-60МПа, и механические с электроприводом.

В механических прессах движение от двигателя к ползуну передается кривошипно-шатунным механизмом, эксцентриками, фрикционной или реечной передачей и т. п. На рис. 2.69 изображена кинематическая схема ковочно-штамповочного кривошипного пресса. От электродвигателя 1 через клиноременную передачу 2 (ее ведомый шкив 10 является маховиком), шестерни 3, 4 и дисковую, муфту 5 получает вращение кривошипный вал 6, который при помощи шатуна 7 сообщает ползуну 8 вертикальное перемещение. К ползуну крепится верхний штамп, а к столу пресса -нижний штамп. Кривошипный вал приходит в движение только тогда, когда включена фрикционная муфта 5 с пневматическим нажимом. Тормоз 9 служит для остановки кривошипного вала после отключения муфты.

Рис. 2.69 Кинематическая схема механического кривошипного ковочно-штамповочного пресса

Рис. 2.70 Устройство функционного пресса

На рис. 2.70 показана упрощенная кинематическая схема фрикционного пресса. Двигатель 1 через клиноременную передачу 2 непрерывно вращает два диска 3 и 4, которые попеременно прижимаются к маховику 5, сидящему на вертикальном винте 6, связанном с ползуном.

Перемещение  дисков производится пневмосистемой, управление которой осуществляется электромагнитами Эм1 и Эм2. При включении электромагнита Эм1 к маховику прижимается диск 3, и ползун движется вниз; когда сработает Эм2, то диском 4 маховик будет вращаться в обратную сторону, и ползун станет перемещаться вверх.

Механические прессы - один из самых распространенных и прогрессивных кузнечно-прессовых машин. В настоящее время изготовляются разнообразные кривошипные прессы с усилием 60-80 000кН и числом ходов ползуна до 90 в минуту, винтовые фрикционные прессы с усилием до 6000кН и др. На механических прессах выполняется холодная (листовая) и горячая (объемная) штамповка, чеканка, выдавливание и многие другие операции. Штамповка на механических прессах имеет ряд преимуществ по сравнению со штамповкой на молотах: более высокая производительность, большая точность штамповки, меньший удельный расход электроэнергии.

В штамповочных цехах электромашиностроительных заводов для изготовления деталей электрических машин методом холодной штамповки применяются механические кривошипные прессы. В массовом производстве электродвигателей для штамповки листов сердечников статоров и роторов применяются специальные листоштамповочные пресс-автоматы с нижним приводом.

Рис. 2.71 Устройство пресс-автомата с нижним приводом

На рис. 2.71 показано устройство такого пресса. От двигателя 1 через вариатор 2 и ременную передачу 3 вращение сообщается маховику 4 и кривошипному валу 5, расположенному в нижней части пресса. Кривошипы вала через цилиндрические колонки 7 сообщают возвратно-поступательное движение верхней траверсе 8, на которой крепится верхняя половина штампа. Нижнюю половину устанавливают на столе 9, стальная полоса перемещается с помощью связанной с кривошипным валом валковой передачи, состоящей из подающих 10 и приемных 6 валков. Перемещение полосы валками производится при ходе траверсы вверх, а при ходе вниз валки неподвижны. Пресс-автоматы с нижним приводом обладают высокой производительностью, доступным расположением штампов и обеспечивают быструю переналадку для штамповки деталей разных размеров.

Контрольные вопросы по теме:

1. Какие основные преимущества имеют технологии обработки металлов давлением?

2. Для чего нужны кузнечные молоты?

3. Для чего нужны гидравлические прессы?

4. Чем отличаются кривошипные молоты от фрикционных?

5. Чем отличаются механические прессы от гидравлических?

2.14 Управление электроприводами кузнечно-прессовых машин

Кузнечные молоты и прессовые машины работают в режиме резкопеременной ударной нагрузки, когда периоды пика момента чередуются с холостым ходом (рис. 2.72,а). Это обстоятельство является определяющим фактором для выбора мощности двигателя и типа электропривода.

Рис. 2.72 Нагрузочные графики маховикового привода (а) и характеристики двигателя с контакторным регулятором скольжения (б)

Главные электроприводы кузнечно-прессовых машин можно разделить на две группы: электроприводы механических кузнечно-прессовых машин, имеющих маховики (кривошипные прессы, ковочные машины и др.), и электроприводы механических кузнечно-прессовых машин без маховиков (реечные прессы, правильные и отрезные машины и др.).

В зависимости от характера обработки, а также материала, величины, формы и температуры заготовки приходится изменять скорость деформации. Для проведения наладочных работ необходимо перемещать рабочий орган вхолостую с малой скоростью. Все это может быть обеспечено изменением скорости главного привода кузнечно-прессовой машины. В настоящее время в приводах таких машин применяются все существующие виды механического и электрического регулирования скорости в диапазоне до 4 : 1, включая коробки скоростей, механические вариаторы, асинхронные двигатели с переключением полюсов и бесступенчатое регулирование посредством изменения угловой скорости двигателей постоянного тока.

Основным типом электропривода для большинства кузнечно-прессовых машин является привод от асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором, преимущественно в закрытом обдуваемом исполнении. В настоящее время для кузнечно-прессовых машин разрабатываются и внедряются различные приводы переменного тока с плавным регулированием скорости. К ним относятся приводы от трехфазных асинхронных двигателей с частотным и импульсным управлением, т. е. с регулированием угловой скорости двигателей изменением частоты питающего двигатель тока или изменением подводимого к двигателю напряжения.

Другим видом плавно регулируемого электропривода переменного тока для кузнечно-прессовых машин является привод с асинхронной электромагнитной муфтой скольжения (ЭМС) в комплекте с нерегулируемым двигателем переменного тока.

В настоящее время выпускаются электромагнитные муфты мощностью до 1000 кВт и больше, в том числе муфты, совмещенные с регулятором, с электромагнитным тормозом, с приводным электродвигателем. Созданы образцы прессов с муфтами скольжения на усилия 1000 Н и выше. В вытяжных прессах, например, система привода с электромагнитной муфтой скольжения и электромагнитным тормозом позволяет простым способом - управлением током возбуждения муфты и тормоза - плавно изменять скорость ползуна пресса за один ход в пределах от максимальной до почти нулевой.

Регулируемые приводы постоянного тока применяются в некоторых листоштамповочных прессах и автоматах, станках для накатки шестерен и др. Якорь двигателя в таких приводах удобно питать от силового кремниевого выпрямителя, а угловую скорость  регулировать изменением магнитного потока.

Регулируемый электропривод безусловно необходим для тех кузнечно-прессовых машин, в которых изменение скорости требуется по условиям технологического процесса (глубокая вытяжка, накатка, правка и др.). Рациональный тип регулируемого привода здесь выбирается в результате технико-экономического сравнения возможных вариантов на переменном и постоянном токе.

Электродвигатели кузнечно-прессовых машин работают в продолжительном, повторно-кратковременном и кратковременном режимах. Для приводов безмаховиковых машин выбор мощности двигателей производится методами эквивалентных величин (момента или мощности) по нагрузочным диаграммам. Специфичным оказывается выбор мощности двигателей для механических кузнечно-прессовых машин, у которых характерным режимом является перемежающийся режим S6с ударными кратковременными нагрузками (механические прессы, горизонтально-ковочные машины и др.).

Для выравнивания нагрузки, приходящейся на электродвигатель, в системе привода механических кузнечнопрессовых машин искусственно увеличивают момент инерции путем установки маховика, который обычно располагается на быстроходном валу привода. В периоды снижения нагрузки и холостых ходов электродвигатель работает на маховик, в котором запасается кинетическая энергия. В периоды пиков нагрузки угловая скорость двигателя, имеющего смягченную механическую характеристику, несколько снижается и часть нагрузки покрывается за счет энергии маховика (рис. 2.73,а). Ударная пиковая нагрузка, вызывая рост момента и тока двигателя, приводит к увеличению потерь в двигателе и сети. Выравнивание графика нагрузки двигателя способствует снижению этих потерь, поскольку средний квадратичный ток двигателя в этом случае меньше среднего квадратичного тока для графика с пиками нагрузки. В результате при наличии маховика двигатель может быть выбран с меньшей (в 6-10 раз) номинальной мощностью и меньшим перегрузочным моментом, чем в системе привода без маховика. При определении момента инерции маховика исходят обычно из максимального падения угловой скорости на 15-30% при пике нагрузки. Распределение работы удара нагрузки между двигателем и дополнительными маховыми массами зависит от выбранного наклона механической характеристики, т. е. от того, насколько снижается угловая скорость у двигателя при пике нагрузки.

Рис. 2.73 График нагрузки механизма (а) и расчетные кривые для проверки двигателей прессовых машин на динамическую устойчивость (б)

В качестве электродвигателей с мягкой механической характеристикой для маховиковых приводов при мощностях более 50кВт, а также при необходимом скольжении более 12% или тяжелых условиях пуска, применяют асинхронные двигатели с фазным ротором и добавочным сопротивлением в цепи ротора. Однако при постоянно включенном в роторной цепи сопротивлении увеличиваются потери энергии, кроме того, использование инерционных масс и выравнивание графика нагрузки получается неудовлетворительным. Для устранения этих недостатков были созданы маховиковые электроприводы с автоматическими контакторными регуляторами скольжения, представляющими собою набор дополнительных резисторов, включаемых в ротор асинхронного двигателя с помощью контакторов в функции тока статора (или ротора).

Работа контакторного регулятора скольжения иллюстрируется механическими характеристиками асинхронного двигателя (рис. 2.73,б). До определенного значения момента нагрузки, двигатель работает на естественной характеристике. При повышении момента нагрузки сверх указанного значения двигатель будет переходить с одной реостатной характеристики на другую, обеспечивая колебания момента в заданных пределах (близких к kMnом). При сбросе нагрузки угловая скорость двигателя будет возрастать по мере выведения сопротивления в роторе.

Исследования электроприводов кузнечно-прессовых машин показали, что у многих прессов двигатель больше загружен при пуске, а не при нормальной работе, которая совершается главным образом за счет маховых масс. Поэтому часто решающим фактором выбора приводных электродвигателей прессов является именно условие пуска, т. е. первоначального разгона маховика, а не установившийся режим работы. При тяжелых условиях пуска необходимо обеспечить достаточно высокий начальный момент и возможность ускоренного форсированного пуска электропривода  для для уменьшения его тепловой перегрузки.

Асинхронные короткозамкнутые двигатели для привода кузнечно-прессовых машин выбирают так, чтобы обеспечить наилучшее выравнивание графика нагрузки, наименьшие потери в двигателе, а также наименьший расход электроэнергии, за цикл работы. Эти условия обеспечиваются при установке на таких машинах двигателей с номинальным скольжением 10-15% соответствии с этим для указанных механизмов электротехническая промышленность выпускает специальные асинхронные двигатели с повышенным скольжением типа 4АС: закрытые обдуваемые, мощностью 1,2-63 кВт с номинальным скольжением 7-15%, для работы в продолжительном и повторно-кратковременном (ПВ = - 40%) режимах.

Электроавтоматика кузнечно-прессовых машин до последнего времени развивалась главным образом на основе применения релейно-контактных схем, особенно с управлением в функции пути. Но сейчас начинают внедряться промышленные образцы машин с использованием для управления их работой электромагнитных муфт, магнитных усилителей, индуктивных, полупроводниковых и радиоактивных датчиков, замкнутых систем автоматического управления, в которых все более широкое применение получают бесконтактные устройства дискретного действия : бесконтактные логические элементы, срок службы которых во много раз больше, чем у релейно-контактных.

Характерными особенностями управления кузнечнопрессовыми машинами являются следующие: 1). обеспечение заданного режима движения ползуна (или другого основного рабочего органа), обеспечивающего требуемое качество изделий и производительность машины; 2) осуществление точного взаимодействия ползуна со вспомогательными механизмами (автоматическими подачами, загрузчиками, выталкивателями) и немедленное отключение машины при нарушении указанного взаимодействия, поскольку это может привести к авариям и травматизму. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности работы оператора. Например, в схемах управления некоторыми кузнечно-прессовыми машинами при пуске предусматривается обязательное нажатие оператором двух кнопок обеими руками одновременно, с тем чтобы исключить случайное попадание рук в рабочую зону (зону удара или сдавливания). Применяются также фотоэлементы, посредством которых машина отключается, если в ее рабочую зону попадают посторонние предметы или рука оператора.

~380в

Рис. 2.74 Электрическая схема кривошипного ковочно-штамповочного пресса

В качестве примера рассмотрим электрическую схему кривошипного ковочно-штамповочного пресса (рис. 2.74). Управление прессом может производиться как от кнопок, так и от ножной педали. Для выбора режима управления служит универсальный переключатель УП, имеющий контакты УП-1 - УП-4. Предположим, что рукоятка этого переключателя поставлена в левое положение (кнопки), т. е. замкнут контакт УП-1. Тогда при включении вводного выключателя ВВ подается напряжение на главные цепи и цепи управления, включается промежуточное реле РП2 через замкнутые размыкающие контакты кнопок хода ползуна КнХ1, КнХ2 и промежуточного реле РПЗ. Контакт РП2 в цепи замыкающих контактов кнопок КнХ1 и КнХ2 замыкается; другой контакт РП2 в цепи контакта путевого командоаппарата ВК.А1 обеспечивает самопитание реле РГ12.

При нажатии кнопки КнП в зависимости от положения переключателя режима работы пресса ПР срабатывает контактор КЛ1 или КЛ2 и включает двигатель Д (основным направлением вращения Д является то, которое получается при включении контактора КЛ1; противоположное направление вращения бывает необходимо в некоторых случаях работы пресса). После нажатия кнопок КнХ1 и КнХ2 срабатывает промежуточное реле РП1 и своими замыкающими контактами включает электромагниты Эм1 и Эм2, которые осуществляют оттормаживание коленчатого вала пресса и включение фрикционной муфты с пневматическим управлением. Если кнопки KвXlи КнХ2 остаются нажатыми, то ползун пресса будет двигаться вниз. Когда он достигнет крайнего нижнего положения, замыкается и остается замкнутым в течение всего хода ползуна вверх контакт командоаппарата ВКА2. Таким образом, питание катушки реле РП1 сохраняется, хотя в нижнем положении ползуна контакт ВКА1 командоаппарата разомкнулся, в результате чего отключилась цепь самоблокировки реле РП2. Движение ползуна вверх происходит уже независимо от того, нажаты кнопки КвХ1 и КнХ2 или нет. В крайнем верхнем положении ползуна размыкается контакт ВКА2 командоаппарата, реле РП1 отключается, обмотки электромагнитов Эм1 и Эм2 обесточиваются и ползун останавливается. При этом контакт ВКА1 замыкается. Для осуществления следующего хода пресса нужно вновь нажать кнопки КвХ1 и КнХ2.

Если рукоятка универсального переключателя УП поставлена в правое положение (педаль), то замкнуты контакты УП-1 и,УП~3. При этом включено промежуточное реле РПЗ, размыкающие контакты которого выводят из работы цепи кнопок КвХ1 и КнХ2, а замыкающие контакты подключают цепи контактов педали НП2. Эти контакты действуют аналогично кнопкам КвХ1 и КнХ2. При нажиме педали также произойдет только один ход пресса, и для совершения нового хода нужно по окончании предыдущего хода отпустить педаль и опять нажать ее.

При установке рукоятки универсального переключателя в среднее положение (наладка) контакт УП~1 разомкнется, а контакт УП-2 закоротит замыкающие контакты реле РП2 и кнопки КнХ1. Движение ползуна будет происходить только при нажатой кнопке КнХ2.

В схеме предусмотрены сигнальные лампы ЛС1-ЛС4, которые включены на напряжение 12В. Когда управление прессом производится с помощью кнопок, горит лампа ЛС1, включенная последовательно с размыкающим контактом РПЗ. Лампа ЛС2 включена через замыкающий контакт РПЗ и горит при управлении от педали. При наладочном режиме замкнут контакт У1Р4, поэтому горит лампа ЛСЗ. О наличии напряжения в сети указывает лампа ЛС4. Переносная осветительная лампа ЛО присоединяется посредством штепсельной розетки.

На рис. 2.75 представлена принципиальная схема управления фрикционным прессом. Переключатель ПУ обеспечивает два режима работы пресса - одиночными и непрерывными ходами. Пусть ПУ поставлен в правое положение (Один). При нажатии кнопки КнП включается контактор КЛ и двигатель Д начинает вращаться. Если теперь нажать кнопку КнВ, то контактор КВ включит электромагнит Эм1 и ползун будет перемещаться вниз (см, рис. 2.74). В конце хода нажимается путевой выключатель ВП1, который отключает электромагнит Эм1, и диск перестает прижиматься к маховику. Замыкающий контакт ВП1 включает реле времени РВ, уставка которого подбирается такой, чтобы маховик успел остановиться. После срабатывания реле РВ получает питание катушка контактора КН. При этом включается электромагнит Эм2, к маховику прижимается второй диск и начинается подъем ползуна пресса.

Рис. 2.75 Принципиальная схема управления пункционным прессом

В конце подъема срабатывает путевой  переключатель ВП2, теряет питание контактор КН и движение ползуна прекращается, электромагнит Эм2 отключается. При замкнутом контакте ПУ пресс будет работать непрерывными ходами. Пуск двигателя Д в обоих режимах работы осуществляется без нагрузки, так как при отключении двигателя замыкающий контакт Кл размыкает цепи катушек контакторов КВ и КН.

Контрольные вопросы по теме:

1. Чем отличаются кривошипные прессы от реечных?

2. Какой диапазон регулирования скорости реализован в кузнечно-прессовых станках?

3. Для чего применяется электромагнитная муфта скольжения в электроприводе КПС?

4. Перечислите режимы работы двигателей в кузнечно-прессовых станках.

5. С какой целью в системе привода механических кузнечнопрессовых машин искусственно увеличивают момент инерции путем установки маховика?

2.15 Оборудование автоматических станочных линий для блокировки, автоматического контроля и сигнализации

Для правильного выполнения заданной последовательности движений, обусловленных технологическим процессом, и исключения возможности поломок должны осуществляться определенная связь и блокировки между отдельными станками линии, транспортирующими и зажимными- устройствами. Наиболее приемлемой и гибкой является электрическая связь благодаря компактности аппаратуры, дистанционному управлению, легкости замены аппаратов и др.

Различают блокировки рабочего цикла (цикловые), действующие только в автоматических режимах, и наладочные. В отличие от командных связей цикловые блокировки не приводят непосредственно к каким-либо действиям или движениям, а только запрещают или разрешают их. Например, блокировочные связи делают возможным: 1) подвод силовых головок лишь в том случае, когда обрабатываемая деталь зафиксирована и зажата; 2) отжатие деталей только после отхода силовых головок в исходное положение; 3) пуск транспортера лишь при-условии отжатая деталей и вывода фиксирующих шпилек; 4) поворот стола только при нахождении транспортера в исходном положении и т. д.

Наибольшую эффективность дают блокировки при осуществлении их в функции прямых показателей контролируемых объектов или параметров. С этой целью чаще всего используются путевые переключатели и реле давления. Первые контролируют положение подвижных узлов отдельных механизмов линии, а вторые срабатывают, когда силовые головки с гидроприводом встречают препятствие на пути своего движения или когда достигнут заданный уровень давления в зажимном устройстве.

Наладочные блокировки применяются для обеспечения безопасности при наладке станков линии и предотвращения различных поломок механизмов вследствие неправильных действий оператора. Они осуществляются включением в наладочные цени последовательно с кнопками управления контактов других аппаратов, что позволяет выводить или, наоборот, вводить в работу любой станок линии или группу станков в любом сочетании.

Для облегчения труда оператора по наблюдению за состоянием линии, предупреждению и нахождению неисправностей, которые могли бы привести к поломкам инструмента или аварийному останову, в схемах управления линиями применяются различные устройства автоматического контроля. Эти устройства состоят из датчиков, преобразующих изменения контролируемых параметров в электрические сигналы, которые через усилители воздействуют на аппаратуру управления. Многочисленные устройства контроля по своему назначению можно разделить на три основные группы: контролирующие темп работы линии и начало цикла; размеры обрабатываемых деталей; целость и износ инструмента.

Контроль темпа работы применяют в сложных линиях (рис. 2.76,а). В автоматическом режиме контакт реле PAPзамкнут. С началом цикла линии замыкается контакт реле РД1, включая реле времени РВТ, выдержка времени которого превышает время цикла линии. Если хотя бы один агрегат за установленное время не возвращается в исходное положение, то реле РВТ срабатывает, отключает линию и дает сигнал о задержке темпа. При возвращении всех агрегатов в исходное положение в установленное время это реле отключается контактом реле РИЛ.

Очень часто в автоматических линиях станки одной группы начинают цикл одновременно. Однако если какой-либо станок остался в исходном положении, то может получиться брак в обработке деталей. Поэтому применяют контроль начала цикла в функции времени (рис. 2.76,б). В исходном положении агрегатов замкнуты контакты переключателей КИ1, КИЗ... и контакт реле РАР. При подаче команды на начало цикла срабатывает реле РЦ и своим контактом подключает реле РНЦ, которое становится на самопитание и включает электронное реле времени РВЭ, дающее при включении выдержку времени в несколько секунд. Если какой-либо станок остался в исходном положении, то будет замкнут соответствующий этому станку контакт КИ, останется включенным и релеРНЦ. Реле РВЭ сработает, подавая сигнал на включение реле контроля РК1, РК2..., что приводит к запрещению начала следующего цикла работы линии.

Рис. 2.76 Схема контроля темпа (а) и начала цикла (б) линии

В станочных линиях различают два вида автоматического контроля размеров: пассивный и активный. При пассивном контроле в случае отклонения размеров от заданных значений происходит прекращение обработки, и отдельные агрегаты или вся линия останавливаются. При активном контроле сначала подается команда на автоматическую подналадку инструмента в связи с его износом, а когда нужный размер будет достигнут, подается команда на прекращение подналадки.

В обоих случаях контроля чаще всего применяют электроконтактные датчики размеров (электроконтактные головки). Для увеличения срока службы таких датчиков ток в цепи их контактов должен быть мал, поэтому они включаются в схему через полупроводниковые усилители.

Режущие инструменты, число которых на станочных линиях исчисляется сотнями, в процессе обработки деталей изнашиваются, могут ломаться, во избежание брака надо следить за их состоянием и своевременно менять. Для облегчения работы операторов; применяется автоматический контроль износа и целости инструмента. Инструменты, имеющие примерно одинаковую стойкость, разбиваются на группы, и контроль за их износом производится путем подсчета числа циклов, отработанных этими инструментами. Когда число циклов достигнет установленного значения, специальный прибор подает в схему управления сигнал на смену соответствующих инструментов.

Контроль целости инструмента производится посредством автоматического ощупывания инструмента специальными щупами в конце каждого цикла обработки.

В схемах управления автоматическими линиями, которые могут состоять из десятков станков и механизмов, применяется большое количество различных электрических аппаратов, и в случае возникновения неисправностей приходится тратить гораздо больше времени на их нахождение, нежели на устранение этих неисправностей. Для облегчения наблюдения за работой механизмов, а также для ускорения отыскания причин и мест неисправностей на автоматических линиях широко применяются сигнальные устройства. Наибольшее распространение в схемах управления линиями получила световая сигнализация с помощью сигнальных ламп различной мощности и габаритов, которые устанавливаются на пультах и в шкафах управления. Звуковая сигнализация в станочных линиях применяется реже. В качестве сигнальных устройств в таких случаях применяют, электрические сирены или гудки, извещающие о начале работылинии, о нарушениях, связанных с опасностью для обслуживающего персонала, и т. п.

По своему назначению сигнализация подразделяется на два вида: известительную - для наблюдения за состоянием и положением механизмов линии и аварийно-предупредительную, сигнализирующую о срабатывании различных контрольных устройств.

При световой сигнализации о состоянии контролируемого объекта наиболее удобным является использование мигания сигнальных ламп при срабатывании контрольных устройств. В данное случае - световое состояние ламп будет означать:

- горение вполнакала - целость нити накала лампы: полный накал - нормальное состояние контролируемого объекта; мигание - аварийное  состояние.

Рис. 2.77 Схема сигнализации о выполненных движениях

В этом случае оператор должен знать, какие движения совершались. Схема сигнализации о выполненных движениях показана на рис. 2.77. После подачи команды на первое движение (например, на быстрый подвод БП) замыкается контакт К1, и загорается вполнакала сигнальная лампа ЛС1. После окончания этого движения подается команда на следующее движение (предположим, на черновую подачу ЧП), одновременно замыкаются контакты К2, и лампа ЛС1 включается на полное напряжение, а лампа ЛС2 загорается вполнакала. Когда закончится второе движение, то замкнутся контакты КЗ (команда на доводочную подачу ДП), и лампа ЛС2 загорится ярко, а лампа ЛСЗ - вполнакала и т. д. Электроаппараты контроля Kl, К2 и т. д. в данной схеме остаются включенными до конца цикла, поэтому после останова линии ярко горящие лампы, будут указывать законченные движения, а горящие вполнакала незаконченные. Проверка исправности сигнальных ламп производится нажатием кнопки КУ, которая одновременно подает полное напряжение на все лампы через диоды Д1-ДЗ,

Контрольные вопросы по теме

1.В чем различие блокировки рабочего цикла (цикловые), действующие только в автоматических режимах, от наладочных?

2. В чем различие управляющих команд от циклических блокировок?

3. Что контролируют путевые переключатели?

4. Для чего применяются наладочные блокировки?

5. Где применяются контроль темпа работы?

2.16 Размещение  электрооборудования на станках и промышленных роботах

Основное электрооборудование размещается на производственных установках по-разному в зависимости от вида и размеров промышленных механизмов. В транспортных устройствах (мостовые краны, тельферы и т. п.), на небольших и средних металлорежущих станках, прессах, молотах и других машинах электрооборудование устанавливается на самом механизме.

В большинстве промышленных установок (тяжелые металлорежущие станки, мощные прессы, насосы, компрессоры и др.) электрооборудование (ЭО) размещается на самом механизме и вне его. На механизме устанавливается ЭО, связанное конструктивно с рабочими органами машин. Вне механизма размещается ЭО, имеющее большие размеры и массу (силовые трансформаторы, преобразовательные агрегаты и др.), а также шкафы с аппаратурой управления.

В металлорежущих станках, молотах и прессах электродвигатели обычно устанавливаются непосредственно на корпусах станков и машин или встраиваются внутрь. При этом необходимо, чтобы был обеспечен доступ охлаждающего воздуха к двигателю, но исключалось проникновение в двигатель масла или охлаждающей жидкости. Если используется система Г-Д, то асинхронный двигатель, генератор и возбудитель устанавливаются обычно вне механизма соосно на общей плите в один ряд, образуя электромашинный агрегат.

Рис. 2.78 Виды конструктивного исполнения электрошкафов,

а - внешнее; б - пристроенное; в - встроенное; г - утопленное

При наличии в схеме управления электроприводом тахогенератора, его вал соединяется с валом двигателяжестко с помощью шпоночной муфты или применяетсяэластичное соединение с помощью резинотканевой муфты. Двигатели новых серий (ПБСТ, ПГТ, ПБВ, 2П) имеют встроенные тахогенераторы.

в)

Обычно электроаппаратуру управления (релейноконтактную или бесконтактную) размещают в электрошкафах (рис. 2.78), которые устанавливают вблизи станков и машин, а при небольших размерах электрошкафов  непосредственно на механизмах. Далеко от производственных машин ставить шкафы нецелесообразно, так как при этом повышается стоимость монтажа, увеличивается падение напряжения и потери в длинных проводах.

Небольшой шкаф может быть пристроен к стенке корпуса (бабки) станка или же выполнен в виде панели 2, установленной на стенке И и закрытой дверцей 3 (рис.2.78,б). При возможности устройства в	стенке корпуса ниши или окна целесообразно применять шкаф встроенного или утопленного исполнения. При встроенном исполнении (рис. 2.78,в) панель 2 с аппаратурой монтируется на внутренней вертикальной стенке  ниши и закрывается дверцей 3. При утопленном исполнении (рис. 22.78,г) панель 2 укрепляется с внутренней стороны дверцы-3, закрывающей окно в стенке корпуса 1.

Для сложного или громоздкого электрооборудования, а также в случаях, когда из-за вибраций станка или машины нельзя применять шкафы пристроенного, утопленного или встроенного исполнений, используется внешний электрошкаф (рис. 2.78,а). При этом желательно использовать всю высоту шкафа, которая не должна превышать 2 м. Каркас внешнего шкафа изготовляется обычно из уголков и обшивается тонколистовой сталью.

Z   ч    5 6 7	          6 9	                         1011

Рис. 2.79 Расположение электрооборудования на станке 16К20,

1 - место установки двигателя главного привода; 2 - рукоятка управления фрикционной муфтой шпинделя; 3 - электрошкаф; 4 - вводный выключатель; 5 -сигнальная лампа; 6 - выключатель электронасоса охлаждающей жидкости; 7 -амперметр в цепи двигателя шпинделя; 8 - светильник местного освещения; 9 - выключатель светильника; 10 - кнопка включения двигателя фыстрых ходов суппорта; 11 - рукоятка управления механическими перемещениями суппорта; 12 - рукоятка управления фрикционной муфтой, связанная с рукояткой 2; 13 - кнопочная станция привода шпинделя

По способу монтажа и доступа к аппаратуре внешние электрошкафы выполняются односторонними и двусторонними

В односторонних шкафах применяется переднее присоединение проводов к аппаратам, доступ к которым возможен через открытые дверцы шкафа. В двусторонних шкафах аппаратура размещается на двух сторонах вертикальной панели с передним или задним присоединением проводов. Если оборудование не умещается в одном шкафу, то используют два или три шкафа. Шкафы всех исполнений снабжаются, замком со съемным ключом.

На рис. 2.79 показано размещение электрооборудования и органов электрического управления токарновинторезного станка 16К20. Электроаппаратура управления станком помещена в электрошкафу встроенном к станку позади шпиндельной бабки.

Различные по назначению электрические аппараты и устройства (контакторы, реле, трансформаторы, источники питания и пр.) монтируются на панелях или в блоках. Панели чаще всего изготовляются из листовой стали толщиной 2-3мм и с лицевой стороны покрываются тонкими листами гетинакса, текстолита или винипласта. Иногда используют в качестве панелей асбоцементные или текстолитовые плиты толщиной 10-15мм.

Размеры панели определяются габаритами аппаратов, размещенных на ней, и площадью, необходимой для прокладки электрических соединений между отдельными аппаратами, но не должны быть более 1200Х750мм.

В панели просверливаются отверстия, нарезается резьба в соответствии с эскизом размещения электроаппаратуры, устанавливаемая аппаратура крепится винтами или болтами. При креплении тяжелых контакторов используются резиновые прокладки, амортизирующие удар при. срабатывании аппарата. Трубчатые резисторы (типа ПЭВ) устанавливаются на шпильках, которые крепятся к панелям и изолируются шайбами от корпуса. Некоторые аппараты монтируются непосредственно на стенках и в отсеках шкафа. Так, на боковой стенке шкафа может быть установлен вводной автоматический выключатель, сюда же выводится рукоятка вводного выключателя.

Малогабаритная аппаратура (телефонные реле, реле типа МКУ и др.). и полупроводниковые приборы (диоды, триоды, резисторы и др.,) группируются в отдельные блоки и комплекты. Блок представляет собой изоляционную или металлическую панель (шасси), на которой укрепляются аппараты (детали) и зажимные или штепсельные устройства. Панель прикрывается сверху кожухами из металла, пластмассы или оргстекла.

Командные органы станка или машины (кнопки управления, регуляторы скорости, универсальные переключатели и др.) устанавливаются на стационарных’ и подвижных пультах управления (кнопочных станциях) - рис. 2.80. По назначению различают главные, рабочие, вспомогательные и наладочные пульты управления. На основном рабочем месте устанавливается главный пульт управления всеми приводами и механизмами станка или машины (рис. 2.80,а). Здесь сосредоточен весь комплекс органов управления и контроля за ходом обработки изделий. В местах, удобных для управления, но удаленных от главного пульта, оборудуются рабочие пульты. Эти пульты часто выполняются подвесными или переносными (рис. 2.80,б), и оператор может сам. выбирать их положение во время работы. Вспомогательные пульты предназначаются для управления установочными перемещениями подвижных частей станка или машины, удаленных от рабочих мест. На этих пультах часто устанавливают органы управления вспомогательными приводами. Наладочные пульты содержат только органы наладочного управления и располагаются в отдалении от рабочих мест.

Рис. 2.80 Конструктивные разновидности пультов управления, а - внешний стационарный; б - внешний переносный (подвесной); в - пристроенный на консоли

Путевые выключатели и переключатели, предназначенные для контроля перемещения подвижных частей станка (машины), автоматизации технологических циклов по пути перемещения и т. и., устанавливаются под корпусами отдельных механизмов, по краям неподвижной станины и т. п. При их размещении руководствуются удобством монтажа и обслуживания, а также исключением попадания на переключатель машинного масла, стружек и т. п.

Размещение электрооборудования на мостовых кранах носит более специфический характер. Кроме того, крановое электрооборудование стандартизовано, и весьма различные по конструкции краны комплектуются типовыми панелями управления, контроллерами, резисторами и т. п. Электрооборудование на кране устанавливается отдельными узлами в соответствии с назначением основных механизмов крана. На мосту крана устанавливаются двигатели перемещения моста, преобразовательный агрегат для питания подъемных электромагнитов, контакторные панели управления всеми двигателями крана, ящики резисторов, соединительные и переходные коробки. Также на мосту располагаются троллеи для питания электрооборудования, установленного на тележке: двигателей подъема груза иперемещения тележки и тормозных электромагнитов. Электрооборудование на мосту размещается в один ряд вдоль моста с учетом удобства монтажа и доступности для ремонта. В кабине крана размещаются контроллеры и командоконтроллеры для управления приводами крана, защитная панель, кнопки управления, сирена и другая специальная аппаратура.

Для установки электродвигателей, тормозных устройств и конечных выключателей в механических конструкциях мостов и тележек предусматриваются специальные площадки с отверстиями для крепления. Контакторные панели, как правило, не закрываются глухими шкафами, а лишь защищаются сетками от возможных прикосновений.

В процессе разработки размещения аппаратов на панелях учитывают назначение аппаратов, а также условия их монтажа и эксплуатации.

- Прежде всего размещают аппараты, расположение которых в шкафу предопределено их назначением и использованием, например, вводной выключатель или автоматический выключатель устанавливается так, чтобы его рукоятка находилась в удобном месте на уровне 1,5-1,7м от пола; главные предохранители располагают ниже Вводного выключателя или рядом с ним; тяжелые контакторы и пускатели располагают на нижней части панели.

- В местах, наиболее удобных для обслуживания, располагают блоки и комплекты аппаратов главных узлов управления: усилительные и регулирующие устройства, измерительные приборы и др.

- Предохранители для отдельных силовых цепей ставят выше, а тепловые реле - ниже соответствующих контакторов.

Обычно панели делятся на вертикальные и горизонтальные зоны. Внутри каждой вертикальной зоны группируются аппаратные блоки управления, относящиеся к отдельному приводу станка. По горизонталям вертикальных зон располагают однотипные аппараты, имеющие примерно одинаковую высоту. При этом следует стремиться к сокращению межаппаратных связей, обеспечивая удобство и безопасность обслуживания,

При размещении аппаратов на панелях с передним монтажом следует предусматривать места для прокладки пучков межаппаратных и межпанельных проводов, горизонтальные дорожки и вертикальные промежутки между аппаратами, места для наборов зажимов и штепсельных разъемов, с помощью которых производится межпанельный монтаж. После того как произведено размещение аппаратуры на панели шкафа или в нише, составляется эскиз размещения аппаратуры - чертеж, на котором показываются только контуры аппаратов, оси крепежных отверстий, установочные размеры для аппаратов (от баз). Соединительные провода на таких чертежах не показываются.

Контрольные вопросы по теме:

1. В каких случаях размещение электрооборудования размещается вне станка?

2. Почему шкафы с электроконтактной аппаратурой устанавливают вблизи станков?

3. В каких случаях применяются шкаф встроенного исполнения?

4. Чем отличаются односторонние шкафы от вертикальных панелей?

5. Из какого материала изготовляются односторонние шкафы?

3 Электрооборудование вентиляторов и компрессоров

3.1 Классификация электрооборудование вентиляторов и компрессоров

Компрессоры и вентиляторы относятся к группе механизмов, получивших широкое распространение на всех промышленных предприятиях.

Компрессоры применяют для получения сжатого воздуха или другого газа давлением свыше 4×105Па (4кгс/см2) с целью использования его энергии в приводах пневматических молотов и прессов, в пневматическом инструменте, в устройствах пневмоавтоматики и т. д. Разновидностью компрессоров являются воздуходувки, служащие для подачи воздуха или газов давлением от 1,5×105 до4×105Па.

По принципу действия компрессоры делятся на центробежные и поршневые. Центробежные компрессоры по конструкции подразделяют на турбинные и ротационные. В турбинном компрессоре (рис. 3.1,в) ротор 1 с лопастями при вращении захватывает газ из впускного трубопровода 2 и выбрасывает его в выпускной трубопровод 3. Увеличение давления происходит за счет повышения скорости движения частиц газа и его сжатия между лопастями и корпусом компрессора при эксцентричном расположении ротора.

Рис. 3.1 Схемы компрессоров: центробежного (а), ротационного (б) и поршневого (в) типов. Графики зависимости мощности на валу механизмов центробежного типа от скорости (г) и поршневого типа от угла поворота кривошипа (д)

В ротационном компрессоре (рис. 3.1,б) увеличение давления осуществляется путем сжатия газа в камерах, образуемых с помощью пластин 1, которые перемещаются под действием центробежных сил в направляющих ротора 2 при его вращении и прижимаются к стенкам корпуса. Впускной вентиль 6 и выпускной вентиль 3 во время работы компрессора открыты. Для обеспечения работы компрессора при отсутствии потребления сжатого газа служит обходной трубопровод 4 с вентилем 5.

Статическая мощность Рс на валу центробежных компрессоров изменяется пропорционально третьей степени угловой скорости и (рис. 3.1, г), если отсутствует противодавление. Для этих механизмов характерны простота конструкции, надежность в эксплуатации и высокая производительность. Такие компрессоры при меняются для получения давлений до 6×105Па (турбинные) и до 15×105 Па (ротационные).

В поршневом компрессоре (рис. 3.1,в) при вращении кривошипного вала 1 и движении поршня 2 вниз газ засасывается через открытый впускной клапан 3. При движении поршня вверх клапан 3 закрывается, происходит сжатие воздуха, который; через выпускной клапан 4 направляется к потребителям. Поршневые компрессоры отличаются неравномерностью подачи газа. В компрессоре одинарного, действия подача газа производится только при ходе поршня вверх. В компрессоре двойного действия подача газа осуществляется при ходе поршня в обе стороны. Мгновенная мощность Р2 на валу таких механизмов изменяется по синусоидальному закону, в зависимости от угла поворота кривошипа. С целью сглаживания графика нагрузки на валу приводного двигателя устанавливают маховик. Для уменьшения колебаний давления у потребителя между ним и компрессором помещают ресивер (промежуточный герметичный резервуар - воздухосборник). Поршневые компрессоры имеют более сложную конструкцию, чем центробежные, и применяются для получения давлений до 1000×105 Па при относительно небольшой производительности.

Высокие давления газа могут быть получены только в многоступенчатых компрессорах, в которых газ сжимается последовательно в нескольких цилиндрах или камерах. При сжатии газа в компрессорах выделяется большое количество тепла, которое обычно отводится с помощью проточной воды, проходящей через кожух компрессора. Благодаря охлаждению сохраняется неизменной температура сжимаемого газа и снижается мощность приводного двигателя. Угловая скорость рабочего вала компрессоров составляет у поршневых 30-7 рад/с, у ротационных 300рад/с, у турбинных до 1200рад/с.

Вентиляторы предназначены для вентиляции производственных помещений, отсасывания газов, подачи воз духа или газа в камеры электропечей, в котельных и других установках. Вентиляторы создают перепад давления (0,01-0,1 ) × 105 Па.

Рис. 3.2 Схемы вентиляторов, а - центробежного типа; б - осевого типа

По конструкции вентиляторы делятся на центробежные и осевые. Они выпускаются в нескольких исполнениях в зависимости от направления выхода воздуха, (вверх, вниз, горизонтально и т. д.) и направления вращения. Рабочее колесо 1 центробежного вентилятора (рис. 3.2,а) вращается в кожухе 2. Воздух засасывается через боковое отверстие 4 кожуха и выбрасывается через выходной раструб 3. Осевой вентилятор (рис. 3.2,б) имеет рабочее колесо с несколькими лопатками 1, сходными по форме с лопатками воздушного или гребного винта. Колесо вращается электродвигателем 2, укрепленным внутри корпуса 3, и создается тяга (поток) воздуха через раструб вентилятора.

Наибольшее распространение на промышленных предприятиях получили центробежные вентиляторы. Они имеют такую же, как и центробежные компрессоры, зависимость статической мощности на валу от скорости (рис. 3.1,г), называемую вентиляторной характеристикой. Момент на валу вентилятора изменяется пропорционально квадрату скорости, а производительность вентилятора пропорциональна угловой скорости в первой степени.

Для механизмов данной группы типичен продолжительный режим работы, поэтому их электроприводы, как правило, нереверсивные с редкими пусками. В отличие от механизмов непрерывного транспорта компрессоры и вентиляторы имеют небольшие пусковые статические моменты до 20-25% от номинального. В зависимости от назначения, мощности и характера производства, где установлены механизмы этой группы, они могут требовать или небольшого, но постоянного подрегулирования производительности при отклонении параметров воздуха (газа) от заданных значений, или же регулирования производительности в широких пределах.

Производительность компрессоров, вентиляторов и воздуходувок можно изменять тремя способами: изменением угловой скорости приводного двигателя, изменением сопротивления магистрали (трубопровода) с помощью задвижки, а также конструктивным изменением рабочих органов механизма в процессе регулирования (поворотные лопатки в вентиляторах и т.п.).

Для вентиляционных установок цеховых помещений и большинства поршневых компрессоров не требуется регулирования угловой скорости приводных двигателей. Поэтому здесь применяют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором и синхронные двигатели. При мощности более 50-100кВт привод с синхронным двигателем обычно оказывается экономически выгоднее, чем привод с асинхронным двигателем. Хотя синхронные двигатели сложнее по устройству и дороже, чем асинхронные, применение их целесообразно для одновременного улучшения cosф предприятия.

Поскольку поршневой компрессор при работе создает на валу периодически изменяющийся момент сопротивления, это вызывает колебания ротора синхронного двигателя. Чтобы уменьшить такие колебания и устранить возможность выпадания двигателя из синхронизма, для привода поршневых компрессоров применяют специальные тихоходные синхронные двигатели (до 26,2÷31,4рад/с) с большой перегрузочной способностью, повышенным моментом инерции ротора и большими значениями входного (синхронизирующего) момента.

При достаточной мощности питающей сети производится прямой пуск асинхронных и синхронных двигателей. В тех случаях, когда сеть не позволяет осуществить прямой пуск, применяют различные способы ограничения пускового тока, например пуск двигателя через автотрансформатор или реакторы. Если необходимо регулирование скорости механизмов с вентиляторным характером нагрузки на валу, например вентиляторов и дымососов котельных, то применяют асинхронные двигатели с фазным ротором, а также приводы с асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором и дросселями в цепи статора или с электромагнитной муфтой скольжения, устанавливаемой между двигателем и механизмом.

При выборе мощности двигателя для компрессоров и вентиляторов, как и для всех механизмов с продолжительным режимом работы и постоянной нагрузкой, требуемую мощность двигателя Рдв находят по мощностина валу механизма с учетом потерь в промежуточных механических передачах.

Контрольные вопросы по теме:

1. Чем отличаются по функциям компрессоры от вентиляторов?

2. Чем отличаются центробежные компрессоры от поршневых?

3. Чем отличаются турбинные компрессоры от ротационных?

4. Поясните принцип работы ротационного компрессора.

5. Поясните принцип работы поршневого компрессора.

3.2 Автоматизация работы вентиляторных и компрессорных установок

Вентиляторные и компрессорные установки промышленных предприятий в основном предназначаются для обслуживания определенных технологических процессов, поэтому их производительность зависит от потребления воздуха (газа) в ходе работы производственного участка и изменений внешних условий, например температуры, влажности воздуха, запыленности. Эти установки достаточно просто поддаются автоматизации путем применения специальной аппаратуры, которая дает сигнал об изменении режима работы и производит соответствующие переключения в схеме управления без участия обслуживающего персонала; задача последнего сводится лишь к периодическому контролю действия аппаратов и профилактике.

Автоматизация работы вентиляторных установок. Для привода вентиляторов низкого и среднего давления и малой производительности обычно применяют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Для вентиляторов большой производительности и высокого давления устанавливают асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором высокого напряжения и синхронные двигатели.

На рис. 3.3 приведена схема управления вентиляционной установки, состоящей из вентиляторов В1-В4 с приводными асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором Д1-Д4, предназначенной для проветривания помещений и поддержания при этом заданной температуры. Эти требования осуществляются ступенчатым регулированием угловой скорости двигателей путем изменения напряжения статора с помощью автотрансформатора АТ (рис. 3.3,а), а также выбором количества находящихся в работе вентиляторов. Схема обеспечивает ручное и автоматическое управление вентиляторами, выбор режима работы осуществляется переключателем УП (рис. 3.3,б).

Ручное управление имеет место при переводе рукоятки УП в положение +45°, при этом подготавливаются к включению цепи катушек контактор7ов КЛ, К1-К4. Двигатели вентиляторов по питанию разделены на две группы: первая группа (Д1 и Д2) подключена к шинам на вторичной стороне А Г постоянно; вторая группа ДЗ и Д4 присоединяется к шинам АТ и включается в работу (при ручном управлении) переводом рукоятки переключателя ПК2 в положение 2, при котором срабатывает контактор К4.

Управление угловой скоростью двигателей вентиляторов осуществляется переключателем ПК1, имеющим четыре положения: в положении 1 все двигатели отключены. При установке рукоятки ПК1 в положение 2 включаются контакторы К1 и КЛ, последний своими замыкающими контактами подключает к сети АТ, с, нижних отпаек которого через контакты К1 к статорам двигателей подводится пониженное напряжение, при этом вентиляторы работают на минимальной скорости. При повороте рукоятки ПК1 в положение 3 отключается контактор К1 и включается контактор К2, статоры двигателей присоединяются на средние отпайки АТ, вентиляторы будут работать на средней скорости и их производительность увеличится. Поворотом рукоятки ПК1 в положение 4 включается контактор КЗ, двигатели переключаются на полное напряжение сети, скорость их будет номинальной, а производительность вентиляторов максимальной. Последовательно с катушками каждого из контакторов К1-КЗ включены два размыкающих вспомогательных контакта других контакторов, что предотвращает к. з. частей обмоток автотрансформатора АТ при переключении контакторов.

Рис. 3.3 Электропривод вентиляционной установки, а - схема силовых цепей; б - схема цепей управления; в - механические характеристики двигателей при переключении выводов автотрансформатора АТ

Автоматический режим работы осуществляется при установке рукоятки переключателя УП в положение 45°. Цепи катушек контакторов К1-К5 подключаются к источнику питания через контакты реле Р1-Р4, которые являются выходными устройствами регуляторов температуры РТI и РТ2. Если температура воздуха в помещении соответствует заданной, то включается контактор К1, а размыкающие контакты Р1 и Р2 замкнуты; включен контактор К2 и вентиляторы работают на средней скорости.

При повышении температуры переключаются контакты реле Р1, контактор К2 отключается, а КЗ - включается, и вентиляторы будут работать с номинальной скоростью, что обеспечивает более интенсивное проветривание помещения. Если температура воздуха станет ниже заданной, то переключаются контакты реле Р2, включается контактор К1, и интенсивность проветривания снижается.

При дальнейшем понижении температуры воздуха вступает в действие регулятор РТ2. Вначале размыкается контакт его реле РЗ, отключаются контактор К4 и вторая группа двигателей ДЗ, Д4. Если температура в помещении продолжает понижаться, то при определенном ее значении откроется размыкающий контакт реле Р4 и отключится контактор К5, который своим контактом отключает контактор КЛ, вследствие чего все вентиляторы останавливаются, и проветривание помещения прекращается.

График потребления сжатого воздуха на промышленных предприятиях, как правило, имеет переменный характер, в течение суток. Для обеспечения нормальной работы потребителей необходимо, чтобы давление воздуха поддерживалось постоянным; это является одним из основных требований, предъявляемых при автоматизации компрессорных установок. Давление в воздуховодной сети зависит от потребления воздуха и производительности компрессора. Когда расход воздуха равен производительности компрессора, давление в сети будет номинальным. Если потребление воздуха становится больше производительности, то давление падает, и наоборот.

Рис. 3.4 Специальная аппаратура управления компрессорами,

а - электроконтактный манометр; б - струйное реле

Наибольшее применение для приводов компрессоров получили асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором и синхронные двигатели. Регулирование производительности компрессоров в этих случаях осуществляется путем автоматического открывания всасывающих клапанов с помощью регулятора давления. Регулирование производительности может осуществляться также периодическим включением компрессорных агрегатов с учетом графика нагрузки и давления в воздухопроводах, которое контролируется специальным манометром; контакты манометра вводятся в схему управления двигателем.

На рис. 3.4,а показано устройство электроконтактного манометра. Как и в обычных манометрах, в нем применяется трубчатая одновитковая пружина 1, закрытая с одного (подвижного) конца, а другим (неподвижным) концом сообщающаяся со средой - газом, давление которого необходимо контролировать.

Действие манометра основано на линейной зависимости между упругой деформацией трубчатой пружины и давлением, действующим внутри нее. Изменение давления вызывает перемещение закрытого конца трубчатой пружины, который через передаточный механизм приводит в действие подвижный контакт 3, укрепленный на стрелке. При повышении давления пружина 1 стремится разогнуться, при уменьшении давления согнуться. Если давление превысит значение руст, на которое настроен манометр, то подвижный контакт 3 замыкается с неподвижным контактом 4; при уменьшении давления ниже установленного контакт 3 замыкается, с неподвижным контактом 2.

Контактная система допускает включение на напряжение 380В переменного и 220В постоянного тока; мощность контактов 10 В-А. Примеры типов электроконтактных манометров: МГ-278 - показывающие, МГ-618г - самопишущие. Кроме контактных манометров применяются поршневые, сильфонные реле давления и другие приборы.

Для поддержания температуры сжимаемого воздуха в компрессорах (особенно на большие давления) в допустимых пределах применяется принудительное охлаждение установок водой, которая пропускается через охлаждающие рубашки цилиндров и промежуточные холодильники, где нагретый при сжатии воздух омывает трубки с циркулирующей холодной водой. Так как кратковременная остановка системы охлаждения компрессора недопустима, за ее работой устанавливается контроль с помощью специальных приборов, отключающих компрессор при недопустимом повышении температуры воздуха или прекращении подачи воды.

Так, на трубопроводах, подводящих охлаждающую воду, устанавливаются струйные реле различных конструкций. На рис. 3.4,б показано устройство струйного реле типа МС-5,1. Реле имеет две цилиндрические мембраны сильфона 2, соединенные трубками 4 с дроссельным устройством диафрагмы 1, устанавливаемой внутри трубопровода 5. При уменьшении количества протекающей воды изменяется перепад давления на диафрагме, происходит переключение контактов 3 реле, что обеспечивает подачу в схему управления сигнала на отключение двигателя компрессора.

Рис. 3.5 Технологическая схема компрессорной установки

На рис. 3.5 показана технологическая схема компрессорной установки с двумя поршневыми компрессорами 2, приводимыми в движение асинхронными двигателями. Сжатый воздух после компрессора проходит через воздухоочистительное устройство 6, в котором очищается от пыли, влаги, масла. По воздухопроводу 8 воздух поступает в ресиверы 10, откуда по трубопроводу 12 направляется к потребителям. Обратные клапаны 5 предотвращают работу одного компрессора на другой при разнице в создаваемом ими давлении. Трубопроводы 3 и 4 предназначены для циркуляции охлаждающей воды.

Датчиками автоматического управления служат два электроконтактных манометра 11, подвижные контакты которых устанавливаются на определенные верхние и нижние пределы давлений воздуха в ресиверах. Верхние пределы для обоих манометров могут быть одинаковыми и при достижении их двигатели компрессоров будут отключаться. Нижние пределы давления манометров устанавливаются разными. При падении давления вначале включается только один компрессор, если же давление будет продолжать падать, то включается и второй компрессор.

При пуске компрессора сначала включают охлаждающую воду, затем приводной двигатель. Для уменьшения начального момента сопротивления пуск можно производить при открытом разгрузочном вентиле 7 воздухоочистительного устройства. После пуска двигателя разгрузочный вентиль закрывается. Чтобы давление воздуха в ресиверах не снижалось при остановке компрессоров, в системе имеются обратные клапаны 9.

Электрическая схема управления компрессорной установкой, состоящей из двух агрегатов К1 и. К2, приведена на рис. 3.6. Двигатели компрессоров Д1 и Д2 питаются от трехфазного напряжения 380В через автоматические выключатели ВА1и ВА2 с комбинированными расцепителями. Включение и отключение производятся магнитными пускателями ПМ1 и ПM2. Цепи управления и сигнализации питаются фазным напряжением 220В через однополюсный автоматический выключатель с максимальным электромагнитным расцепителем.

Рис. 3.6 Схема автоматического управления компрессорной установкой

Управление компрессорами может быть автоматическим или ручным. Выбор способа управления производится с помощью ключей управления.

Автоматическое управление компрессором производится при установке ключей  КУ2Г в положение А, а включение и отключение осуществляется с помощью реле РУ1 и РУ2.	Контроль давления воздуха в ресиверах производится двумя электроконтактными манометрами контакты которых включены в цепи катушек реле РУ1-РУ4. Очередность включения компрессоров при падении давления определяется с помощью переключателя режимов ПР. Если ПР установлен в положение К.1, то первым включается компрессор Д7.

Предположим, что ресиверы наполнены сжатым воздухом, давление соответствует верхнему пределу (контакты манометров M1-Н и М2-Н разомкнуты) и компрессоры не работают. Если в результате потребления воздуха давление в ресиверах падает, то при достижении ими минимального значения, установленного уровня пуска первого компрессора, замкнется контакт M1 манометра (Н - нижний предел), cpaботает реле РУ1 и своим контактом включит пускатель ПМ1 двигателя первого компрессора. В результате работы компрессора К1  давление в ресиверах будет повышаться и контакт М-НУ разомкнется, но это не приведет к отключению компрессора, так как катушка реле РУ1 продолжает получать питание через свой контакт и замкнутый контакт реле РУ4, При повышении давления в ресиверах до максимального предела замкнется контакт манометра М1-В (В - верхний предел), сработает реле РУ4 и своим контактом отключит реле РУ1, потеряет питание пускатель М1 и компрессор К1 остановится.

В случае недостаточной производительности первого компрессора или его неисправности давление в ресиверах будет продолжать падать. Если оно достигает предела, установленного для замыкания контакта М2-Н второго манометра контакт M2 замыкался по сравнению с контактом M1-Н то сработают реле РУЗ и последнее своим контактом включит компрессор К2.

В схеме предусмотрен контроль исправности компрессорной установки. Если несмотря на работу обоих компрессоров давление в ресивере продолжает падать или не изменяется, то контакт реле нижнего предела останется замкнутым и реле РУЗ будет включено. Оно своим контактом приведет в действие реле времени РВ, которое с некоторой выдержкой времени необходимой для обеспечения нормального подъема давления компрессором К2, замкнет свой контакт РВ в цепи аварийно-предупредительной сигнализации, и персоналу будет подан сигнал о необходимости устранения неисправности.

Контроль температуры воздуха в компрессорах, охлаждающей воды и масла осуществляется специальными реле, которые вместе с реле РКН - воздействуют на цепи аварийно-предупредительной сигнализации, извещая персонал о ненормальной работе установки.

Для многих предприятий требуется бесперебойное снабжение производственных участков сжатым воздухом. С целью уменьшения количества персонала, который должен вести наблюдение за работой и своевременным включением (отключением) компрессоров, эти функции могут быть возложены на автоматизированный электропривод.

На рис. 3.7 приведена упрощенная электрическая схема автоматического управления синхронным двигателем (типа ДСК-260/24-36, Дном=625кВт, со0=17,5рад/с, двухцилиндрового поршневого воздушного компрессора (типа 55-В), входящего в компрессорную станцию из пяти агрегатов. Схема обеспечивает автоматическое включение и отключение двигателя ДС в зависимости от суточного графика потребления воздуха. и давления в воздушной магистрали. В схеме предусмотрено также ручное (местное) управление двигателем компрессора. Переход на тот или иной режим осуществляется установкой переключателя ПА в соответствующее положение. При ручном управлении команда на пуск двигателя ДС подается переключателем КУ, запрет или разрешение на пуск устанавливается переключателем ДР.

При пуске синхронный двигатель ДС подключается прямо на сеть масляным выключателем ВМ. Обмотка возбуждения двигателя наглухо подсоединена к возбудителю В, который приводится, во вращение асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором ДА, включаемым одновременно с двигателем ДС. Катушка магнитного пускателя Г1М двигателя ДА получает питание через вспомогательные контакты выключателя ВМ. Масляный выключатель включается и отключается соответственно электромагнитами ЭмВ и ЭмО.

Рис. 3.7  Схема автоматического управления синхронным двигателем поршневого компрессора

Выключатель ВМ может быть включен, если открыт разгрузочный вентиль воздухоочистительного устройства компрессора, что соответствует замкнутому состоянию контакта промежуточного реле РГ1П, а также обеспечено определенное давление масла в магистралях смазки компрессора. Давление масла контролируется механическим реле давления РДМ1, РДМ2 и промежуточным реле РПДМ. При нормальном давлении контакт РПДМ в цепи катушки промежуточного реле защиты РПЗ открыт. По окончании пуска двигателя ДС разгрузочный вентиль закрывается, и компрессор подключается к ресиверу.

В цепь катушки РПЗ вводятся также контакты других реле, контролирующих нормальную работу компрессора (РПТ - промежуточное реле датчика температуры сжатого воздуха; РСВ - струйное реле, сигнализирующее об уменьшении давления охлаждающей воды, РВВ - реле времени контроля исчезновения охлаждающей воды) и двигателя ДС(РМ - реле максимальной токовой защиты, срабатывающее при к. з., перегрузках и переходе двигателя в асинхронный режим; PH - реле напряжения, замыкающее свой контакт при исчезновении или чрезмерном снижении напряжения сети; РКП - реле контроля пуска, действующее совместно с токовым реле РТ и реле времени РВКП, оно включается при затянувшемся пуске, когда по истечении установленной выдержки времени реле РВКП ток двигателя не спадает до значения рабочего тока, и контакт реле РТ остается замкнутым). Последовательно с контактами указанных реле включены токовые катушки сигнальных реле РС1-РС7. Реле РПЗ закрывает свой контакт в цепи электромагнита ЭмО в тех случаях, когда создается цепь питания катушки РПЗ через соответствующие контакты реле контроля и защиты.

В режиме автоматического управления включение двигателя ДС производится с диспетчерского пункта от часового механизма, чей импульсный контакт РЧ включает промежуточное реле РПЧ, которое далее продолжает воздействовать на схему управления при открытом контакте РЧ. Контакт РЧ замыкается на 20-30с обычно в начале смены. На основании данных суточного расхода воздуха на предприятии может быть задана и. другая модель работы компрессорной установки, выполняемая для сохранения определенного давления воздуха в магистрали, которое контролируется реле давления с промежуточным реле РПДВ. При снижении давления воздуха замыкается контакт РПДВ. в цепи катушки промежуточного реле РПВ и размыкается контакт РПДВ в цепи катушки промежуточного реле отключения РПО.

Если подана команда от часового механизма и сработало реле РПЧ, то реле РПВ также, срабатывает и своим контактом включает реле автоматического включения РАВ, которое замыкающим контактом подает питание в катушку ЭмВ выключателя ВМ. Происходит запуск компрессора. После включения реле РПВ катушка реле РПЧ теряет питание. Замкнувшийся вспомогательный контакт ВМ включает промежуточное реле РПВМ, которое отключает реле РАВ и подготавливает цепь включения реле РАО. Последующее замыкание контакта РЧ часового механизма (например, в конце смены) вызовет срабатывание реле автоматического отключения РАО. Однако включение промежуточного реле РПО и подача питания в катушку ЭмО выключателя ВМ, а значит, и остановка компрессора могут произойти только после того, как давление воздуха в магистрали станет выше допустимого и закроется замыкающий контакт реле РПДВ.

Повышение перегрузочной способности двигателя ДС и устранение возможности выпадания его из синхронизма при снижении напряжения сети достигается путем увеличения тока возбудителя В. Это осуществляется при помощи реле напряжения РФ, катушка которого подключается к .сети через трансформатор напряжения, и контактора КФ. При ПС = ПН0 контакт РФ в цепи катушки КФ открыт. Если напряжение Uc снизится, то контакт РФ закроется, контактор КФ включится и зашунтирует своим контактом резистор RBв цепи обмотки возбуждения ОВВ возбудителя, что обеспечит увеличение тока возбуждения, а следовательно, и максимального момента синхронного двигателя ДС.

Контрольные вопросы по теме:

1. Какой тип электрических двигателей применяются в электроприводе вентиляторов низкого давления?

2. При каком условии режим работы пневмосети будет оптимальным?

3. Опишите принцип действия электроконтактного манометра.

4. Для чего в компрессорах применяется принудительное охлаждение установок водой?

5. Для чего в компрессорах применяются струйные реле?

3.3 Электрооборудование насосных установок. Особенности электроприводов насосных установок

Насосные установки широко применяются на электромашиностроительных предприятиях для перекачивания (транспортировки) жидких сред - вязких жидкостей, а также технологической и охлаждающей воды. Сюда относятся, например, насосы для перекачки охлаждающей эмульсии в металлообработке, насосы в системе водоснабжения и канализации, специальные насосы для химических сред (щелочей и кислот) в гальванических цехах, насосы для пропиточных составов, лакокрасочных материалов и т. д.

По способу действия насосы разделяются на поршневые и центробежные, их устройство подобно устройству поршневых и центробежных компрессоров (см. рис. 3.8).

Рис. 3.8 Общий вид установки с центробежным насосом

Поршневые насосы применяются для перекачивания воды при больших высотах всасывания (до 5-6 м). Ввиду возвратно-поступательного движения поршня для таких насосов, как и для поршневых компрессоров, характерны неравномерность хода и пульсация нагрузки на валу (при всасывании жидкости имеет место холостой ход, при сжатии - рабочий ход). Работа поршневых насосов сопровождается поэтому неравномерным течением жидкости в напорном трубопроводе. Для сглаживания пульсаций нагрузки и повышения равномерности хода применяют в одном насосе несколько рабочих цилиндров, а на валу устанавливают маховик.

Поршневые насосы пускаются при открытой задвижке на напорном трубопроводе, иначе может произойти авария. Если насос работает на магистраль, где поддерживается постоянный напор Н, то поршню при каждом ходе приходится преодолевать постоянное среднее усилие независимо от скорости перемещения. Среднее значение мощности на валу насоса при постоянном противодавлении не зависит от угловой скорости вала.

Таким образом, поршневой насос пускается в ход под нагрузкой, и от приводного двигателя требуется повышенный пусковой момент.

Установки с центробежными насосами (рис. 3.8) получили наибольшее распространение. В спиральном корпусе 1 насоса помещается рабочее колесо 2 с лопатками. При вращении колеса двигателем Д жидкость, поступающая к центру колеса из заборного резервуара 6 через всасывающий трубопровод 7 и открытую задвижку 8, центробежной силой выбрасывается по лопаткам на периферию корпуса.

В результате в центре рабочего колеса создается разрежение, жидкость засасывается в насос, снова выбрасывается лопатками колеса на периферию корпуса и далее подается в напорный трубопровод 5. Таким образом, в системе при открытой задвижке 5 создается непрерывное течение жидкости и центробежный насос имеет равномерный ход. Зависимость мощности на валу двигателя от скорости у этих насосов подобна аналогичным характеристикам центробежных компрессоров и вентиляторов.

Перед пуском центробежный насос нужно заполнить жидкостью. Насос может находиться как ниже, так и выше уровня жидкости, подлежащей подъему или перекачке. Если он расположен ниже уровня жидкости то для его заливки достаточно открыть вентиль 8. Если же насос находится выше уровня перекачиваемой жидкости, то для заливки требуется создать разрежение внутри корпуса насоса при помощи специального вакуум-насоса, в качестве которых обычно применяют поршневые насосы. В последнее время для заливки таких насосов стали применять аккумуляторные баки. Такой бак устанавливается выше уровня насоса, через него проходит всасывающий трубопровод, и после остановки насос оказывается залитым жидкостью, как если бы он находился ниже заборного резервуара.

После заливки корпуса насоса может быть включен, приводной двигатель. Применяют три способа пуска центробежных насосов:

Пуск при закрытой напорной задвижке 5 (рис. 3.8), при котором плавно повышается давление в напорном трубопроводе и исключается гидравлический удар в системе. От двигателя не требуется повышенный пусковой момент, так как пуск происходит практически вхолостую (момент Мс,п на валу двигателя составляет 10÷20% Мном в начале пуска и 30÷40% в конце), но дополнительно тратится время на последующее открывание задвижки.

Пуск при открытой напорной задвижке удобен, если насос расположен ниже уровня жидкости в заборном резервуаре и имеется обратный клапан 4 (рис. 18.1). В этом случае не тратится время на открывание задвижки, и общее время пуска агрегата меньше, хотя пуск самого двигателя более длителен из-за увеличения противодавления.

Пуск с одновременным включением привода открывания напорной задвижки насоса можно рассматривать как частные случаи первого и второго способов в зависимости от соотношения времени открывания задвижки и пуска насоса.

При остановке насоса надо вначале медленно - во избежание гидравлического удара - закрыть напорную задвижку, а затем отключить двигатель насоса. Предварительное закрывание задвижки до остановки насоса необходимо при отсутствии обратного клапана для предотвращения работы насоса в качестве гидротурбины под напором жидкости, находящейся в системе. Такой режим может привести к аварии насосного агрегата.

Насосы относятся к числу механизмов с продолжительным режимом работы и постоянной нагрузкой. При отсутствии электрического регулирования скорости в  насосных агрегатах небольшой мощности обычно применяют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, питаемые от сети 380В. Для привода насосов мощностью свыше 100кВт устанавливают асинхронные и синхронные двигатели на 6 и 10кВ с прямым пуском, т.е. с включением на полное напряжение сети.

Двигатели поршневых насосов соединяются с валом насоса через замедляющую передачу (клиноременную или зубчатую), поскольку поршневые насосы являются тихоходными механизмами. Центробежные насосы в большинстве случаев выполняются быстроходными, поэтому их приводные двигатели имеют высокую угловую скорость (ω0 = 150÷300рад/с) и соединяются с валом насоса непосредственно.

При завышении скорости двигателя потребляемая им мощность резко возрастает, что приводит к перегреву двигателя. При заниженном значении скорости двигателя создаваемый насосом напор может оказаться недостаточным, и насос не будет перекачивать жидкость.

Рис. 3.9 Техническая схема насосной

установки

Эксплуатационные свойства механизмов центробежного типа (насосов, компрессоров и вентиляторов) определяются зависимостью напора Н (давления жидкости или газа на выходе механизма) от производительности Q при различных угловых скоростях со механизма. Эти зависимости, называемые Q-Н - характеристиками, обычно приводятся в виде графиков в каталогах для каждого конкретного механизма (рис. 3.9).

Рис. 3.9 Q-Н - характеристики центробежного насоса,

а - при различных скоростях рабочего колеса; б - при регулировании производительности с помощью дроссельных задвижек

На рис. 3.9,а показаны Q-Н - характеристики 1-5 центробежного насоса. Чтобы определить параметры Н и Q насоса, необходимо знать Q-Н -характеристику магистрали (потребителя), на которую будет работать насос (кривые д и с). Пересечение характеристик насоса и магистрали дает значения Q и Н, т. е. определяет режим работы механизма при различных скоростях его рабочего колеса. Полный напор в системе складывается из статического Нс и динамического Нд напоров, при этом вторая составляющая напора пропорциональна квадрату скорости или квадрату производительности насоса.

В системе с преобладанием статического напора (кривая с на рис. 3.9,а) при незначительном изменении, скорости двигателя от со1<ННом до со3 характеристика насоса не пересекается с характеристикой системы. Это значит, что насос перестает подавать жидкость в систему. Такое положение может иметь место цри асинхронном приводе насоса, когда снижение напряжения сети Uс обусловливает уменьшение скорости двигателя, что может вызвать остановку насоса.

Если в системе преобладает динамический напор (кривая < 3), то снижение Ucне приводит к остановке асинхронного двигателя, однако производительность насоса уменьшается. При синхронном приводе насоса снижение (7с не изменяет скорости двигателя, и подача жидкости в систему не прекращается, но оно вызывает увеличение угла отставания 0 ротора от статора и уменьшение Мтах синхронного двигателя; при значительном снижении Ucдвигатель выпадает из синхронизма и останавливается.

Этот вопрос имеет большое значение в установках центробежных вентиляторов, насосов и компрессоров с переменным расходом жидкости или газа. Производительность Q таких механизмов можно регулировать разными способами: дросселированием трубопровода; изменением угловой скорости приводного двигателя; изменением числа работающих на магистраль агрегатов; изменением положения рабочих органов механизма в процессе регулирования (например, поворотных лопаток на рабочем колесе).

Все способы регулирования Q связаны с потерями энергии. На промышленных предприятиях наибольшее распространение получили первые два способа. Для их оценки произведем сравнение присущих им потерь мощности.

Регулирование дросселированием осуществляется введением задвижек в трубопровод, что приводит к изменению результирующего сопротивления и вида характеристики магистрали 1 (рис. 3.9,б). При неизменной угловой скорости рабочая точка механизма при дросселировании перемещается влево по Q-Н - характеристике от точки Нном до точки Нр пересечения с новой характеристикой магистрали 2 и производительность уменьшается. При этом часть напора теряется на регулирующем устройстве.

Если принять, что Нном и Qном  номинальные значения напора и производительность механизма при работе без задвижки, а Нр и Нмаг - напоры, создаваемые до задвижки и в магистрали после нее, то качество регулирования дросселированием может быть оценено КПД установки

При уменьшении Q в 2 раза КПД установки уменьшится в 4 раза. Детальный анализ мощности потерь при регулировании Q задвижками показывает, что максимум потерь имеет место при отношении Q/Qhom=0,576

Данный способ применяется только в установках мощностью в несколько киловатт, в которых преобладает статический напор, при небольшом диапазоне регулирования производительности.

Регулирование изменением угловой скорости двигателя, а значит, и механизма, производится введением добавочного сопротивления в цепь ротора или дросселей насыщения в цепь статора асинхронного двигателя. При преобладании в системе статического напора (рис. 3.9,а, кривая с) незначительное изменение скорости от Нном до 0 приводит к значительному изменению производительности от Qhomдо Q.При преобладании динамического напора (кривая д) для такого же снижения производительности необходимо большее снижение скорости двигателя - от <ωНом до <05.

Для оценки этого способа регулирования определим потери мощности в роторе асинхронного двигателя, которые пропорциональны изменению скорости или скольжения, но имеют ограниченный максимум.

Мощность Р2 на валу двигателя, вращающего механизм с вентиляторной характеристикой, пропорциональна третьей степени скорости

Потери в роторной цепи двигателя при регулировании угловой скорости, если не учитывать потери в стали и механические потери, определяются разностью Pi2и Рг, т.е. электрический способ регулирования производительности Q более экономичен, чем дросселирование, так как максимальные потери мощности уменьшаются более чем в 2 раза.

Для установок большой мощности (несколько сотен или тысяч киловатт) рассмотренные способы регулирования угловой скорости асинхронных двигателей становятся неэкономичными. В этих случаях применяют каскадные схемы электроприводов, в которых потери скольжения ДР2 возвращаются в сеть или преобразуются в механическую мощность и поступают на вал механизма. Преобразование энергии скольжения осуществляется с помощью вентильных схем, либо с использованием вспомогательных машин, которые размещаются на одном валу с главным двигателем.

Регулирование изменением числа работающих агрегатов производится путем включения на параллельную работу нескольких агрегатов меньшей мощности. Если в магистрали преобладает статический напор, то общая производительность совместно работающих агрегатов равняется сумме производительностей каждого агрегата, чем обеспечивается их экономичная работа. При преобладании динамического напора общая производительность увеличивается незначительно, а работа агрегатов происходит с пониженным КПД.

Контрольные вопросы по теме:

1. Для чего применяются насосные установки?

2. Чем по конструкции отличаются центробежные насосные установки от поршневых?

3. Почему поршневой насос пускается в ход под нагрузкой, и от приводного двигателя требуется повышенный пусковой момент?

4. Опишите принцип действия центробежного насоса.

5. Почему перед пуском центробежный насос нужно заполнить жидкостью?

4 Выбор электрооборудования для взрыво - и пожароопасных помещений

Помещения и установки промышленных предприятий, в которых по условиям технологического процесса используются или хранятся горючие вещества, в соответствии  с требованиями к их электрооборудованию классифицируются Правилами устройства электроустановок ПУЭ на взрывоопасные и пожароопасные.

К взрывоопасным помещениям и установкам относятся те, в которых технологический процесс может  сопровождаться образованием взрывоопасных смесей: горючих газов или паров с воздухом, кислородом или другими газами-окислителями; горючих пылей или волокон с воздухом при переходе их во взвешенное состояние.

Пожароопасными считаются те помещения и установки, в которых применяются или хранятся горючие вещества, но опасность взрыва отсутствует.

Если среда помещений, а также наружных установок, в которых применяется электрооборудование, взрыво- или пожароопасна, то причинами взрыва либо пожара могут стать электрическая искра (дуга), возникшая в электромашине, аппарате или приборе, в электропроводке или кабельной линии, в электроосветительной арматуре и т. п.

Согласно ПУЭ все взрывоопасные помещения и установки в отношении их опасности при применении электрооборудования подразделяются на следующие классы:

Помещения класса В-I. К ним относятся помещения, в которых могут образоваться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом или другими окислителями при нормальных недлительных режимах работы, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, хранении или переливании легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, находящихся в открытых сосудах и т. д.

Помещения класса В-Iа. К ним относятся помещения, в которых взрывоопасные смеси горючих паров или газов с воздухом или другими окислителями могут образоваться только в случае аварий или неисправностей.

Помещения класса В-1б. К ним относятся те же помещения, что и класса В-1а,  но отличающиеся одной из следующих особенностей: I) горючие газы в этих помещениях обладают-высоким нижним пределом взрываемости (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых по санитарным нормам концентрациях; 2) образование в аварийных случаях в помещениях общей взрывоопасной концентрации по условиям технологического процесса исключается, а возможна лишь местная взрывоопасная концентрация; 3) горючие газы и легковоспламеняющиеся горючие жидкости имеются в помещениях в небольших количествах, не создающих общей взрывоопасной концентрации, и работа с ними производится без применения открытого пламени.

Установки класса В-1г. К ним относятся наружные установки, содержащие взрывоопасные газы, пары, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, где взрывоопасные смеси возможны только в результате аварии или неисправности.

Помещения класса В-П. К. ним относятся помещения, в которых могут образоваться взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом и другими окислителями при нормальных недлительных режимах работы.

Помещения класса В-Па. К ним относятся помещения, в которых опасные состояния, указанные в предыдущем классе, возможны только в результате аварий или неисправностей.

Производственные помещения, которые хотя и не содержат технологического оборудования и материалов, представляющих опасность пожара или взрыва, но граничат с помещениями взрывоопасными, также относятся к взрывоопасным, но соответственно на один класс ниже. Так, камеры вытяжных вентиляторов, с нижним пределом взрывоопасности называется наименьшая концентрация газов, паров или пыли с воздухом, выраженная в процентах к объему воздуха, при которой посторонний источник зажигания вызывает взрыв этой смеси.

Таким образом, наиболее опасными являются помещения классов В-Iи B-II, наименее опасными - класса В-16. Значительная часть взрывоопасных помещений может быть отнесена к классу В-Ia, хотя не все помещения одного и того же класса или отдельные зоны их могут считаться одинаковыми по степени взрывоопасности.

Пожароопасные помещения и наружные установки с точки зрения их опасности при применении электрооборудования также подразделяются согласно ПУЭ на несколько классов.

Помещения класса П-I. К ним относятся помещения, в которых применяются или хранятся горючие жидкости с температурой  вспышки выше 45°С (например, склады минеральных масел).

Помещения класса П-П. К ним относятся помещения, в которых образуются горючие пыли или волокна, переходящие во взвешенное состояние. Возникающая при этом опасность ограничена пожаром (но не взрывом) либо в силу физических свойств пыли или волокон, либо в силу того, что содержание их в воздухе по условиям эксплуатации не достигает взрывоопасных концентраций.

Помещения класса П-Па. К ним относятся производственные и складские помещения, содержащие твердые или волокнистые горючие вещества (дерево, ткани и т. п.), причем признаки, характерные для класса П-П, отсутствуют.

Установки класса П-Ш. К ним относятся наружные установки, в которых применяются или хранятся горючие жидкости с температурой вспышки паров выше 45°С (например, склады минеральных масел), а, также твердые горючие вещества (например, склады угля, торфа, дерева).

При проектировании промышленных предприятий технологи совместно с электриками, проектирующими электрооборудование к ним, относят помещения к той или иной категории.

Для обеспечения надежной и безопасной работы электрооборудования, применяемого во взрыво  и пожароопасных помещениях и установках, оно должно строго соответствовать условиям окружающей среды. Правила выбора исполнений электрооборудования в зависимости от класса взрыво- или пожароопасных помещений или наружных установок, категории и группы взрывоопасных смесей и т. д. подробно изложены в ПУЭ. Следует подчеркнуть, что во взрывоопасных помещениях стремятся разместить только возможный минимум наиболее дорогого взрывозащищенного электрооборудования, а остальное электрооборудование - нормального исполнения - выносится в помещения, безопасные, изолированные от взрывоопасных.

Электродвигатели взрывоопасных помещений. В этих помещениях применяются, как правило, взрывозащищенные электродвигатели. В помещениях классов В-1 и В-П стационарно установленные двигатели должны иметь исполнение dили р, в помещениях класса В-1а - любое взрывозащищенное исполнение для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей, причем у двигателей исполнения «е» искрящие части (например, контактные кольца) должны быть заключены в кожухи исполнений d,«е» или о. Передвижные электрические машины в помещениях классов В-Iи В-П должны иметь исполнение р.

В помещениях класса В-Па следует применять закрытое обдуваемое или продуваемое исполнение. Искрящие части должны быть заключены в кожухи одного из взрывозащищенных исполнений.

Кроме помещений классов В-16 и В-I1а во взрывоопасных помещениях других классов допускается применять для привода механизмов электродвигатели в нормальном исполнении, но при следующий условиях:

1) электродвигатели устанавливаются вне взрывоопасных помещений, которые отделяются от взрывоопасного глухой несгораемой стеной, имеют эвакуационный выход и должны быть обеспечены избыточным давлением;

2) привод механизмов может осуществляться при помощи вала, пропущенного через стену, с устройством в ней сальникового уплотнения.

Взрывонепроницаемое исполнение электрических машин и. аппаратов является одним из наиболее надежных' исполнений и распространено во всех взрывоопасных производствах. Такое электрооборудование изготовляется для взрывоопасных сред: 1А (1-категория, А - группа) с маркировкой В 1 А; 2Б - с маркировкой В2Б; ЗГ - с маркировкой ВЗГ. Для взрывоопасных сред, относящихся к 4-й категории, взрывонепроницаемые электродвигатели и аппаратура к ним не изготовляются.

Во взрывоопасных производствах еще широко распространены ранее выпускавшиеся взрывонепроницаемые электродвигатели серий МА-140, МА-35, КО, КОФ и другие (рис. 4.1,а). В настоящее время выпускается новая серия асинхронных электродвигателей КОМ на 380/660 В в исполнении ВЗГ взамен серии КО. Разработана новая серия МА-36 взрывонепроницаемых электродвигателей (с короткозамкнутым или фазным ротором) пяти габаритов мощностью от 40 до 400кВт при напряжении 380/660В, которые будут выпускаться в исполнениях В1Г, В2Г и ВЗГ.

Рис. 4.1 Электрооборудование взрывонепроницаемого исполнения,

а - двигатель типа КО: 1 - вводное устройство; 2 - кожух вентилятора; 3 - патрубок для ввода бронированного кабеля; б - ключ управления типа КУ-700

Для удобства эксплуатации электродвигателей создан проект единой серии асинхронных электродвигателей ВАО (взрывонепроницаемые асинхронные обдуваемые) в исполнениях В1Г, В2Г и ВЗГ мощностью от 0,27 до 400кВт при напряжении 380/660В. В серии имеются модификации: с повышенным скольжением, многоскоростные и др. Освоены и выпускаются взрывонепроницаемые асинхронные электродвигатели серии АСВ в исполнении ВЗГ с повышенным скольжением мощностью от 0,18 до 7кВт, предназначенные для работы в повторно-кратковременном режиме.

Большое применение имеют асинхронные и синхронные двигатели, продуваемые под избыточным давлением и повышенной надежности против взрыва, маркируемые знаками р и г (например, серий АДТ, ДАМ,СО, СДСидр.

Электроаппараты и приборы взрывоопасных помещений. Непосредственно в самих взрывоопасных помещениях обычно устанавливается ограниченное количество электрических аппаратов и приборов взрывозащищенных исполнений. Основная часть аппаратуры размещается в отдельных безопасных помещениях.

В помещениях классов В-Iи В-П стационарно установленные аппараты и приборы должны иметь исполнение d, р, i(только для класса В-I), «е» или о; в помещениях класса В-Ia-любое взрывозащищенное исполнение для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей (для аппаратов и приборов с искрящими частями и подверженных нагреву выше 80° С) или пыленепроницаемое (при отсутствии искрящих частей и нагреве не выше 80° С). В помещениях класса В-16 допускается закрытое исполнение, за исключением пусковых аппаратов к электродвигателям аварийной вентиляции, для которых принимается любое взрывозащищенное исполнение, соответствующее категории и группе взрывоопасных смесей.

Штепсельные соединения в помещениях класса В-1а допускаются также в пыленепроницаемом исполнении; сборки зажимов рекомендуется выносить в невзрывоопасные помещения; предохранители и выключатели осветительных цепей следует устанавливать вне взрывоопасных помещений. Непосредственно во взрывоопасном помещении вблизи электродвигателей или на щитах управления технологическими агрегатами устанавливаются взрывозащищенные кнопочные посты и колонки управления.

Большое распространение имеют взрывозащищенные маслонаполненные кнопочные посты управления серии КУ-700 (рис. 4.1,б) с двумя и тремя кнопочными элементами и подобные им по конструкции конечные выключатели типа ВК-700. Они предназначены для переключения цепей переменного тока до 500В, 5А и пригодны для стационарных установок во взрывоопасных помещениях всех классов и сред. Применяются также кнопочные посты управления и сигнализации новой серии ПВ и путевые выключатели ВПВ.

Для управления электродвигателями во взрывоопасных помещениях при температуре окружающей среды от -40 до 35°С широко используются колонки управления типа К-37. Такая колонка имеет взрывонепроницаемую оболочку с проходными зажимами и вводным устройством и кожухподставку, на которой укрепляется оболочка. Ввод кабеля осуществляется в газовой трубе, вводное устройство имеет резиновое уплотняющее кольцо (рис. 4.2).

Рис. 4.2 Общий вид размещения электрооборудования во взрывоопасном помещении, 1 - взрывозащищенный двигатель; 2 -  кнопочный пост; 3 - переходная муфта

Во взрывоопасных помещениях применяются взрывозащищенные магнитные пускатели

серии ПМ-701, предназначенные для управления асинхронными двигателями до 500В с короткозамкнутым ротором. Эти пускатели пригодны только для стационарных установок с продолжительным режимом работы и температурой окружающей среды от - 30 до +35°С. Их можно использовать во взрывоопасных помещениях класса В-Iaи во взрывоопасных наружных установках класса В-1г. Все контакты пускателя, на которых в процессе работы возникает электрическая дуга или искра, погружены в трансформаторное масло. Поскольку пускатели ПМ-701 рассчитаны на небольшой ток к. з., то при отключении токов, превышающих номинальные значения, пускатели могут быть причиной взрыва, и их дополнительно надо защищать или плавкими предохранителями, или автоматическими выключателями. Взамен магнитных пускателей типа ПМ-701 в настоящее время выпускаются более износостойкие пускатели типа ПМ-702 на 25 и 100А. Разработан также ряд других серий взрывозащищенных магнитных пускателей (ПМВ, ПВ и др,).

Кроме контактной аппаратуры для взрывоопасных помещений начинает применяться и бесконтактная, преимуществом которой является отсутствие искрящих контактов. Примером может служить бесконтактная кнопочная станция БКС-2 исполнения повышенной надежности против взрыва, которая состоит из двух дросселей с замыкающими (размыкающими) магнитопро- водами и промежуточного реле.

В качестве распределительных устройств для внутренних и наружных взрывоопасных установок, если они не могут быть вынесены в безопасное помещение, применяются взрывозащищенные распределительные пункты типов РПВ-2 и РПВ-4. Размещенные в таких пунктах электроаппараты с нормально искрящими частями (автоматические выключатели, контакторы, кнопки управления) имеют взрывонепроницаемое исполнение ВЗГ, а элементы без нормально искрящих частей (например, сборные шины) - исполнение повышенной надежности- против взрыва-«е». Распределительные пункты рассчитаны на номинальное напряжение до 500В и могут применяться как в трех проводных сетях с изолированной нейтралью, так и в четырех проводных сетях с изолированной или заземленной нейтралью.

Электроосветительное оборудование взрывоопасных помещений. Во взрывоопасных производствах обычно производится лишь наблюдение за технологическим процессом по контрольно-измерительным приборам, сигнальным устройствам и т. и. Поэтому, как правило, применяется система общего освещения помещений и наружных установок, иногда устраивается локализованное освещение технологических щитов и панелей управления, а для периодического усиленного освещения отдельных мест и узлов, для ремонта оборудования применяется еще переносное освещение на пониженном напряжении в 36 и 12В. В отдельных случаях используются аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении (переносное освещение).

Для взрывоопасных производств применяются светильники общего применения и взрывозащищениые. Взрывозащищенные светильники изготовляются в двух исполнениях: взрывонепроницаемом и повышенной надежности против взрыва, например светильники типа

В4А-60 с лампой накаливания до 60Вт (рис. 4.3), предназначенные для освещения низких взрывоопасных помещений; светильники типа В4А-50 для местного освещения (лампы 12В, до 50Вт); светильники типа ВЗГ-200 для общего освещения и др.

Рис. 4.3 Взрывонепроницаемый светильник типа В4А-60

Электроосветительные щитки во взрывонепроницаемом исполнении (ВЗГ) типа ЩОВ-1 и ЩОВ-2 с установочными автоматическими выключателями предназначены для коммутирования и защиты осветительных цепей 380/220 В во взрывоопасных помещениях со средами до ЗГ включительно.

Электрооборудование пожароопасных помещений и установок. В этих помещениях рекомендуется удалять представляющее опасность электрооборудование (коммутационные аппараты, электродвигатели с искрящими контактами и т.п.) от мест скопления горючих материалов. При выборе электрооборудования необходимо также учитывать условия окружающей среды (химическую активность, атмосферные осадки и т. п.).

Электродвигатели в помещениях класса П-I должны иметь брызгозащищенное, закрытое, закрытое обдуваемое или продуваемое исполнение; в помещениях класса П-Па - закрытое, закрытое обдуваемое или продуваем без исполнение, в помещениях класса П-Ш-закрытое или закрытое обдуваемое исполнение. Передвижные электродвигатели или двигатели/ находящиеся на передвижных установках, для всех классов помещений должны иметь закрытое или закрытое обдуваемое исполнение.

Электрические аппараты и приборы, искрящие по условиям работы, выбирают по исполнению следующим образом: для помещений класса П-1 - маслонаполненные или пыленепроницаемые, класса П-П - пыленепроницаемые, класса П-Па - закрытые или маслонаполненные,  класса П-Ш - закрытые. Неискрящие аппараты и приборы для всех классов пожароопасных установок должны иметь закрытое исполнение. Применение аппаратов и приборов в открытом или защищенном исполнении допускается при условии их установки в шкафах закрытого исполнения (для- помещений класса П-На - в шкафах защищенного исполнения) .

Передвижные (переносные) аппараты и приборы для всех пожароопасных помещений и наружных установок должны быть в пыленепроницаемом (при наличии искрящих частей) или в закрытом (при отсутствии нормально искрящих частей) исполнении.

Контрольные вопросы по теме:

1. Какие помещения называются взрывоопасными?

2. Какие помещения считаются пожароопасными?

3. Чем отличаются помещения класса В-1б от В-1а?

4. Какие помещения относятся к классу B-II?

5.Какие помещения относятся к классу B-IIa?

5 Виды исполнения электрооборудования  по степени защиты от воздействия окружающей среды. Электропроводки  во взрыво - и пожароопасных помещениях

Электрооборудование выпускается  в различных конструктивных исполнениях, предназначенных для работы при определенных внешних условиях. По условиям защиты от воздействия окружающей среды электрические машины, аппараты, приборы в соответствии с ГОСТ 18311 могут иметь следующие основные исполнения: 1) открытое - не предусматривается специальных защитных устройств от случайного прикосновения к движущимся и токоведущим частям оборудования и от попадания внутрь его посторонних предметов; 2) защищенное - имеются специальные приспособления для защиты от случайного прикосновения к движущимся и токоведущим частям оборудования, а также от попадания внутрь посторонних предметов, капель влаги, падающих отвесно; 3) брызго защищенное - имеются приспособления для ограничения попадания внутрь оборудования водяных брызг любого направления; 4) закрытое - выполняется так, что возможность сообщения между внутренним пространством оборудования и окружающей средой может иметь место только через неплотности соединений между частями электрооборудования; 5) пыленепроницаемое - выполняется так, что ограничивается попадание внутрь пыли в количествах, исключающих нарушение работы оборудования; 6) герметичное - выполняется так, что исключается возможность сообщения между внутренним пространством оборудования и окружающей средой; 7) взрывозащищенное - предусматриваются конструктивные меры в виде защитных оболочек с целью устранения или затруднения возможности воспламенения окружающей взрывоопасной среды.

Взрывозащищенное электрооборудование предназначено для внутренней и наружной установки в местах, где могут возникнуть смеси с воздухом горючих газов, паров или пыли, способные взорваться при наличии источника поджигания.

Взрывозащищенное электрооборудование в зависимости от области применения подразделяется на следующие группы:

- группа I - рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для подземных работ в шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли;

- группа II - взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, кроме рудничного взрывозащищенного.

Электрооборудование группы II, имеющее взрывонепроницаемую оболочку или искробезопасную электрическую цепь, подразделяется на подгруппы ПА, ПВ и ПС.

Взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки по ГОСТ 12.2.020-76 может иметь следующие виды взрывозащиты:

- Взрывонепроницаемая оболочка (знак вида взрывозащиты d) - защитная оболочка выдерживает давление взрыва внутри нее и предотвращает распространение взрыва из оболочки в окружающую среду.

- Искробезопасная электрическая цепь (знак вида взрывозащиты i) - искроопасные электрические цепи выполняются так, что электрическая искра (разряд) не может воспламенить взрывоопасную среду.

- Защита вида «е» (знак вида взрывозащиты е) - в электрооборудовании или его части, не имеющих нормально искрящихся частей, принимаются дополнительные меры по предотвращению появления опасных нагревов, электрических искр и дуг.

- Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением (знак вида взрывозащиты р)  - токоведущие или находящиеся под напряжением части электрооборудования, встроенные в оболочку, продуваются чистым воздухом или инертным газом под избыточным давлением.

- Масляное заполнение оболочки (знак вида взрывозащиты о)  - электрические части электрооборудования, встроенные в оболочку, находятся под защитным слоем минерального масла или жидкого диэлектрика.

- Кварцевое заполнение оболочки (знак вида взрывозащиты q) - встроенные в оболочку токоведущие части электрооборудования находятся под защитным слоем кварцевого песка.

Взрывозащищенное электрооборудование II группы в зависимости от вида взрывозащиты имеет по ГОСТ 12.2.020 маркировку, которая содержит обозначения в следующей последовательности:

а)	знак уровня взрывозащиты: 2 - для электрооборудования повышенной надежности против взрыва; 1 - для взрывобезопасного электрооборудования; 0 -для особо взрывобезопасного электрооборудования;

б)	знак Ех, указывающий, что электрооборудование соответствует настоящему стандарту;

в)	знак вида взрывозащиты d, i, е, о, р, q;

г)	знак группы или подгруппы электрооборудования: II - для электрооборудования, не подразделяющегося на подгруппы, и ПА, ПВ и ПС - для электрооборудования, подразделяющегося на подгруппы;

д)	знак температурного класса электрооборудования (в зависимости от значения предельной температуры различают следующие классы: Т1 - для температуры 450°С, Т2 - 300°С, ТЗ - 200°С, Т4 - 135°С и Тб  - 80°С).

Пример маркировки взрывозащиты взрывозащищенного электрооборудования группы II:

2Е - электрооборудование повышенной надежности против взрыва, защита вида «е», подгруппа И, температурный класс Тб;

1ПАТЗ - взрывобезопасное электрооборудование с взрывонепроницаемой оболочкой, подгруппа ПА, температурный класс Тб.

Условные знаки вида взрывозащиты помещаются на основных частях электрооборудования. Взрывозащищенное электрооборудование изготовляется в соответствии с Правилами изготовления взрывозащищенного электрооборудования (ПИВЭ).

Общепринятые на промышленных предприятиях цеховые сети по четырехпроводной системе 380/220  В применяются и для питания силовых и осветительных установок взрыво- и пожароопасных производств; здесь нейтраль, как правило, заземляется наглухо. Нулевые провода во взрывоопасных помещениях должны иметь изоляцию, равноценную с фазными проводами, и прокладываться вместе с ними в общей оболочке или трубе.

Во взрывоопасных помещениях всех классов допускается применение открыто положенных бронированных кабелей с резиновой или бумажной изоляцией, не имеющих наружных покровов из горючих веществ. Для силовых и осветительных цепей управления, защиты, автоматики и сигнализации провода и небронированные кабели в помещениях классов В-Iи В-П, а также В-Ia(для силовых сетей, и вторичных цепей) прокладываются в стальных трубах. Во взрывоопасных помещениях всех классов допускается также прокладка бронированных кабелей в каналах, а также туннелях и блоках, изолированных от производственных помещений несгораемыми перегородками.

Допускается открытая прокладка небронированных кабелей в силовых и осветительных сетях до 380В и во вторичных цепях в помещениях классов В-16 и В-На, а также в осветительных сетях в помещениях класса В-1а при условии отсутствия механических и химических воздействий. Вводы кабелей в электромашины и аппараты выполняются при помощи взрывобезопасной вводной арматуры, например, посредством взрывонепроницаемых кабельных муфт.

В связи с возрастающим выпуском и применением кабелей с алюминиевыми жилами их применение допускается во взрывоопасных помещениях и наружных установках всех классов, за исключением В-Iи В-Ia, при условии выполнения соединений и оконцеваний пайкой, сваркой, опрессовкой или при наличии специальных, вводных устройств и контактных зажимов для присоединения проводов й кабелей с алюминиевыми жилами.

Открытая прокладка внутри взрывоопасных помещений неизолированных проводников, в том числе троллеев для кранов, запрещается (за редкими исключениями для помещений класса В-Iaи В-16).

В помещениях классов В-Iи В-П ответвительные коробки должны быть взрывонепроницаемого исполнения, а в помещениях остальных классов - в любом взрывозащищенном исполнении. Взрывонепроницаемые ответвительные коробки (фитинги) выполняются как для электропроводки в стальных трубах, так и для беструбной прокладки кабелей (рис. 5.1).

Рис. 5.1 Взрывонепроницаемая ответвительная коробка (фитинг) типа ФТ, а - для электропроводок в стальных трубах; б - для беструбной прокладки кабелей

В качестве заземляющих проводников для защитного и для рабочего заземления должны быть использованы проводки, специально предназначенные для этой цели, а также нулевые провода. Использование металлических конструкций зданий, стальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей допускается только как. дополнительное мероприятие. Заземляющие линии должны быть присоединены к заземлителям по меньшей мере в двух разных местах, желательно с противоположных концов помещений.

В пожароопасных помещениях всех классов, как правило, применяются защищенные виды электропроводки. Допускается открытая прокладка изолированных проводов на изоляторах (в пожароопасных помещениях всех классов); провода в этом случае должны быть удалены от мест скопления горючих материалов и не должны подвергаться механическим воздействиям. Допускаются все виды прокладки кабельных линий, при этом специальных требований к ним не предъявляется. Допускается также применение проводов с алюминиевыми жилами при условии выполнения их соединений или оконцеваний при помощи сварки, пайки, опрессовки. Соединительные и ответвительные коробки в пожароопасных помещениях должны иметь пыленепроницаемое исполнение.

В местах, где защитные оболочки проводов и небронированных кабелей могут подвергаться механическим воздействиям, должны быть установлены защитные ограждения.

Контрольные вопросы по теме:

1.Чем отличается открытое исполнение оборудования от защищенного?

2.Чем отличается брызгозащищенное исполнение оборудования от закрытого?

3. Чем отличается пыленепронецаемое исполнение оборудования от гермeтичного?

4. В чем особенность взрывозащищенного оборудования?

6 Содержание проекта и размещения электрооборудования на предприятии

Электрооборудование различных по конструкции и назначению производственных механизмов (металлорежущих станков, кузнечно-прессовых машин, мостовых кранов и др.) имеет много общего в отношении принципов построения схем электрических соединений, размещения электрических машин и аппаратов, их монтажа и т. д. Это дает возможность проводить проектирование электрооборудования большинства станков и машин по единой методике. Наиболее целесообразно вести проектирование электрической части производственного механизма одновременно с разработкой всей его конструкции, так как производственные возможности и конструктивные формы механизмов часто определяются степенью и формой их электрификации.

Проект электрооборудования производственного механизма включает в себя следующие составные части: 1) техническое задание на проектирование электрооборудования; 2) принципиальную схему управления с описанием; 3) размещение электрооборудования на производственном механизме и вне его; 4) схемы соединений узлов и элементов (пульта, шкафа и т. п.); 5) схему подключения (внешнего монтажа); 6) перечень элементов схемы; 7) все необходимые расчеты электрической части (расчет мощности двигателей, определение параметров схемы и т. д.).

Техническое задание на проектирование электрооборудования составляется после установления конструктивных форм и технологических показателей разрабатываемого механизма с учетом степени его электрификации. Электрическое управление механизмами должно быть удобным, надежным, простым и дешевым. Эти основные положения определяют все этапы проектирования электрооборудования, включая составление принципиальной электрической схемы, выбор электроаппаратуры и ее размещение.

В техническом задании указывается количество и назначение электродвигателей данного механизма, их мощность и частота вращения, наличие реверса и торможения, диапазон и плавность регулирования скорости- (если оно осуществляется электрическим путем), нагрузочные графики и т. п. Далее приводятся основные требования к схеме управления электродвигателями, дается перечень всех режимов работы механизма, указываются формы управления (ручное, автоматическое, программное и г. д.) и все необходимые блокировки. В заключение приводятся указания по устройству местного освещения, заземления, размещению пультов управления и пр.

Контрольные вопросы по теме:

1. Из каких частей состоит проект электрооборудования?

2. Что указывается в техническом задании?

3. Чем отличается принципиальная схема от монтажной схема?

4. Какие платформы электротехнического проектирования используются при проектировании станков?

5. С какой целью используется 3D-моделирование при проектировании станков?

7 Описание и перечень элементов оборудования промышленных предприятий

Описание электрооборудования производственного механизма обычно делится на три части: общие сведения об электрооборудовании, описание действия электрической схемы управления и перечисление всех блокировок и защиты.

В первой части указывается полный перечень, назначение и технические данные электрических машин, электромагнитов, электронагревательных устройств и других силовых элементов, возможные режимы работы электрооборудования и применяемые напряжения для питания элементов электрооборудования. Приводится общая характеристика аппаратуры управления, защиты и сигнализации, объединенной по назначению и местам размещения.

Описание действия электрической схемы производится в последовательности, соответствующей порядку работы элементов электрооборудования для рабочих режимов, а также для наладочных режимов. При перечислении блокировок и защиты указывается их назначение и приводится изложение действия, всех блокировок и защиты электрооборудования, а также вопросов электробезопасности.

К каждой отдельной принципиальной схеме прилагается (или выполняется на том же чертеже в соответг ствии с ГОСТ &702-75) перечень элементов электрооборудования, в который заносят краткие технические данные и позиционное обозначение всех элементов и устройств, используемых в схеме. Кроме того, на схеме обычно приводятся диаграммы работы переключателей управления всех видов и назначений, циклограммы срабатывания и схематическое расположение путевых (конечных) выключателей и командоаппаратов.

Контрольные вопросы по теме:

1. На какие 3 части делится описание электрооборудование?

2. Для чего подробно описываются схемы блокировок и защиты станков?

3. Для чего на схеме обычно приводятся диаграммы работы переключателей управления всех видов и назначений?

4. С какой целью приводятся блок-схемы алгоритмов работы командопроцессора?

5. Какие данные приводятся в описании действия электрической схемы?

Список литературы

- Киреева Э. А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий: учебное пособие. Издательство: КноРус, 2020. Серия: Бакалавриат. ISBN: 978-5-406-00858-4.

- Иванов С.Н.,  Скрипилев А.А. Надежность электроснабжения. Учебное пособие. Издательство: Инфра-Инженерия, 2022. ISBN: 978-5-9729-0959-9.

- Киреева Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий: Учебное пособие / Э.А. Киреева. - М.: КноРус, 2013. - 368 c.

- Федоров А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий / А.А. Федоров, В.В. Каменева. - М., Энергоатомиздат, 2012.

- Справочник по проектированию электроснабжения / под ред. Ю.Г. Барыбина. - М., Энергоатомиздат, 2013.

- Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий /- М.: «Интермет Инжиниринг», 2019.

- Беляев А. В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ / - Л., Энергоатомиздат, 2018.

- Шарыгин М.В., Куликов А.Л. Цифровая защита и автоматика систем электроснабжения с активными промышленными потребителями. Издательство: Инфра-Инженерия, 2022. ISBN: 978-5-9729-0996-4.

- Пачурин Г.В., Севостьянов А.А., Маслеева О.В. Безопасная эксплуатация систем электроснабжения. Учебное пособие. Издательство: ИНФРА-М., 2022. Серия: Высшее образование. Бакалавриат. ISBN: 978-5-16-015379-7.

- Правила устройства электроустановок / Министерство топлива и энергетики РФ. - 12-е изд. - М.: Главгосэнергонадзор России, 2018. - 607 с.

- Климова Г.Н., Кабышев А.В. Специальные вопросы электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие. - Томск: Изд-во ТПУ, 2013. - 184 с.

- Климова Г.Н. Энергосбережение на промышленных предприятиях: учебное пособие. - Томск: Изд-во ТПУ, 2011. - 180 с.

- Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. - 2-е изд. - М.: Энергоатомиздат, 2015. - 670 с.

УРАЛОВ Б.К., ОВЧИННИКОВ В.А., САХМЕТОВА Г.Е.

Электрооборудование промышленных предприятий

Учебник

Редактор Фамилия И.О.

Подписано в печать __________________

(число, месяц, год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем_____п.л.

Тираж _________экз. Заказ № ___________ *

©  Издание Южно-Казахстанского  университета им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5