Ф.7.03.-13

Бейсенова Г.Б.

6В07151 "Электрмен жабдықтау" ББ бойынша оқитын студенттерге арналған

"Электр станциялары және қосалқы станциялар" пәні бойынша

практикалық сабақтарға арнаған

КЕЙС

«Электр станциялары мен қосалқы станциялар»

Шымкент  2022 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

"Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер" кафедрасы

6В07151"Электрмен жабдықтау"

білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттер үшін

" Электр станциялары мен қосалқы станциялар " пәні бойынша

практикалық сабақтарғы арналған

КЕЙС

Шымкент  2022ж.

ОӘЖ 572.087(083.13)

Құрастырған: оқытушы Бейсенова Г. Б.

«Электр станциялары мен қосалқы станциялар" пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған кейс-Шымкент: ОҚУ, 2022-16 б.

Кейс жұмыс оқу жоспарының талаптарына және "Электр станциялары мен қосалқы станциялар " пәнінің бағдарламасына сәйкес құрастырылған, есептеу барысында есептеу және аналитикалық ойлау стилін қалыптастыру құралы болып табылатын практикалық сабақты орындау бойынша барлық қажетті ақпаратты: оқытудың стратегиялық және тактикалық мақсаттарын қоюға, курстың ең күрделі бөлімдерін егжей-тегжейлі зерделеуге, сондай-ақ студенттерге өз бетінше, шығармашылық, практикалық сабақтарды жүргізудің белгілі бір мәселелерін шешудегі ізденіс жұмыстарды жүргізуді қамтиды.

Кейс 6В07151 "Электрмен жабдықтау" білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттерге арналған.

Пікір беруші: Турымбетова Г.Д., «М. Әуезов атындағы ОҚУ" ҚеАҚ «ЭжДЭЖ» кафедрасының PhD философия докторы, доценті.

Пікір беруші: Арыстанбаев К.Е.,  «Оңтүстік Қазақстан Медицина Академиясы» АҚ т.ғ.к., ассоц.профессоры

М. Әуезов атындағы ОҚУ оқу-әдістемелік кеңесінмен басып шығаруға ұсынылды (2022 жылғы "_______" №      хаттама)

© "М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті "КеАҚ", 2022 ж. Шығарылымға жауапты Бейсенова Г. Б.

Мазмұны

Кіріспе ...............................................................................................................................5

Практикалық сабақ "Электр станциялар мен қосалқы

станцияларды жобалау кезінде кабельді таңдау"........………………......….………....7

Практикалық сабақ "Ажыратқыштарды таңдау".................................…………….….11

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі……………………..........…….........……………….16

Кіріспе

Саѕе-study әдісі шетелде экономика мен бизнес ғылымдарын оқытуда кеңінен қолданылады. Ол алғаш рет 1870 жылы Гарвард университетінің заң мектебінде оқу процесінде қолданылды. Гарвард бизнес мектебінде оны енгізу 1920 жылы басталды. Істердің алғашқы таңдауы 1925 жылы Гарвард университетінің Бизнес туралы есептерінде жарияланды.

Қазіргі уақытта саѕе-study екі классикалық мектебі – Гарвард (американдық) және Манчестер (еуропалық) қатар өмір сүруде. Бірінші мектеп аясында әдістің мақсаты-жалғыз дұрыс шешімді іздеуге үйрету, екіншісі-мәселені шешудің көп нұсқалығын білдіреді. Американдық істер көлемі жағынан үлкен (мәтіннің 20-25 беті, сонымен қатар иллюстрациялардың 8-10 беті), еуропалық істер 1,5-2 есе қысқа.

Кейстерді жинау және тарату бойынша көшбасшы 1973 жылы 22 жоғары оқу орнының бастамасымен құрылған the case Clearing House of Great Britain and Ireland; 1991 жылдан бастап ол Europe an Case Clearing House (ECCH) деп аталады. ECCH-бұл коммерциялық емес ұйым, ол істерді ұсынатын және пайдаланатын ұйымдармен байланысты және әлемнің әртүрлі елдерінде орналасқан. Қазіргі уақытта Ecch құрамына 340-қа жуық ұйым кіреді, олардың ішінде the Harvard Business School Publishing, Лозаннадағы менеджментті дамыту институты (IMB), Швейцариядағы INSEAD, Франциядағы Фонтенбло. Бұл ұйымдардың әрқайсысының өз жағдайлары бар, оларды таратуға ECCH құқығы бар.

Бүгінгі таңда саѕе-study әдісі оқытуда жетекші орындарға ие болды, бизнес – білім берудің шетелдік тәжірибесінде белсенді қолданылады. Гарвард бизнес мектебі бизнесті оқытудағы case-study әдісінің басымдығын сақтай отырып, оқу уақытының 90% - ға жуығын нақты жағдайларды талдауға бөледі.

Саѕе-study әдісі (немесе, жиырмасыншы жылдары жазғандай," казус әдісі") өткен ғасырдың 20-шы жылдарында біздің еліміздегі экономикалық пәндер оқытушыларына белгілі болды. 1926 жылы қыркүйек айында экономикалық пәндер бойынша оқытушылар конференциясы тұспа-тұс келді, онда оқытудың әртүрлі әдістері мен әдістерін қолдану мәселелері қарастырылды.

1924 жылдың қазаны мен 1925 жылдың қазаны аралығында оқытушылар Гарвард университетінің органы – американдық экономикалық журналдардың (Harvard Business Review) бірінде кейс әдісімен танысты.

Студенттерді оқытуда case-study әдісін қолдану оқытылатын пәндерге танымдық қызығушылықты арттыруға; техникалық процестерді ұсынуды жолға қоюға; экономикалық заңдарды түсінуді жақсартуға; зерттеу, коммуникативтік және шығармашылық шешім қабылдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Case-study әдісінің ерекшелігі-нақты өмірдегі фактілерге негізделген проблемалық жағдай жасау. Экономикалық пәндерді оқыту әдісі ретінде құрылған, қазіргі уақытта case-study әдісі медицина, Құқықтану, сондай-ақ техникалық ғылымдарды зерттеуде кең таралған.

Оқытудағы CASE-технологиялар

CASE-технология-бұл нақты жағдайдың сипаттамасын пайдаланатын оқыту техникасы, оның аясында жағдайды талдау, оның проблемасының мәнін түсіну, мүмкін болатын шешімдерді ұсыну (прототип құру) және ең жақсысын таңдау (жетілдіру); 8-топ құрамында шешілуі қажет нақты проблеманы сипаттайтын арнайы дайындалған материалды таңдаңыз; нақты нақты мәселені шешуді қажет ететін оқиғаны көрсететін практикалық жағдай.

Саѕе-study әдісі (нақты жағдайлардың) мәні бойынша нақты міндеттер – жағдайларды шешу жолымен оқытуға негізделген белсенді проблемалық-ситуациялық талдау әдісі бола отырып, ойын емес Имитациялық белсенді оқыту әдістеріне жатады. Саѕе-study әдісінің мақсаты-нақты жағдай кезінде туындайтын жағдайды (Саѕе) талдау және студенттер тобының бірлескен күш-жігерімен практикалық шешім әзірлеу.

Жас маман үшін маңызды дағдылардың үш түрі бар:

-арнайы немесе кәсіби білімді қамтитын техникалық дағдылар;

-ұжымда жұмыс істеуге және ортақ мақсаттарға тиімді қол жеткізуге бағыттай отырып, бірлескен күш-жігерді жұмылдыруға мүмкіндік беретін адами қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру;

-ұйымдастырушылық құрылымның әртүрлі бөліктерінің өзара тәуелділігін ескеруге және бір бөліктегі өзгерістер екінші бөлікте қалай өзгеретінін түсінуге мүмкіндік беретін жалпы жағдайды бағалау қабілетін білдіретін тұжырымдамалық дағдылар.

Саѕе-study әдісі алты негізгі дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді:

-құрылымдық және жүйелі ойлау;

-талдау кеңдігін анықтау;

-талдау тереңдігін көрсету;

-нәтижелерді таныстыру шеберлігі;

-командалық жұмыс шеберлігі;

-қарсылықтармен жұмыс жасау шеберлігі.

Case-study әдісінің артықшылықтары:

-проблемалық оқыту принциптерін қолдану-нақты мәселелерді шешу дағдыларын алу, топтың бір проблемалық салада жұмыс істеу мүмкіндігі, ал оқу процесі өмірде шешім қабылдау механизмін еліктейді, ол өмірлік жағдайға терминдерді кейінірек қайталай отырып үйренуден гөрі сәйкес келеді, өйткені ол тек білімді және түсінуді ғана емес, сонымен қатар дағдыларды да қажет етеді олармен жұмыс істеу, мәселені шешудің логикалық схемаларын құру, пікіріңізді дәлелдеу;

-командада жұмыс істеу дағдыларын алу (Team Job Skills);

-қарапайым жалпылау дағдыларын қалыптастыру;

-презентация дағдыларын алу; -пресс-конференция дағдыларын, сұрақ тұжырымдай білу, жауапты дәлелдей білу.

Тақырыбы: "Электр станциялары мен қосалқы станциялар" пәні бойынша "Электр станциялар мен қосалқы станцияларды жобалау кезінде кабельді таңдау" тақырыбына практикалық сабақ жүргізу.

Жағдай: 6В07151 "Электрмен жабдықтау" БББ бакалавриат студенттерінің тобы 2-3 студентті "Электр станциялар мен қосалқы станцияларды жобалау кезінде кабельді таңдау" тақырыбы бойынша практикалық жұмыста есептеу қиынға соғады.

Жағдайдың мәнмәтіні:

Жұмысты бастар алдында анықтау керек, бұл:

Электр станциялармен қосалқы станцияларда түрлі мақсаттағы кабельді желілер қолданылады.

Төселеді:

-жергілікті жердегі тұтынушыларды электрмен жабдықтауға қызмет ететін, аумақтан тыс стансаның тарату құрылғыларынан таралатын кернеуі 6, 10, 20 кВ күштік кабельдер;

-жарықтандыру желілерін қоса алғанда, кернеуі 6 және 3 кВ және 600, 380, 380/220, 220 В қосалқы желілердің қуат кабельдері;

-220, аз жиі 110 В кернеудегі жұмыс тоғының барлық тұтынушыларына тұрақты ток экранынан тұрақты ток кабельдері;

-электр станциясының қайталама құрылғыларының басқару кабельдері (басқару жүйелері, автоматика, қорғаныс, басқару, сигнализация, блокировкалар және т.б.);

-сигнализацияның барлық түрлерінің төмен вольтты кабельдері.

Кернеуге, өзектердің санына, бейтараптардың жерге тұйықталуына, төсеу шарттары мен әдісіне байланысты өзекшелердің материалы мен конструкциясы, оқшаулау және қорғаныс қақпақтары бойынша ерекшеленетін әртүрлі маркалы кабельдер таңдалады.

Электр тогы арқылы рұқсат етілген жылытуға сәйкес сымдар мен кабельдердің қимасын таңдаған кезде өткізгіш өзегінің ұзақ мерзімді рұқсат етілген температурасы 50 ... 80 ° C (оқшаулау түріне және кернеуге байланысты) орнатылады. Нормативтік (шартты) қоршаған орта температурасы да белгіленді (25 ° С - үй-жайлардың ішінде және сыртында ауада өткізгіштерді төсеу кезінде, 15 ° С - жерге және суға төсеу кезінде).

Өткізгіш материалының және оның көлденең қимасының берілген температуралық жағдайлардағы ұзақ мерзімді рұқсат етілген қыздыру тогы (өзектердің рұқсат етілген қыздыру температурасы және стандарттарға сәйкес қоршаған орта температурасы) өткізгіш үшін жылу балансының теңдеуінен анықталады.

Өткізгіш арқылы (сым, кабель) электр тогы өткенде ол қызады. Жылыту өткізгіштің физикалық қасиеттерін өзгертеді. Шамадан тыс жылу оқшаулау үшін қауіпті, контактілі қосылыстардың қызып кетуіне, өткізгіштің күйіп кетуіне әкеледі, бұл қоршаған ортаның қолайсыз жағдайында өртке немесе жарылысқа әкелуі мүмкін.

Өткізгіштің максималды қыздыру температурасы, оның оқшаулауы диэлектрлік қасиеттерін және контактілердің сенімді жұмысын сақтайды, максималды рұқсат етілген деп аталады, ал осы температураға сәйкес келетін максималды ток ұзақ мерзімді рұқсат етілген қыздыру тогы болып табылады. Өткізгіштер үшін үздіксіз токтың мәні оның материалына, қимасына, оқшаулауына, салқындату жағдайларына және т.б.\

Кабель бөліктерін таңдау төменді көрсетілген шарттарға сәйкес жүзеге асырылады:

1) Жобалау режимінің максималды тогы

(5)

мұндағы: екі трансформаторлы қосалқы станция үшін – номиналды ток  Ip =IPA2

где IPA- ақаулықтан кейінгі есептеу тоғы,

Ip - есептеу тоғы, А,

КПОПР  Kt  Kп, где Kп - бір мезгілде төселген кабельдердің санын ескереді (ПУЭ).

К*  1,251,3 - кабельдердің рұқсат етілген шамадан тыс жүктелу коэффициенті.

Таблица 3

Жерде жақын жатқан жұмыс кабельдерінің санын түзету коэффициенті

(құбырда немесе құбырсыз)

| Кабель арасындағы қашықтық, мм | кабельдер санынына байланысты коэффициентер |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
| 200 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
| 300 | 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |

Өткізгіштердің қималары токтың экономикалық тығыздығы бойынша тексерілуі тиіс. Экономикалық мақсатқа сай қимасы q, мм2 , арақатынасына қарай айқындалады:

(6)

где Ip - қуат жүйесінің максималды деңгейіндегі 1 сағатындағы номиналды ток, A;

jЭK - экономикалық ток тығыздығының нормаланған мәні, А/мм2, берілген жұмыс жағдайлары үшін ЭҚE (ПУЭ) сәйкес таңдалған;

Көрсетілген есептеу нәтижесінде алынған қима ең жақын стандартты қимаға дейін дөңгелектенеді. Есептік ток қалыпты жұмыс режимі үшін қабылданады, яғни желінің апаттан кейінгі және жөндеу режимдеріндегі ток ұлғаюы ескерілмейді.

Термиялық төзімділігі бойынша кабельді таңдау, қысқа тұйықталу тогының өту шарты бойынша ең аз қима:

(7)

где Вк – қысқа тұйықталу тогының жылу импульсы, кА2 с

(8)

где tотк  tрз  tсв - кабельдік желіні ажыратудың нақты уақыты, с;

tрз - ең жоғары ток қорғанысының әрекет ету уақыты, с;

tсв - ажыратқышты ажырату өз уақыты, с;

Ta – қысқа тұйықталу тоғының апериодтық құрамдас бөлігінің сөну уақытының тұрақтылығы, с.

Кабельдік желілер ауа желілерінен әлдеқайда қымбат, сондықтан өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтарында қатты салынған қалаларда, ұзын су кедергілері арқылы өту кезінде, яғни әуе желілерін салу экономикалық жағынан тиімді емес немесе жай ғана мүмкін емес жерлерде қолданылады.

Кабель желілерін бір-бірінен және сыртқы металл қабығынан оқшаулау белгілі бір механикалық және электр беріктігі болуы тиіс оқшаулағыш материал қабатының көмегімен жүзеге асырылады. Көбінесе желіге тығыз оралған және оның тұтқырлығы мен тұрақтылығын арттыратын қоспалары бар минералды маймен немесе қоспа қосылған маймен кабельдік қағаз оқшаулағыш материал болып табылады.

Желідегі қағазды тығыз орау қалыңдығы 20-170 мм және ені 10-30 мм механикалық берік қағаз ленталарды қолданумен қамтамасыз етіледі. Қағаз оқшаулағыш сіңдіру алдында және сіңдіру процесінде мұқият кептірілуі тиіс. Кернеуі 1-10 кВ кәбілдер үшін  кептіру процессі 40-20мм сынап бағанасы вакууммен және кернеуі 110 кВ және одан жоғары кәбілдер үшін кәбілдер үшін 120-130 С температурада кептіру - 0,1-0,2 құрайды. 3-35 кВ кернеу кезінде пластмасса және резеңке оқшаулағышы бар кабельдер де қолданылады.

35 кВ дейінгі кернеуге жоғары вольтты күштік кабелдер көбінесе үш тұрғын, 110-500 кВ және одан жоғары кернеулерге – бір тұрғын кабелдермен шығарылады.

Қағаз-майлы оқшаулау жұмыс кернеулерінің, коммутациялық және кейде (кәбіл әуе желілерімен байланысты болса) импульстік асқын кернеулердің әсеріне ұшырайды.

Пластмасса және резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. Полиэтилен оқшаулағышы бар кабельдер кеңінен қолданылады. Бұл кабельдердің оқшаулауындағы рұқсат етілген кернеуі 2- 2,3 шаршы/мм-ге дейін - аз болғанымен, олар тұтқыр сіңдіру кабельдерімен табысты бәсекелесе алады және 35 кВ-қа дейінгі кернеуге шығарылады. Полиэтилен кабельдері жеңіл және күрделі ылғал өткізбейтін қабықтарды қажет етпейді, полиэтилен жоғары меншікті кедергіге ие және диэлектрлік шығыны аз. Төмен рұқсат етілген кернеуліктер осы кәбілдерді оқшаулауда, ауа қосылулары және өрістің жергілікті күшеюі болған кезде иондаушы сынаманың даму мүмкіндігінен туындайды. Кернеуі 10 және 35 кВ кабельдердегі соңғысын желінің айналасындағы жартылай өткізгіш экрандарды және кабельдің фазалық оқшаулауын қолданумен жоюға тырысады.

Полихлорвинил және резеңке оқшаулағышы бар кабельдер 6 кВ дейінгі кернеуге шығарылады және полиэтилен оқшаулағышы бар кабельдерге қарағанда электр сипаттамалары нашар болады.

Кабельдік муфталар. Кабельдердің жекелеген учаскелерін бір-біріне қосу және ұштарын бөлу қосқыш  және шеткі кабельдік муфталардың көмегімен жүзеге асырылады. Олар, әдетте, кабельді төсеу кезінде, яғни зауыттан айтарлықтай ерекшеленетін жағдайларда құрастырылады. Сондықтан оларды орындау аса жоғары біліктілікті талап етеді және қосатын кабельді муфталарды оқшаулау үшін рұқсат етілген кернеуліктер кабельді өзіндік оқшаулау үшін шамамен екі есе аз қабылданады. Тұтқыр сіңдіргіші бар кабельдерге арналған жалғау муфталары кабельдің қабығымен тұмшаланған металл (көбінесе қорғасын) қаптамада орындалады. Желілерді оқшаулау зауыттық оқшаулаудың сатылы бөлігін жабатын сіңген оқшаулау қағазын орау арқылы жүзеге асырылады. Оқшауланған желілер мен корпустың арасындағы кеңістікке битумды мастика немесе эпоксидті шайыр құйылады. Гильзалық қосылыстар сығымдалады.

6-10 кВ кернеуге арналған кабельдердің соңғы муфталары битумдық компаундпен толтырылған металл құйғыштар немесе қолғаптар түрінде орындалады; құрғақ нысандарда полихлорвинил таспасын және арнайы желімдейтін лактарды қолдана отырып, құрғақ бөлу неғұрлым кең таралған.

Май және газ толтырылған кабельдердің тіреуіш, жартылай тіреуіш жалғау муфталарының күрделі конструкциясы болуы тиіс, өйткені жоғары қысым кезінде герметикалықты қамтамасыз етуі және қажетті электр беріктігін қамтамасыз етуі тиіс. Бұл кабельдердің соңғы муфталарының конструкциялары өту оқшаулағыштарының конструкциясына жақын.

Сұрақтар:

- Қолдану мақсатында кабельдердің қандай түрлері бар?

- Кабельдерді таңдауға қандай параметрлер әсер етеді?

- Ток өткізгіштердің қимасы қалай анықталады?

Тақырыбы: «Электр станциялары мен қосалқы станциялар» пәні бойынша «Ажыратқыштарды таңдау» тақырыбында практикалық сабақ өткізу

Жағдай: 6В07151 «Электрмен жабдықтау» БББ 2-3 бакалавриат студенттен тұратын тобы қосалқы станцияларда жобаланатын ажыратқыштардың есептік параметрлерін анықтау бойынша есептеулер жүргізеді.

Қосалқы станцияларда орнатылатын жоғары вольтты ажыратқыш - бұл қолмен, қашықтықтан немесе автоматты басқару кезінде қалыпты немесе авариялық режимдерде энергия жүйесіндегі жекелеген тізбектерді немесе электр жабдықтарын жедел қосуға және ажыратуға арналған коммутациялық аппарат.

Жоғары вольтты ажыратқыш: доға сөндіргіш құрылғысы бар байланыс жүйесінен, ток өткізгіш бөліктерден, корпустан, оқшаулау конструкциясынан және жетек механизмінен (мысалы, электромагниттік жетек, қол жетегі) тұрады.

Сурет 1- МКП-110 үш фазалы майлы ажыратқышы

Сурет 2- 6-10кВ арналған вакуумды ажыратқыш

Сурет 3- Элегазды ажыратқыш

Сурет 4- Жылдам әрекет ететін ажыратқыш

Ажыратқыштар доғаны өшіру тәсілі бойынша, мақсаты бойынша, қондырғы түрі бойынша, орналастыру санаттары мен климаттық орындалуы бойынша бөлінеді.

Жоғары вольтты ажыратқыштарды таңдау:

1)  қондырғының кернеуі бойынша:

Uуст ≤ Uном                  ( 1 )

где Uycт — ажыратқышы бар қондырғы кернеуі, кВ; Uном — ажыратқыштың номиналды кернеуі, кВ

- қалыпты режимнің ұзақ тогы бойынша:

Iнорм ≤ Iном                     (2)

- ең жоғары ұзақ ток бойынша:

Imax ≤ Iном                        (3)

где Iном — ажыратқыштың номиналды тогы, кА;

Imax — жөндеу немесе апаттан кейінгі режимнің ең жоғары тогы, кА.

Таңдалған ажыратқыштар қысқа тұйықталу тогының әрекетіне тексеріледі.

3) өшіру қабілетін тексеру

Симметриялық токты ажырату:

Iп.τ ≤ Iоткл.ном                 (4)

где Iп.τ — ажыратқыш контактілерінің айырмашылығы сәтіндегі қысқа тұйықталу тогының мерзімді құрамдас бөлігі, кА;

Iоткл.ном — ажыратқышты ажыратудың номиналды тогы, кА.

Қысқа тұйықталу басталғаннан бастап τ контактілерінің алшақтық сәтіне дейінгі ең аз уақыт өрнекке сәйкес анықталады:

(10)

где τр.з.min— релелік қорғаныстың іске қосылуының ең аз уақыты, с;

τc.в.отклс в откл —  ажыратқышты өшірудің өз уақыты, с.

Релелік қорғаныстың іске қосылуының ең аз уақыты қорғаныстың бірінші сатысы үшін 0,01 с тең қабылданады және 0,01 Atc басқа сатылар үшін, мұнда Atc- селективтілік сатысы. Atc мәні жылдам әрекет ететін қорғаныстар үшін 0,3 - 0,5 с тең қабылдануы мүмкін.

Қысқа тұйықталу тогының апериодтық құрамын ажырату:

(11)

где ia.τ — ажыратқыш контактілерінің алшақтық сәтіндегі ток апериодикалық құрамдас бөлігі, кА;

ia.ном — ажыратылатын токта апериодикалық құрамдас бөліктің номиналды рұқсат етілген мәні, кА;

β н — ажыратылатын токта апериодикалық құрамның нормаланған мәні, %;

Та — қысқа тұйықталу тоғының апериодтық құрамдас бөлігінің сөну уақытының тұрақтылығы.

- қосу тогы бойынша тексеру. Номиналды қосу тогы деп ажыратқыш нақты қосуға қабілетті ең үлкен қысқа тұйықталу тогын түсінеді. Дайындаушы зауыттар бұл токты ажыратудың номиналды тоғына тең белгіленген ең үлкен қолданыстағы мәнмен анықтайды:

Iвкл.ном = Iоткл.ном                         (12)

және ең үлкен жедел мәнмен анықтайды:

iвкл.ном=2,55 Iоткл.ном                                   (13)

Осыдан шығатыны, номиналды ажырату тогы бойынша таңдалған ажыратқыш, сондай-ақ номиналды қосу тогы бар тізбекті қосуға қабілетті. Сондықтан қосымша тексеру қажет емес.

Сұрақтар:

1. Ажыратқыштар қандай параметрлерге бөлінеді?

2. Қандай есептеулер бойынша ажыратқыштарды таңдауға болады?

3. Ажыратқышты номиналды ажырату тогы бойынша таңдау кезінде қосымша есептеулер жүргізу қажет пе?

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

- Қазақстан Республикасы энергетика Министрінің 20.03.2015 жылғы № 230 бұйрығы «Электр қондырғыларын орнату қағидаларын бекіту туралы»;

- Немировский, А. Е. Электрооборудование электрических сетей, станций и подстанций : учебное пособие / А. Е. Немировский, И. Ю. Сергиевская, Л. Ю. Крепышева. — 4-е изд., доп. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 174 с. — ISBN 978-5-9729-0404-4.

- Рожкова Л.Д. Карнеева Л.К. Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций, М.: 2020, 249 с.

- Дмитриев М.В., Кабельные линии высокого напряжения - Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021.-688с.

- И.П. Крючков, В.А. Старшинов, М.В. Пираторов «Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные и методические материалы для выполнения квалификационных работ» ‐ М.: Издательский дом МЭИ, 2015. – 142 с.: ил.

____________ Бейсенова Г.Б.___________

(автордың аты-жөні)

6В07151 "Электрмен жабдықтау" БББ бойынша оқитын студенттерге практикалық сабақтарға арналған

КЕЙС

"Электр станциялары мен қосалқы станциялар" пәні бойынша

Баспаға қол қойылды _____________________

(күні, айы, жылы)

XXY 1/16 қағаз форматы

Баспа қағазы.

Офсет талшықпен борланған қағаз. Көлемі ____1__б. т.

Таралымы _______ дана. Тапсырыс № ________

«М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» ҚеАҚ басылымы

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» ҚеАҚ баспа орталығы,

Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5